ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

13.1. 	Γενικά

Ορισμένες περιοχές, τμήματα ή συγκροτήματα των α/φών, όπως π.χ. οι κινητήρες, έχουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πυρ-καγιάς και προστατεύονται από μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης. Οι πε-ριοχές αυτές, χαρακτηρίζονται ως ¨ ζώνες πυρκαγιάς¨ και έχουν αυξη-μένη προστασία και αντίσταση σε πυρκαγιά.

Οι πυρκαγιές διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση τα υλικά καύσης και σε κάθε κατηγορία χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα υλικά κατάσβεσης, όπως συνοπτικά περιγράφονται στον πίνακα 13.1.

| Πίνακας 13.1 Είδη Φωτιάς και Υλικά Πυρόσβεσης |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατη-γορία | Υλικά που καίγονται | Πυροσβεστικό Υλικό |
| A | Κοινά στερεά υλικά (ξύλα, χαρτιά, στουπιά, λάστιχα, πλαστικά) | Νερό, αφρός, σκόνη Pa και CO2 |
| B | Υγρά καύσιμα (μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδι, λίπη, χρώματα, διαλύτες) | Αφρός, νέφος νερού, σκόνη Pa– P και CO2 |
| C | Αέρια καύσιμα (προπάνιο, ασετυλίνη, υδρογόνο, μεθάνιο, κ.τ.λ.) | CO2 και σκόνη Pa– P |
| D | Ορισμένα μέταλλα σε ρινίσματα, κόκκους ή σε συμπαγή μορφή (μα-γνήσιο, τιτάνιο, νάτριο, κάλλιο, αλουμίνιο) | Ειδικές σκόνες |
| E | Όλα τα υλικά των κατηγοριών A,B,C,D αλλά κοντά ή επάνω σε εγκαταστάσεις με ηλεκτρικό ρεύμα | CO2 και σκόνη Pa – P |

Ένα πλήρες σύστημα πυρασφάλειας αποτελείται από ένα σύ-στημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και ένα κατάσβεσης πυρκαγιάς ή σύστη-μα πυρόσβεσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος πυρασφά-λειας των α/φών είναι τα εξής :

1. Ελαχιστοποίηση λανθασμένων ενδείξεων προειδοποίησης, σε

οποιεσδήποτε συνθήκες πτήσης ή λειτουργίας στο έδαφος.

2. Ταχεία ένδειξη της θέσης εκδήλωσης καπνού ή πυρκαγιάς.

3. Ακριβή ένδειξη κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

4. Ένδειξη της πυρκαγιάς σε περίπτωση επανεκδήλωσης.

5. Συνεχή ένδειξη όσο υπάρχει πυρκαγιά.

6. Δυνατότητα δοκιμής του συστήματος ανίχνευσης από το χώ-ρο διακυβέρνησης.

7. Αξιόπιστη ανίχνευση, ανεξάρτητη από νερά λάδια, ακαθαρ-σίες, κραδασμούς και μεγάλες θερμοκρασίες.

8. Ελάχιστο βάρος εγκατάστασης και ελάχιστη απαίτηση ηλε-κτρικής ισχύος.

9. Ανεξάρτητο σύστημα ανίχνευσης για κάθε κινητήρα.

Στο σχήμα 13.1 απεικονίζονται οι διάφορες ¨ζώνες πυρκαγιάς¨ ενός α/φους της πολιτικής αεροπορίας.

Σχήμα 13.1 ¨ Ζώνες¨  Πυρκαγιάς Α/φους Πολιτικής Αεροπορίας

Ζώνη πυρκαγιάς

Εν δυνάμει ζώνη πυρκαγιάς

Ζώνη ελεύθερη πυρκαγιάς

13.2.	Συστήματα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς και Καπνού

Γενικά

Η ανίχνευση της πυρκαγιάς στα α/φη επιτυγχάνεται με :

1. Ανιχνευτές ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας.

2. Ανιχνευτές υπερθέρμανσης.

3. Ανιχνευτές φλόγας.

4. Πλήρωμα του α/φους.

Υπάρχουν και άλλοι τύποι ανιχνευτών στα συστήματα πυρα-σφάλειας των α/φών, κυρίως για την ανίχνευση καπνού. Οι ανιχνευτές καπνού σπάνια χρησιμοποιούνται στους κινητήρες. Είναι πιο κατάλ-ληλοι για την ανίχνευση καπνού από υλικά που καίγονται αργά. Υπάρ-χουν, επίσης, ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και χημικοί ανιχνευτές.

Συστήματα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς

Γενικά. Σκοπός του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι η

προειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσής της σε κάποιο σημείο του

α/φους. Το σύστημα ανίχνευσης αποτελείται από ανιχνευτές πυρκα-γιάς, που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του α/φους με αυξη-μένη πιθανότητα πυρκαγιάς, ενδείκτες εκδήλωσης πυρκαγιάς, διακό-πτες δοκιμής και ελέγχου στο χώρο διακυβέρνησης του α/φους και ένα ηλεκτρικό σύστημα. Υπάρχουν πολλά συστήματα ανίχνευσης πυρκα-γιάς στα α/φη, αλλά τη μεγαλύτερη εφαρμογή έχουν τα ακόλουθα : σύστημα θερμικών διακοπτών, σύστημα θερμοηλεκτρικών ζευγών και σύστημα ανίχνευσης συνεχούς κυκλώματος.

Σύστημα Θερμικών Διακοπτών. Αποτελείται από ενδεικτι-κούς λαμπτήρες και θερμικούς διακόπτες, παράλληλα συνδεδεμένους στο ηλεκτρικό κύκλωμα του α/φους. Οι θερμικοί διακόπτες είναι ευαί-σθητοι στη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από μία προκαθορισμένη τιμή, ο θερμικός διακόπτης κλείνει και ενεργοποιείται το ενδεικτικό σύστημα των λαμπτήρων.

Σύστημα Θερμοηλεκτρικών Ζευγών. Αποτελείται από κιβώ-τιο τηλεδιακοπτών, προειδοποιητικά φώτα και θερμοηλεκτρικά ζεύγη. Το θερμοηλεκτρικό ζεύγος ενεργοποιείται, όταν ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερος από μία προκαθορισμένη τιμή. Π.χ. δεν ενεργοποιείται, όταν ένας κινητήρας υπερθερμαίνεται αργά ή σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Οι τηλεδιακόπτες ελέγχουν τα προει-δοποιητικά φώτα.

Σύστημα Ανίχνευσης Συνεχούς Κυκλώματος. Παρέχει μεγα-λύτερη κάλυψη της περιοχής, που είναι επικίνδυνη για εκδήλωση πυρ-καγιάς από τα άλλα συστήματα. Το ¨καλώδιο¨ μεταφοράς σημάτων εί-ναι αισθητήρας θερμοκρασίας. Παρέχει στοιχεία θερμοκρασίας σε όλα τα σημεία που διέρχεται, καθώς και στοιχεία μέσης θερμοκρασίας. Τέ-λος, ορισμένα α/φη έχουν συστήματα προειδοποίησης υπερθέρμανσης, κυρίως στους κινητήρες και τα ατρακτίδια κινητήρων. Στο σχήμα 13.2 απεικονίζεται ένα σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς ενός σύγχρονου α/φους με τις σχετικές ενδείξεις και διακόπτες ενεργοποίησης.

Σύστημα Ανίχνευσης Καπνού

Γενικά. Ανιχνεύει την ύπαρξη καπνού στους χώρους μεταφο-ράς επιβατών και αποσκευών. Ενεργοποιείται πριν από το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς. Διακρίνονται, με βάση την αρχή λειτουργίας τους, σε ανιχνευτές καπνού μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα, φωτοηλεκτρικούς και οπτικούς.

Ανιχνευτές Μονοξειδίου του Άνθρακα. Χρησιμοποιούνται στο χώρο διακυβέρνησης και επιβατών. Απορροφούν άνθρακα και ενεργοποιούνται, όταν η περιεκτικότητα του αέρα σε μονοξείδιο του

άνθρακα υπερβεί μία προκαθορισμένη τιμή.

Φωτοηλεκτρικοί Ανιχνευτές. Το φωτοηλεκτρικό στοιχείο παράγει ρεύμα, όταν η συγκέντρωση καπνού στον αέρα υπερβεί μία προκαθορισμένη τιμή π.χ. 10% και ενεργοποιεί το σύστημα προειδο-ποίησης.

Οπτικοί Ανιχνευτές. Χρησιμοποιούνται ευρέως στα α/φη. Ο καπνός απορροφάται και παρέχεται, μέσω σωληνώσεων, στον ανιχνευ-τή, όπου το φως ενός λαμπτήρα διαθλάται στον καπνό και ενεργοποι-είται ο ενδείκτης του ανιχνευτή. Στο σχήμα 13.3. απεικονίζεται ένας τυπικός ανιχνευτής πυρκαγιάς και καπνού.

Σχήμα 13.2. Σύστημα Πυρασφάλειας και Ενδείξεων Α/φους

  - Συστήματα Πυρόσβεσης

Υλικά Κατάσβεσης Πυρκαγιάς

Τα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης διαχέουν στο περιβάλλον ένα ουδέτερο υλικό που δε βοηθάει την καύση. Κύρια απαίτηση του συστήματος πυρόσβεσης είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου διάχυσης του υλικού κατάσβεσης. Στα παλαιότερα συστήματα ο χρόνος αυτός είναι της τάξεως των δύο λεπτών της ώρας, ενώ στα νεότερα ένα έως δύο δευτερολέπτων.

Τα υλικά κατάσβεσης πυρκαγιάς στα α/φη είναι τα ακόλουθα :

1. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ).

2. Μεθυλικό βρωμίδιο.

3. Χλωροβρωμιομεθάνιο.

4. Διβρωμοδιφθορομεθάνιο.

5. Τριβρωμοφθορομεθάνιο.

Σύστημα Πυρόσβεσης με (CO2 )

Σχήμα 13.3 Ανιχνευτές

α) Πυρκαγιάς  β) Καπνού

α)

β)

Το σύστημα πυρόσβεσης με (CO2 ) χρησιμοποιείται κυρίως, στα μεταφορικά α/φη. Αποτελείται από μία φιάλη πεπιεσμένου CO2 , με μία βαλβίδα λειτουργίας, ένα σύστημα σωληνώσεων που συνδέει τη φιάλη με τη βαλβίδα ελέγχου στο χώρο διακυβέρνησης και με τους κι-νητήρες του α/φους και διάταξη διάχυσης CO2 περιμετρικά στον κινη-τήρα. Στο σχήμα 13.4 απεικονίζεται ένα τυπικό σύστημα πυρόσβεσης με CO2  ενός δικινητήριου α/φους. Ο χειριστής του α/φους ενεργοποιεί τη βαλβίδα λειτουργίας της φιάλης και το συμπιεσμένο πυροσβεστικό υγρό CO2  ρέει, μέσω των σωληνώσεων, προς τους κινητήρες. Το υγρό πυροσβεστικό CO2 έρχεται σε επαφή με τον αέρα και εξαερώνεται , σχηματίζοντας ένα είδος χιονιού που σβήνει τη φλόγα. Στα μεγάλα με-ταφορικά α/φη είναι εγκατεστημένες πολλές φιάλες CO2 , ανά ομάδες εν σειρά. Οι φιάλες έχουν δίσκους θερμικής εκτόνωσης σε περίπτωση υπερβολικής αύξησης της πίεσης καθώς και ένδειξη εκτόνωσης. Σε ένα πολυκινητήριο μεταφορικό α/φος το σύστημα πυρόσβεσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα πυρόσβεσης τουλάχιστον μία φορά κάθε κινητήρα του α/φους.

Εκτός από το μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης των κινητήρων, υπάρχουν και φορητές φιάλες (CO2) εγκατεστημένες σε διάφορα κρί-σιμα σημεία του α/φους (σχήμα 13.5).

Σύστημα Πυρασφάλειας Στροβιλοκινητήρων

Το σύστημα πυρασφάλειας στα α/φη με στροβιλοκινητήρα

αποτελείται από το σύστημα ανίχνευσης και το σύστημα πυρόσβεσης.

Γραμμές Διανομής

Σύστημα Διάχυσης

Γραμμές Εξαερισμού

Σχήμα 13.4. Τυπικό Σύστημα Πυρόσβεσης με (CO2 )  Δικινητήριου Μεταφορικού Α/φους

Φορητός πυροσβεστήρας και φαρμακείο

Φορητός πυροσβεστήρας

Φακός

Φορητός πυροσβεστήρας

Σχήμα 13.5. Εγκατάσταση Φορητών Φιαλών (CO2)  σε μικρό Μεταφορικό Α/φος

Τα δύο αυτά υποσυστήματα διασφαλίζουν την πυρασφάλεια τόσο στους στροβιλοκινητήρες και τα ατρακτίδιά τους όσο και στους χώ-ρους επιβατών και αποσκευών καθώς και στις φωλιές των τροχών. Το σύστημα πυρασφάλειας έχει ενσωματωμένο σύστημα δοκιμής της λει-τουργίας του.

Σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς - Προειδοποίησης Υπερ-	θέρμανσης

Κάθε στροβιλοκινητήρας που είναι τοποθετημένος σε ατρα-κτίδιο, έχει αυτόματο κύκλωμα ανίχνευσης, που αποτελείται από αι-σθητήρα θερμοκρασίας, μονάδα ελέγχου, τηλεδιακόπτη και μηχανισμό προειδοποίησης. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι τοποθετημένοι πε-ριμετρικά στους θαλάμους καύσης, στον αγωγό εξόδου καυσαερίων (ακροφύσιο) και σε ορισμένα α/φη και σε άλλες κρίσιμες περιοχές του κινητήρα, όπως στο συμπιεστή. Οι ενδείξεις προειδοποίησης πυρκαγιάς στο χώρο διακυβέρνησης του α/φους είναι τόσο οπτικές (π.χ. φωτάκια) όσο και ηχητικές.

Πολλά α/φη έχουν επιπρόσθετο σύστημα προειδοποίησης υπερ-θέρμανσης των στροβιλοκινητήρων. Στο σχήμα 13.6 απεικονίζεται το σύστημα ενδείξεων και οι διακόπτες χειρισμού του συστήματος πυρα-σφάλειας ενός μεγάλου επιβατικού α/φους.

Σύστημα Πυρόσβεσης. Ένα βασικό σύστημα πυρόσβεσης αποτελείται από φιάλες πυροσβεστικού υλικού, σωληνώσεις, βαλβίδες εκτόνωσης, σύστημα ενδείξεων και μηχανισμό ενεργοποίησης του συ-στήματος από το χώρο διακυβέρνησης. Κάθε κρίσιμη περιοχή, όπως το ατρακτίδιο του κινητήρα έχει τη δική του φιάλη πυροσβεστικού υγρού, πλην όμως το σύστημα διανομής του πυροσβεστικού υγρού είναι δια-σταυρούμενο. Δηλ., επιτρέπει την εκκένωση μίας δεύτερης φιάλης σε έναν κινητήρα, μετά την εκκένωση της φιάλης που είναι εγκατεστημέ-νη στο ατρακτίδιο του. Ορισμένα τετρακινητήρια α/φη έχουν δύο ανε-ξάρτητα συστήματα πυρόσβεσης. Οι δύο κινητήρες κάθε πτέρυγας έχουν ένα σύστημα πυρόσβεσης, με τις δύο φιάλες τοποθετημένες στον εσωτερικό φορέα.

Συντήρηση Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς και 	Πυρόσβεσης

Το σύστημα ανίχνευσης είναι πιο ευαίσθητο από το σύστημα πυρόσβεσης και ελέγχεται πιο συχνά.

Σύστημα Ανίχνευσης. Η συντήρηση του συστήματος ανίχνευ-σης περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1. Διεξοδικούς οπτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια των α/φών, αλλά υπάρχουν και γενικοί κανόνες ελέγχου. Στην εργαστηριακή άσκηση 1 περιγράφονται οι οπτικοί έλεγ-

χοι των ανιχνευτών κλειστών κυκλωμάτων ανίχνευσης.

Στην οροφή πάνω από τα κεφάλια των χειριστών

Σχήμα 13.6. Σύστημα Ενδείξεων και Διακόπτες Χειρισμού Συστήματος Πυρασφάλειας Μεγάλου Μεταφορικού Α/φους

2. Διερεύνηση βλαβών. Στην εργαστηριακή άσκηση 2 περιγρά-φονται οι πιο συνηθισμένες βλάβες και οι διορθωτικές ενέργειες απο-κατάστασης τους.

3. Έλεγχος δοκιμής λειτουργίας από το χώρο διακυβέρνησης. Θέτοντας το διακόπτη του ηλεκτρικού κυκλώματος στη θέση  ¨ON¨ και το διακόπτη δοκιμής του συστήματος στη θέση ¨TEST¨ , ελέγχουμε τη λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς. Πρέπει να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό φωτάκι και σε ορισμένα α/φη υπάρχει και ηχη-τική ένδειξη.

Σύστημα Πυρόσβεσης. Η συντήρηση του συστήματος πυρό-σβεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1. Περιοδικό έλεγχο πίεσης φιαλών. Η πίεση της φιάλης πρέπει να είναι μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης που απεικονίζεται παρα-στατικά με χρώματα στο πιεσόμετρό της. Εξαρτάται από τη θερμοκρα-σία περιβάλλοντος.

2. Αφαίρεση, έλεγχο και επανατοποθέτηση των φυσιγγίων και βαλβίδων εκτόνωσης. Το όριο ζωής των φυσιγγίων αναγράφεται στο πίσω μέρος αυτών και συνεπώς απαιτείται αφαίρεσή τους.

3. Έλεγχο των σωληνώσεων για διαρροές.

4. Έλεγχο των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού κυκλώματος.

Περίληψη του Δέκατου Τρίτου  Κεφαλαίου

Οι περιοχές ενός α/φους, ανάλογα με την πιθανότητα εκδήλω-σης πυρκαγιάς, ταξινομούνται σε κατηγορίες ¨ζωνών πυρκαγιάς¨.

Ένα πλήρες σύστημα πυρασφάλειας αποτελείται από ένα σύ-στημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και ένα σύστημα πυρόσβεσης. Η πυρκα-γιά ανιχνεύεται με ανιχνευτές ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας, ανι-χνευτές υπερθέρμανσης, ανιχνευτές φλόγας και από το πλήρωμα του α/φους.

Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς αποτελείται από ανιχνευτές και ενδείκτες εκδήλωσης πυρκαγιάς, διακόπτες δοκιμής και ελέγχου στο χώρο διακυβέρνησης και ηλεκτρικό σύστημα. Το σύστημα ανί-χνευσης καπνού ανιχνεύει την ύπαρξη καπνού στους χώρους μεταφο-ράς επιβατών και αποσκευών. Τα α/φη έχουν μόνιμα συστήματα πυρό-σβεσης που διαχέουν στο περιβάλλον ένα ουδέτερο υλικό που δε βοη-θάει την καύση.

Το σύστημα πυρασφάλειας στα α/φη με στροβιλοκινητήρα δια-σφαλίζει την πυρασφάλεια τόσο στους στροβιλοκινητήρες και τα ατρα-κτίδιά τους όσο και στους χώρους επιβατών και αποσκευών. Το σύστη-μα πυρασφάλειας έχει ενσωματωμένο σύστημα δοκιμής της λειτουρ-γίας του.

Κάθε στροβιλοκινητήρας, που είναι τοποθετημένος σε ατρακτί-διο, έχει αυτόματο κύκλωμα ανίχνευσης.

Η συντήρηση του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και πυρό-

σβεσης γίνεται με οπτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, διερεύνηση βλαβών και έλεγχο δοκιμής λειτουργίας από το χώρο διακυβέρνησης.

Ερωτήσεις

1. 	Τι εννοούμε με τον όρο ¨ζώνη πυρκαγιάς¨ σ΄ ένα α/φος;

2. 	Αναφέρατε τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος πυρασφά-	λειας του α/φους.

3. 	Από ποια επιμέρους συστήματα αποτελείται το σύστημα πυρασφά-	λειας του α/φους;

4. 	Πώς ανιχνεύεται η πυρκαγιά στα α/φη;

5. 	Αναφέρατε το σκοπό του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς των	α/φών.

6. 	Ποια συστήματα ανίχνευσης έχουν ευρεία εφαρμογή στα α/φη;

7. 	Από τι ενεργοποιούνται οι ακόλουθοι ανιχνευτές πυρκαγιάς ;

α) Οι θερμικοί διακόπτες, β) Τα θερμοηλεκτρικά ζεύγη.

8. 	Σε ποιες περιοχές του α/φους τοποθετούνται ανιχνευτές καπνού;

9. 	Πότε ενεργοποιούνται οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα;

10. Πότε ενεργοποιούνται οι φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές;

11. Ποιας τάξεως είναι ο χρόνος διάχυσης του πυροσβεστικού υγρού 	στα συστήματα πυρόσβεσης α/φών;

12. Ποια υλικά κατάσβεσης πυρκαγιάς χρησιμοποιούνται στα α/φη;

13. Σε ποια α/φη χρησιμοποιείται το σύστημα πυρόσβεσης με (CO2 );

14. Ποιες εργασίες περιλαμβάνει η συντήρηση του συστήματος ανί-	χνευσης πυρκαγιάς ενός α/φους;

Εργαστηριακές Ασκήσεις του Δέκατου τρίτου Κεφαλαίου

ΑΣΚΗΣΗ 1η :

Επιθεώρηση Αισθητήρων Κυκλώματος Κλειστών Ανιχνευτών

Επιδιωκόμενοι Στόχοι

Στη διάρκεια της άσκησης ο μαθητής πρέπει να μάθει τα ακόλουθα :

- Να επιθεωρεί τους αισθητήρες του κυκλώματος κλειστών ανιχ-νευτών πυρκαγιάς του α/φους.

Απαιτούμενα Εργαλεία και Εξαρτήματα

- Α/φος με κύκλωμα κλειστών ανιχνευτών πυρκαγιάς.

Εργασίες κατά βήματα.

Η επιθεώρηση των αισθητήρων αποσκοπεί στον εντοπισμό των ακόλουθων ευρημάτων :

1. Θραύση ή ρωγμή από κτυπήματα ή κακή εγκατάσταση.

2. Φθορά από τριβή με γειτνιάζοντα στοιχεία.

3. Επαφή των ακροδεκτών με μεταλλικά υλικά, που μπορεί να προκαλέσουν  βραχυκύκλωμα.

4. Κάμψη ή συστροφή των ανιχνευτών.

5. Χαλαρά περικόχλια ή σπασμένο σύρμα ασφαλείας στο άκρο του αισθητήρα (σχήμα Α.13.1. α).

6. Παραμορφωμένοι ή σπασμένοι εύκαμπτοι ακροδέκτες.

7. Τριβή του αισθητήρα στην επικάλυψη του α/φους.

8. Απόσταση και στερέωση σφιγκτήρων αισθητήρων (σχήμα Α.13.1 β). Η απόσταση των σφιγκτήρων πρέπει να είναι από 20 έως 25 cm. Οι σφιγκτήρες πρέπει να απέχουν από τα άκρα 10 έως 15 cm.

9.  Σωστή τοποθέτηση των ελαστικών δακτυλίων και τυχόν αλλοίωσή τους. Οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι σφιγκτήρες πρέπει να συγκρατούν σταθερό τον αισθητήρα (σχήμα Α.13.1.γ).

ΑΣΚΗΣΗ 2η :

Διερεύνηση Βλαβών Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς.

Επιδιωκόμενοι Στόχοι

Στη διάρκεια της άσκησης ο μαθητής πρέπει να μάθει τα ακόλουθα :

- Να διερευνάει, εντοπίζει και αποκαθιστάει βλάβες του συστή-ματος ανίχνευσης πυρκαγιάς του α/φους.

Απαιτούμενα Εργαλεία και Εξαρτήματα

- Α/φος και μονάδα παροχής αέρα.

Εργασίες κατά βήματα.

Οι πιο συνήθεις βλάβες του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς

του α/φους είναι οι ακόλουθες :

1. Συγκεχυμένες και τυχαίες ενδείξεις. Είναι η πιο συνήθης βλάβη και οφείλεται σε βραχυκύκλωμα της καλωδίωσης του αισθη-τήρα θερμοκρασίας. Το καλώδιο είναι χαλαρό και έρχεται σε επαφή με τον ακροδέκτη, τρίβεται στο α/φος ή σε κάποιο εξάρτημά του. Επίσης, μπορεί κάποιος αισθητήρας να έχει φθορά, η οποία δημιουργεί βραχυ-κύκλωμα.

2. Ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης πυρκαγιάς,

χωρίς να υπάρχουν συνθήκες υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.

α. Απομονώνουμε το κύκλωμα ανίχνευσης του α/φους.

β. Εάν η προειδοποίηση σταματήσει, τότε η βλάβη βρίσκεται στο κύκλωμα ανίχνευσης που απομονώσαμε και μάλιστα στην περιοχή των θερμών τμημάτων του κινητήρα. Εάν η καλωδίωση στις περιοχές αυτές, είναι σε καλή κατάσταση, τότε απομονώνουμε και επανασυνδέ-ουμε κάθε έναν αισθητήρα χωριστά μέχρι να εντοπίσουμε τον αισθητή-ρα που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

γ. Εάν η βλάβη συνεχίζεται, τότε πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των συνδέσμων του κυκλώματος και της μονάδας ελέγχου.

δ. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει εσφαλμένη προειδοποίηση, τότε η βλάβη οφείλεται σε βραχυκύκλωμα από υγρασία. Η  βλάβη αποκαθί-σταται με απομάκρυνση της υγρασίας με κατάλληλη θέρμανση.

Αισθητήρας θερμοκρασίας

α)

Σφιγκτήρας

Τριβή αισθητήρα

Σφιγκτήρας

β)

Ελαστικός δακτύλιος

Βάση στήριξης

Κοχλίας σφιγκτήρα

Γυγγλισμός σφιγκτήρα

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Σχήμα Α.13.1. : α) Τοποθέτηση Αισθητήρα, β) Απόσταση Σφιγκτήρων  γ) Στερέωση Αισθητήρα Θερμοκρασίας

γ)

3. Διακόπτης δοκιμής. Εάν με το διακόπτη δοκιμής δεν παρέχε-ται ένδειξη προειδοποίησης, τότε η βλάβη μπορεί να οφείλεται :

α. Στο διακόπτη.				β. Στη μονάδα ελέγχου.

γ. Στην έλλειψη ηλεκτρικής ισχύος.		δ. Σε καμένη λάμπα.

4. Για τον εντοπισμό πιθανής ασυνέχειας του κυκλώματος από-

συνδέουμε το κύκλωμα στο ένα άκρο και μετράμε την αντίστασή του.

Εργασίες

Συγκεντρώστε, από το διαδίκτυο ή από τα τεχνικά εγχειρίδια που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία, στοιχεία για το σύστημα ανίχνευ-σης πυρκαγιάς και καπνού και το σύστημα πυρόσβεσης του μεταγωγι-κού α/φους C- 130.