Α  Σ  Κ  Η  Σ  Η     7

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΕΝΟΥ  ΣΤΙΣ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  ΤΥΠΟΥ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στις μεθόδους αφαίρεσης του αέρα και της υγρασίας από τις σωληνώσεις ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού, διαιρούμενου τύπου.

- Να ασκηθούν  στο χειρισμό των βαλβίδων service των μονάδων κλιματισμού κατά τις διάφορες φάσεις της δημιουργίας κενού.

- Να μάθουν τα χαρακτηριστικά και το χειρισμό της αντλίας κενού.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν συναρμολογηθεί η κλιματιστική μονάδα (συνδεθούν τα δύο τμήματά της με τις σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης) και ετοιμαστεί να λειτουργήσει, δύο μόνο υλικά επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο ψυκτικό κύκλωμα. Τα υλικά αυτά είναι το ψυκτέλαιο και το ψυκτικό ρευστό. Κάθε άλλο ρευστό στο κύκλωμα είναι απολύτως ανεπιθύμητο. Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να υπάρχει στο ψυκτικό κύκλωμα αέρας ο οποίος συνοδεύεται πάντα με υγρασία.

Η παρουσία υγρασίας στο ψυκτικό κύκλωμα μπορεί να δημιουργήσει:

- Διαβρώσεις σε μεταλλικά εξαρτήματα της μονάδας κλιματισμού (πχ. κομβία μπιέλας, κύλινδρος κλπ.).

- Παγοφραγμούς στα εκτονωτικά μέσα των μονάδων, όταν η θερμοκρασία εξάτμισης τύχει να πέσει κάτω από 0 0C.

Όπως είναι γνωστό, η παρουσία του ατμοσφαιρικού αέρα στο ψυκτικό κύκλωμα, καθώς και κάθε άλλου υλικού (υγρασία, κλπ.) αυξάνει σοβαρά την πίεση κατάθλιψης. Η ανεπιθύμητη αυτή αύξηση της πίεσης δημιουργεί:

- Άσκοπη καταπόνηση του συμπιεστή και πρόωρες φθορές.

- Αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (αντιοικονομική λειτουργία).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πριν από τη φόρτιση της κλιματιστικής μονάδας με ψυκτικό ρευστό (R22), θα πρέπει  οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί ικανοποιητικό κενό.

Βέβαια, θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι επειδή το R22, μπορεί να δεσμεύσει στη μάζα του σχετικά μεγάλες ποσότητες υγρασίας, σπάνια δημιουργεί φαινόμενα παγοφραγμών. Γι’ αυτό στην καθημερινή πρακτική  όταν το μήκος των σωληνώσεων είναι σχετικά μικρό, η αφαίρεση του ατμοσφαιρικού αέρα που περιέχουν οι σωληνώσεις γίνεται με τη διοχέτευση και εξαέρωση ψυκτικού ρευστού R22 στις σωληνώσεις της μονάδας, το οποίο  «σαρώνει» το εσωτερικό των σωληνώσεων και απομακρύνει τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ωστόσο, παραμένει στο ψυκτικό κύκλωμα κάποια ποσότητα αέρα και υγρασίας που μπορεί να προκαλέσει τις αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε μικρότερο βέβαια βαθμό. Επίσης, επειδή το R22 περιέχει και χλώριο, η εξαέρωσή του στις σωληνώσεις και στη συνέχεια η απελευθέρωσή του στο περιβάλλον, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο στρώμα του όζοντος. Για όλους τους παραπάνω λόγους, επιβάλλεται η δημιουργία κενού στις σωληνώσεις με τη βοήθεια αντλίας κενού.

Σχ. 7-1. Συνηθισμένος τύπος αντλίας κενού.

Η πορεία εργασίας που ακολουθείται σ’ αυτή την άσκηση για την αφαίρεση του αέρα και της υγρασίας από τις σωληνώσεις ψυκτικού ρευστού, βασίζεται στη χρήση αντλίας κενού.

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΥΛΙΚΑ

- Ημικεντρική μονάδα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, στην οποία έχουν τοποθετηθεί οι σωληνώσεις.

- Αντλία κενού.

- Μπαλαντέζα με ρευματοδότη (πρίζα) τύπου «σούκο».

- Κάσα μανομέτρων με τους ελαστικούς σωλήνες σύνδεσής της.

- Καστάνια χειρισμού βαλβίδων service.

- Σειρά από εξάγωνα κλειδιά (allen).

- Κατσαβίδια (κοινά και σταυρωτά).

- Κλειδιά γερμανικά (σειρά).

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαδικασία δημιουργίας κενού που αναπτύσσεται πιο κάτω, προϋποθέτει βαλβίδες service με υποδοχή σύνδεσης της κάσας μανομέτρων και στις δύο βαλβίδες service της κλιματιστικής μονάδας (αναρρόφησης-κατάθλιψης).

### ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Αφαιρέστε τα καπάκια των βαλβίδων service της μονάδας.

- Ελέγξτε αν οι βαλβίδες είναι κλειστές (τέρμα δεξιά).

- Συνδέστε τη μεσαία υποδοχή της κάσας των μανομέτρων με την αντλία κενού.

- Συνδέστε τους ελαστικούς σωλήνες (λάστιχα) χαμηλής και υψηλής πίεσης της κάσας των μανομέτρων με τις αντίστοιχες βαλβίδες service της μονάδας.

Σχ. 7-2.  Η σύνδεση της αντλίας κενού με την κάσα των μανομέτρων και με τις

αντίστοιχες βαλβίδες service της μονάδας.

- Ανοίξτε τις βάνες χαμηλής και υψηλής πίεσης της κάσας μανομέτρων (τέρμα αριστερά).

- Λειτουργήστε την αντλία κενού και παρακολουθείτε την ένδειξη του μανομέτρου χαμηλής πίεσης. Εξακολουθήστε να λειτουργείτε την αντλία κενού μέχρι που το μανόμετρο χαμηλής πίεσης να δείξει 760 mm Hg ή  0 kPa. Σ’ αυτή την ένδειξη οι σωληνώσεις και το εσωτερικό τμήμα της μονάδας κλιματισμού έχουν εκκενωθεί ικανοποιητικά και επομένως μπορείτε να φορτίσετε τη μονάδα με ψυκτικό ρευστό (R22).

- Κλείστε τις βάνες χαμηλής και υψηλής πίεσης της κάσας μανομέτρων (τέρμα δεξιά) και παρακολουθείστε τις ενδείξεις των μανομέτρων. Η αρχική ένδειξη του κενού πρέπει να διατηρηθεί και μετά το σταμάτημα της αντλίας κενού.

- Λασκάρετε το ρακόρ που συνδέει την αντλία κενού με τη κάσα των μανομέτρων, ώστε να δημιουργηθεί εξίσωση των πιέσεων (ατμοσφαιρική αποκατάσταση).

- Σταματήστε την αντλία κενού, αποσυνδέστε την από την κάσα των μανομέτρων και τοποθετήστε το καπάκι στην υποδοχή σύνδεσής της με την κάσα των μανομέτρων.

Σχ. 7-3.     Α. Η αποσύνδεση της αντλίας κενού.

Β. Η αντλία κενού σε θέση STOP (OFF).

- Οι σωληνώσεις σύνδεσης και το εσωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας βρίσκονται τώρα υπό κενό, ενώ το εξωτερικό τμήμα της περιέχει ικανοποιητική ποσότητα ψυκτικού ρευστού για τις περισσότερες περιπτώσεις εγκατάστασής της.

- Αφήστε τη μονάδα υπό κενό, με τη κάσα των μανομέτρων συνδεδεμένη στις βαλβίδες service της μονάδας, μέχρι να αρχίσει η διαδικασία φόρτισής της με ψυκτικό ρευστό (R22).

- Μαζέψτε όλα τα όργανα, συσκευές και εργαλεία που χρησιμοποιήσατε, καθαρίστε τα και παραδώστε τα στην αποθήκη του εργαστηρίου.

- Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου να ελέγξει τις διαδικασίες που ακολουθήσατε και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

### ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Γιατί πρέπει να δημιουργείται ικανοποιητικό κενό στις σωληνώσεις των μονάδων κλιματισμού;

- Ποιού μεγέθους κενό θεωρείται ικανοποιητικό στις εγκαταστάσεις κλιματισμού;

- Ποιά είδη αντλιών κενού γνωρίζετε;

- Δώστε προδιαγραφές για την αγορά μίας αντλίας κενού, κατάλληλης για εγκαταστάσεις μονάδων κλιματισμού.

- Περιγράψτε βήμα-βήμα τη διαδικασία δημιουργίας κενού σε σωληνώσεις κλιματιστικής μονάδας.