Α  Σ  Κ  Η  Σ  Η     9

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  ΤΥΠΟΥ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να διδαχθούν οι μαθητές  τη σωστή διαδικασία εκκίνησης μίας κλιματιστικής μονάδας, διαιρούμενου τύπου.

- Να ασκηθούν στους τρόπους ελέγχου καλής λειτουργίας μονάδας διαιρούμενου τύπου για ψύξη και θέρμανση.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αρχική εκκίνηση μίας κλιματιστικής μονάδας για θέρμανση και ψύξη, διαιρούμενου τύπου, είναι πράξη πολύ μεγάλης σπουδαιότητας. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού του εργαστηρίου και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Επειδή κάθε μοντέλο κλιματιστικής μονάδας μπορεί να έχει και διαφορετικά εξαρτήματα και διαδικασία εκκίνησης, η άσκηση αυτή περιλαμβάνει μόνο γενικές οδηγίες εκκίνησης. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκκίνησης της μονάδας του εργαστηρίου σας θα πρέπει να αναζητούνται από τα φυλλάδια του κατασκευαστή, που συνοδεύουν τη κλιματιστική μονάδα. Ως γενικοί κανόνες, που πρέπει να τηρούνται πριν από κάθε εκκίνηση μονάδας κλιματισμού, μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθοι:

- Να ελέγχεται η τάση λειτουργίας της μονάδας.

- Να ελέγχεται η γείωση των διαφόρων τμημάτων της μονάδας.

- Να ελέγχεται η σωστή συνδεσμολογία των παροχών (μονοφασικών και τριφασικών) και του θερμοστάτη.

- Να ελέγχεται η ελεύθερη ροή του αέρα στο εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της μονάδας.

- Να ελέγχεται ο χώρος γύρω από το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της μονάδας για ύπαρξη αντικειμένων που μπορεί να αναρροφηθούν από τον ανεμιστήρα και να μπλοκάρουν τη ροή του αέρα.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΥΛΙΚΑ

  - Κλιματιστική μονάδα ψύξης-θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου, εγκατεστημένη.

  - Βολτόμετρο 0-500 V.

  - Αμπερόμετρο.

  - Κατσαβίδια.

  - Κάσα μανομέτρων.

  - Χαρτί-μολύβι.

Α. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (για ψύξη).

1.  Βάλτε τον επιλογέα του θερμοστάτη στη θέση «Cool» (ψύξη).

- Θέστε το ρυθμιστή της θερμοκρασίας του θερμοστάτη, στην

υψηλότερη θερμοκρασία.

3.   Τροφοδοτήστε τη μονάδα με ηλεκτρική τάση ανεβάζοντας το

διακόπτη ελέγχου που βρίσκεται στον ηλεκτρικό πίνακα.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε μερικούς τύπους μονάδων κλιματισμού ημικεντρικού τύπου, μετά την

τροφοδότησή τους με ηλεκτρική τάση, θα πρέπει να βάλετε τον επιλογέα

του ανεμιστήρα του εσωτερικού τμήματος (τμήμα επεξεργασίας του

αέρα) στη θέση «οn» και μετά το ξεκίνημά του στη θέση «auto»

(αυτόματος). Συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.

4.    Σιγά-σιγά μειώστε τη θερμοκρασία στον επιλογέα θερμοκρασίας του

θερμοστάτη. Σε κάποιο σημείο θα ακούσετε το χαρακτηριστικό

«κλικ» μέσα στο θερμοστάτη. Αυτό σημαίνει ότι έκλεισαν οι

επαφές του θερμοστάτη, ο αυτόματος διακόπτης ελέγχου κλείνει και η

μονάδα εκκινεί.

- Λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση, ελέγξτε αν η μονάδα τροφοδοτεί τον

κλιματιζόμενο χώρο με κρύο αέρα (αν παράγεται ψύξη).

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη λειτουργείτε τη μονάδα στην ψύξη περισσότερο από 15 λεπτά, αν η

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 15 0C.

- Συνδέστε την κάσα μανομέτρων στις βαλβίδες service της μονάδας και

μετρήστε τις πιέσεις (αναρρόφησης-κατάθλιψης). Σημειώστε τις πιέσεις

σε φύλλο χαρτιού.

- Μετρήστε την τάση και την ένταση λειτουργίας της μονάδας και

συγκρίνετε τη τιμή τους με εκείνες που αναγράφονται στο ταμπελάκι της

μονάδας.

- Αφού διαπιστώσετε ότι όλα λειτουργούν κανονικά, ρυθμίστε το

θερμοστάτη στους 26-27 0C και αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει μέχρι

να σταματήσει από εντολή του θερμοστάτη (μέχρι η θερμοκρασία του

χώρου να φτάσει τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει στο θερμοστάτη).

- Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου για έλεγχο του

αποτελέσματος.

- Σταματήστε τη μονάδα, θέτοντας το γενικό διακόπτη ελέγχου στη θέση

«off».

Α. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (για θέρμανση).

1.  Βάλτε τον επιλογέα του θερμοστάτη στη θέση «Heat» (θέρμανση).

- Θέστε το ρυθμιστή της θερμοκρασίας του θερμοστάτη στην

χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

3.   Τροφοδοτήστε τη μονάδα με ηλεκτρική τάση βάζοντας το

γενικό διακόπτη ελέγχου στη θέση «on».

4.    Σιγά-σιγά αυξήστε  τη θερμοκρασία στον επιλογέα θερμοκρασίας του

θερμοστάτη, μέχρι να  ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ»  του

θερμοστάτη και ο αυτόματος διακόπτης ελέγχου κλείσει. Η μονάδα θα

αρχίσει  να λειτουργεί στη θέρμανση.

- Αφήστε να λειτουργήσει η μονάδα για λίγο και ελέγξτε αν ο χώρος

τροφοδοτείται με θερμό αέρα.

- Ρυθμίστε το  θερμοστάτη στους 20-22 0C και αφήστε τη μονάδα να

λειτουργήσει μέχρι  να σταματήσει από εντολή του θερμοστάτη χώρου.

- Μετρήστε την πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης στη μονάδα.

Σημειώστε τις πιέσεις σε φύλλο χαρτιού και συγκρίνετε τις πιέσεις στη θέρμανση με εκείνες στη ψύξη.

- Μετρήστε την τάση και την ένταση λειτουργίας της μονάδας. Συγκρίνετε

την ένταση λειτουργίας της μονάδας στη θέρμανση με εκείνη στην ψύξη.

9.   Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου για έλεγχο του

αποτελέσματος.

10.Αφού διαπιστώσετε ότι η μονάδα λειτουργεί ικανοποιητικά και στη ψύξη

και στη θέρμανση, βάλτε το θερμοστάτη στη θέση «off» και κατόπιν το

διακόπτη ελέγχου επίσης στη θέση «off».

- Παραδώστε τα εργαλεία και τις συσκευές στην αποθήκη του εργαστηρίου και αφήστε τη μονάδα έτοιμη για μία νέα εκκίνηση και λειτουργία.

##### ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Αναφέρατε τους γενικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται πριν από κάθε εκκίνηση μονάδας κλιματισμού.

- Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα φαινόμενα:

- Pk: Μεγαλύτερη της κανονικής για την επικρατούσα θερμοκρασία

περιβάλλοντος.

- Pαν: Λίγο μεγαλύτερης της κανονικής.

- Sυπερθερμ. : Πολύ μικρή.

Τί νομίζετε ότι συμβαίνει και ποιές ενέργειες πρέπει να κάνετε;

- Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας καταγράφηκαν τα ακόλουθα:

- Pk: Πολύ μεγάλη για την επικρατούσα θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Pαν: Πολύ μικρή.

- Sυπερθερμ. : Πολύ μικρή.

- Η μονάδα σταματά και ξεκινά από πρεσσοστάτη χαμηλής, χωρίς να ικανοποιείται η θερμοκρασία χώρου.

Ποιές είναι οι πιθανές αιτίες των φαινομένων;

- Ποιούς ελέγχους πρέπει να κάνετε, αν η μονάδα δεν εκκινεί βάζοντας το διακόπτη στη θέση START (εκκίνηση);

- Σε ποιές ενέργειες θα προβείτε αν η θερμοκρασία του αέρα που εξέρχεται από τη μονάδα είναι υπερβολικά μεγάλη (π.χ. 250C, αντί 16 ή 17 0C);