Α Σ Κ Η Σ Η  25

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  -   ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη διαδικασία προμέτρησης των υλικών και μηχανημάτων μίας εγκατάστασης κλιματισμού.

- Να ασκηθούν στη κοστολόγηση μηχανημάτων, συσκευών, υλικών και εργασίας που απαιτεί μία εγκατάσταση κλιματισμού.

- Να μάθουν τη διαδικασία σύνταξης προσφορών για την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## Με τον όρο  «προμέτρηση» εννοούμε τη λεπτομερή καταγραφή όλων των κύριων και βοηθητικών εξαρτημάτων μιας εγκατάστασης κλιματισμού, όπως αυτά καταγράφονται στην οριστική μελέτη του μηχανικού. Επομένως, για να γίνει η προμέτρηση των υλικών μιας εγκατάστασης και η κοστολόγησή τους, θα πρέπει ο εργολάβος ψυκτικός να έχει την οριστική μελέτη του μηχανικού.

## Πριν από την οριστική μελέτη όμως, γίνεται κατά κανόνα η προμελέτη στην οποία εξετάζονται μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα στοιχεία:

- Οι εναλλακτικές λύσεις (κεντρική μονάδα, ημικεντρικές κλπ., απευθείας εκτόνωσης ή με ζεστό- κρύο νερό κλπ.).

- Τα απαιτούμενα ποιοτικά στοιχεία.

- Τα οικονομικά στοιχεία.

- Τα οικολογικά στοιχεία.

Στη φάση της προμελέτης εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις εναλλακτικών λύσεων με βάση το σκοπό που θα εξυπηρετήσει η εγκατάσταση (π.χ. για άνεση, για βιομηχανική χρήση κλπ.). Ο σκοπός που θα εξυπηρετήσει ο κλιματισμός θα μας οδηγήσει και στην ορθή επιλογή των ποιοτικών στοιχείων της εγκατάστασης. Άλλες είναι οι ποιοτικές επιλογές για μια απλή εγκατάσταση κλιματισμού ενός super market, άλλες στην περίπτωση ενός νοσοκομείου και άλλες στην εγκατάσταση ενός μουσείου. Όμως οι επιλογές με βάση την ποιότητα που απαιτεί κάθε περίπτωση εφαρμογής μιας εγκατάστασης κλιματισμού, οδηγεί σε διαφορετικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία αλλάζουν το κόστος της εγκατάστασης σε μεγάλα όρια.

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί κατά την φάση της προμελέτης είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η επιλογή κάθε εναλλακτικής λύσης κλιματισμού ενός χώρου. Για παράδειγμα σε μερικές περιπτώσεις  δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στην οροφή του κτιρίου πύργων ψύξης, για λόγους αισθητικούς ή περιβαλλοντικούς. Επομένως αποκλείεται η περίπτωση χρήσης υδρόψυκτων εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι ανεκτή η στάθμη θορύβου αερόψυκτης εγκατάστασης πάνω από συγκεκριμένα όρια ισχύος και επομένως ο μελετητής θα πρέπει να επιλέξει λύσεις με πολλές και μικρές μονάδες κλιματισμού αντί μιας κεντρικής μεγάλης μονάδας. Kατά την προμελέτη θα πρέπει επίσης να αποφασιστεί, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα της οικοδομής, αν θα τοποθετηθεί ψευδοροφή ή όχι και ποιο θα είναι το διάκενο μεταξύ της ψευδοροφής και της οροφής. Το στοιχείο αυτό θα βοηθήσει να αποφασιστεί ο σχεδιασμός των δικτύων των αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής και εξαερισμού.

Αφού τελειώσει η προμελέτη, αρχίζει η σύνταξη της οριστικής μελέτης στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι τεχνικοί (ψυκτικοί) να κοστολογήσουν το έργο και να συντάξουν τις προσφορές τους.

Στην οριστική μελέτη μίας εγκατάστασης κλιματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

- Η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος κλιματισμού που έχει επιλεγεί κατά τη φάση της προμελέτης (π.χ. οι μονάδες κλιματισμού θα είναι απευθείας εκτόνωσης θέρμανσης- ψύξης) και μικρό δίκτυο αεραγωγών ή  με κεντρικό ψύκτη και λέβητα ζεστού νερού, που θα τροφοδοτούν τερματικές μονάδες τύπου FAN COILS δαπέδου ή οροφής κλπ.).

- Οι προδιαγραφές κάθε τμήματος, μηχανήματος και συσκευής που απαρτίζει την εγκατάσταση του κλιματισμού π.χ. το συγκρότημα παραγωγής ψυχρού νερού (chiller) θα είναι ψυκτικής ισχύος 30 Κw σε συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται από τα διεθνή standards και θα αποτελείται : α) Από ημίκλειστο παλινδρομικό συμπιεστή για R22.  β) Από εξατμιστή (ψύκτη) τύπου σωλήνων μέσα σε μεταλλικό μονωμένο κέλυφος. γ) Από υδρόψυκτο συμπυκνωτή τύπου σωλήνων μέσα σε μεταλλικό κέλυφος. δ) Από εκτονωτική βαλβίδα θερμοστατική. ε) Από πλήρη πίνακα αυτοματισμών ελέγχου και προστασίας στον οποίο θα υπάρχουν και ενδεικτικά όργανα μέτρησης των πιέσεων και θερμοκρασιών του ψυκτικού ρευστού, του νερού, του ψυκτελαίου κλπ.

Σχ  16-1. Ένα από τα σπουδαιότερα τμήματα του ψυχροστασίου, μίας

εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού είναι το συγκρότημα

παραγωγής  του ψυχρού νερού (chiller).

##### Φυσικά οι προδιαγραφές μπορεί και πρέπει να περιλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες λεπτομέρειες που θα διευκολύνουν τον τεχνικό που θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση κλιματισμού. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:

##### Οι μέγιστες διαστάσεις των μηχανημάτων (για να χωρέσουν στο χώρο που θα τοποθετηθούν).

- Το είδος της βαφής (απλή, ηλεκτροστατική, αντιδιαβρωτική κλπ.).

- Η προέλευση των μηχανημάτων, ως στοιχείο προτίμησης του ιδιοκτήτη του κτιρίου (π.χ. ελληνικής, αμερικανικής ή ιαπωνικής κατασκευής κλπ.).

- Ο αυτοματισμός που θα περιλαμβάνει η εγκατάσταση. Δηλαδή θα περιλαμβάνει σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κτιρίων με έλεγχο από κεντρικό υπολογιστή ή θα λειτουργεί με τα συνήθη συστήματα αυτομάτου ελέγχου και προστασίας κλασικού τύπου.

3.  Η κάτοψη του δικτύου των αεραγωγών. Πρέπει να είναι με κλίμακα και να περιλαμβάνει την τελική του μορφή, με τις διαστάσεις των αεραγωγών και το είδος της μόνωσής τους. Θα πρέπει επίσης να φαίνoνται η θέση, το είδος και οι διαστάσεις των στομίων.

Σχ. 16-2.  Σχηματικό διάγραμμα δικτύου σωληνώσεων  κλιματιστικής  εγκατάστασης

στο οποίο  φαίνονται τα  απαραίτητα εξαρτήματα και όργανα που

περιλαμβάνονται     στα  δίκτυα νερού.

Α. Δίκτυο ψυχρού νερού.

Β. Δίκτυο νερού ψύξης του συμπυκνωτή (δίκτυο συμπυκνωτή-πύργου

ψύξης).

- Η κάτοψη και το κατακόρυφο διάγραμμα των σωληνώσεων ψυκτικού ρευστού και κυκλωμάτων νερού (υπό κλίμακα), με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες κατασκευής του δικτύου (θέση εξαρτημάτων ελέγχου, βάνες, διάμετροι σωλήνων, υλικό κατασκευής των σωλήνων, μονώσεις, αυτοματισμοί κλπ.).

- Το δίκτυο εξαερισμού, με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα   τεχνικά χαρακτηριστικά του εξαεριστήρα. Π.χ. ο εξαεριστήρας θα είναι φυγοκεντρικός, 1200 L/s , εξωτερικής στατικής πίεσης 300 Pa (30 mm Υ.Σ.), χαμηλής στάθμης θορύβου, μεταβλητής ταχύτητας, κλπ.

- Προδιαγραφές των αντλιών και κυκλοφορητών του δικτύου νερού καθώς και εξαρτημάτων και οργάνων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο δίκτυο σωληνώσεων του νερού.

7.   Ο επιθυμητός αυτοματισμός που θα ελέγχει και θα προστατεύει την εγκατάσταση.

8.  Άλλα στοιχεία χρήσιμα για την εκτίμηση του κόστους.

Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:

- Η απόσταση της οικοδομής από την περιοχή της άσκησης των δραστηριοτήτων του τεχνικού που θα αναλάβει την εγκατάσταση.

- Οι συνθήκες εργασίας που θα επικρατούν στους χώρους εγκατάστασης του κλιματισμού (π.χ. σε υπόγεια, στενούς διαδρόμους, πατάρια κλπ.).

- Τα ειδικά μηχανήματα που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση των διαφόρων τμημάτων ή εξαρτημάτων της κλιματιστικής εγκατάστασης (π.χ. γερανοί, κλάρκ, σκαλωσιές κλπ.).

- Αν  ο ιδιοκτήτης της οικοδομής παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα , για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών κατά την εγκατάσταση των διαφόρων τμημάτων ή εξαρτημάτων του κλιματισμού.

- Αν η συλλογή και αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών μονάδων, είναι στις υποχρεώσεις του εγκαταστάτη των κλιματιστικών μονάδων ή του υδραυλικού της οικοδομής.

- Αν η ηλεκτρική παροχή της κλιματιστικής εγκατάστασης (από τον γενικό πίνακα της οικοδομής έως τον πίνακα κλιματισμού) θα βαρύνει τον εγκαταστάτη του κλιματισμού ή τον ηλεκτρολόγο.

- Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα δώσουν πληρέστερη εικόνα των απαιτήσεων της κλιματιστικής εγκατάστασης και καλύτερη εκτίμηση του κόστους της. Έτσι, η σύνταξη της προσφοράς θα γίνει χωρίς σφάλματα ή παραλείψεις που δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα αποπεράτωσης της εγκατάστασης (συνήθως λόγω υπέρβασης του κόστους της κατασκευής από απρόβλεπτα έξοδα).

Έχοντας την οριστική μελέτη της εγκατάστασης με όλα τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να κάνουμε τη κοστολόγησή της. Για την καταγραφή και κοστολόγηση των διαφόρων εξαρτημάτων, συσκευών και επιμέρους μηχανημάτων που συγκροτούν την εγκατάσταση, έχουν επινοηθεί από τις κατασκευαστικές εταιρείες κλιματισμού έντυπα διαφόρων τύπων. Ένα τέτοιο έντυπο, σε πολύ απλή μορφή, φαίνεται στο σχήμα (16-3).

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ–ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:……………………………….  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΤΜΗΜΑ: Ψυχροστάσιο

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  | ΠΑΡΑΤ-ΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ψύκτης νερού (chiller) | 1 τεμάχιο | 7340 |  | 7340 |  | Mε προδια-γραφές της μελετης |
| 2 | Κεντρική μονάδα επεξεργασίας του αέρα | 1 τεμάχιο | 1470 |  | 1470 |  |  |
| 3 | κλπ. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Μικροϋλικά σύνδεσης των διαφόρων εξαρτημάτων και μηχανημάτων |  |  |  | 295 |  | Κατ' εκτίμηση |
| 16 | *Κόστος εργασίας για την εγκατάσταση και συναρμολόγηση των εξαρτημάτων και μηχανημάτων του ψυχροστασίου |  |  |  |  | 4400 |  |
|  | *Ημερομίσθια τεχνίτη με τον βοηθό του και ασφάλιση |  |  | Κόστος Ψυχροστ ασίου | 13505 |  | € |

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα υπόλοιπα τμήματα της εγκατάστασης, όπως το τμήμα του πύργου ψύξης των αεραγωγών, των σωληνώσεων νερού, της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, των αυτοματισμών ελέγχου και προστασίας κλπ.

Έχοντας την οριστική μελέτη της εγκατάστασης με όλα τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να κάνουμε τη κοστολόγησή της και να συντάξουμε την προσφορά. Ενδεικτική μορφή εντύπου τελικής κοστολόγησης εγκατάστασης κλιματισμού φαίνεται στο σχήμα 16-4.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α.  Υποθετικό συνολικό κόστος των τμημάτων της εγκατάστασης       30,000 €

Β. Απρόβλεπτα έξοδα 5-10% (έστω ότι παίρνουμε 5%)                         1,500 €

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                 31,500 €

Γ.  Κέρδος 15-30% (έστω ότι παίρνουμε 20%)                                       6,300 €

Δ.  Τελικό κόστος (με το σχετικό κέρδος)			                        37,800 €

Ε. ΦΠΑ 18%							   		    6,800 €

ΣΤ. Τιμή που πρέπει να περιλαμβάνει η προσφορά:	             44,600 €

Σε δημοτικά και δημόσια έργα, γίνεται συνήθως μια αναλυτική καταγραφή των στοιχείων της εγκατάστασης από τους τεχνικούς της Δημόσια υπηρεσίας σύμφωνα με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους του ΤΕΕ (Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας) και στη συνέχεια συντάσσεται ένας προϋπολογισμός με τον οποίο γίνεται η προκήρυξη για το διαγωνισμό εκτέλεσης της εγκατάστασης κλιματισμού. Σ’αυτές τις περιπτώσεις  ο διαγωνισμός γίνεται συνήθως με κλειστές προσφορές και η εγκατάσταση δίνεται σ’ αυτόν που προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση επί του προϋπολογισθέντος κόστους του έργου (μειοδοτικός διαγωνισμός).

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ημικεντρική μονάδα κλιματισμού εγκατεστημένη.

- Τιμοκατάλογος μονάδων κλιματισμού διαφόρων εταιρειών.

- Τιμοκατάλογος ενδεικτικών τιμών εξαρτημάτων συσκευών που διατίθεται από το ΤΕΕ.

- Έντυπα κοστολόγησης που χρησιμοποιούν διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες.

- Χαρτί-μολύβι.

# ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Χωρίστε την εγκατάσταση κλιματισμού του εργαστηρίου σας στα τμήματα από τα οποία απαρτίζεται. Δηλαδή:

Α. Στη μονάδα κλιματισμού, όπως αυτή προσφέρεται στο εμπόριο.

Β. Στο τμήμα αεραγωγών – στομίων.

Γ. Στο τμήμα σωληνώσεων.

Δ. Στο ηλεκτρολογικό τμήμα-τμήμα αυτοματισμών.

- Συντάξτε λεπτομερείς προδιαγραφές για κάθε τμήμα ή εξάρτημα της εγκατάστασης.

- Υπολογίστε το κόστος εργασίας, για κάθε τμήμα της εγκατάστασης και το συνολικό εργατικό κόστος.

- Συμπληρώστε το σχετικό έντυπο κοστολόγησης (σχ. 16-3), για κάθε τμήμα και εξάρτημα της εγκατάστασης.

- Υπολογίστε το συνολικό κόστος της εγκατάστασης με το σχετικό κέρδος και τον Φ.Π.Α.

- Συντάξτε προσφορά προς υποτιθέμενο πελάτη, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα της προσφερόμενης μονάδας, την αξιοπιστία της εταιρείας, το service, την εξασφάλιση ανταλλακτικών, τον κατάλογο πελατών σας, την τεχνική υποστήριξη που θα έχει ο πελάτης μετά την εγκατάσταση της μονάδας.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Καλό θα είναι οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και η κοστολόγηση της κλιματιστικής μονάδας να γίνει από κάθε ομάδα χωριστά. Στο τέλος θα κληθεί κάθε ομάδα να δικαιολογήσει το διαφορετικό κόστος από τις άλλες ομάδες και να βρεθεί τελικά η ορθή εκτίμηση της εγκατάστασης.

- Υπολογίστε το κόστος της ίδιας εγκατάστασης σε διαφορετικές συνθήκες από εκείνες του εργαστηρίου σας (π.χ. διπλάσια απόσταση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας στην οροφή ενός τετραώροφου κτιρίου, εγκατάσταση της μονάδας εκτός της πόλης που δραστηριοποιείται η εταιρεία σας κ.λ.π.)

- Συζητήστε με τη παρουσία του εκπαιδευτικού σας το αποτέλεσμα (κόστος εγκατάστασης) και δικαιολογήστε τη διαφορά σας από τους συμμαθητές σας.

- Παραδώστε έντυπα, εργαλεία και υλικά που είχατε δανειστεί, στην αποθήκη του εργαστηρίου.