Α Σ Κ Η Σ Η   5

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΗΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΣΩΛΗΝΩΝ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη διαδικασία ελέγχου της στεγανότητας των σωλήνων ψυκτικού ρευστού, που συνδέουν το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα μίας κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (split).

- Να ασκηθούν στον εντοπισμό υπάρχουσας διαρροής και την επιδιόρθωσή της.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είναι γνωστό ότι το ψυκτικό κύκλωμα (οι σωλήνες που συνδέουν το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα ) των μονάδων κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης πρέπει να είναι στεγανό. Αν το ψυκτικό κύκλωμα δεν είναι απόλυτα στεγανό, λόγω της πίεσης που επικρατεί στο εσωτερικό των σωλήνων, θα δημιουργηθούν απώλειες ψυκτικού ρευστού (στη περίπτωσή μας R22). Συνέπεια μιας διαρροής ψυκτικού ρευστού από έλλειψη στεγανότητας του δικτύου, είναι να βρεθεί κάποια στιγμή η κλιματιστική μονάδα χωρίς ψυκτικό ρευστό ή με πολύ μικρή ποσότητα. Η έλλειψη ικανοποιητικής ποσότητας ψυκτικού ρευστού στη μονάδα δημιουργεί:

- Χαμηλή απόδοση της μονάδας.

- Συνεχή λειτουργία της μονάδας χωρίς αποτέλεσμα (ψύξης ή θέρμανσης).

- Υπερθέρμανση του συμπιεστή (κυρίως αν ψύχεται από το ψυκτικό αέριο της αναρρόφησης).

- Αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω της συνεχούς λειτουργίας της μονάδας).

- Συνεχές STOP-START (σταμάτημα-ξεκίνημα) της μονάδας από ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη (πιεζοστάτη) χαμηλής πίεσης. Προσοχή, εδώ ο πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης παίζει το ρόλο ασφαλιστικού μέσου και όχι ελέγχου της θερμοκρασίας χώρου, όπως συμβαίνει στις εγκαταστάσεις ψύξης.

- Αυξημένη συμμετοχή στη καταστροφή του στρώματος του όζοντος.

Γι’ αυτό, σε κάθε περίπτωση νέας εγκατάστασης κλιματιστικής μονάδας, επιβάλλεται ένας σχολαστικός έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων πριν από τη δημιουργία κενού.

Ο έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων ψυκτικού μπορεί να γίνει:

- Με άζωτο (απαλλαγμένο από υγρασία).

- Με ψυκτικό ρευστό ίδιο με εκείνο που λειτουργεί η μονάδα (στη περίπτωσή μας με R22).

Η διαδικασία ελέγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων με άζωτο απαιτεί ειδική συσκευή και μεγάλη προσοχή στη διαδικασία χειρισμού της. Το άζωτο όμως Δε συμβάλλει στην καταστροφή του όζοντος ή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γι’αυτό και μετά τη χρήση του μπορεί να ελευθερωθεί στο περιβάλλον.

Σχ. 5-1. Συσκευή ελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων ψυκτικού με άζωτο.

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για τον έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων κλιματιστικής μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διοξείδιο του άνθρακα, αντί του αζώτου.

Η πίεση που επικρατεί μέσα στη φιάλη του αζώτου είναι περίπου 140 bar, ενώ σε φιάλες διοξειδίου του άνθρακα η πίεση είναι περίπου 55 bar. Γι’αυτό και στις δύο περιπτώσεις η συσκευή ελέγχου της στεγανότητας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ρυθμιστή πίεσης, μανόμετρα και βαλβίδες ασφαλείας (ανακούφισης). Η πίεση δοκιμής στην οποία θα πρέπει να ρυθμισθεί η συσκευή αζώτου δε θα πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση την πίεση συμπύκνωσης για το ψυκτικό ρευστό της μονάδας. Για την περίπτωση του R22 δεν πρέπει η πίεση δοκιμής να ξεπερνά τα 15-16 bar. Γενικά θα λέγαμε ότι μία πίεση 10-12 bar θεωρείται ικανοποιητική για τον έλεγχο της στεγανότητας.

# ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε άζωτο ή διοξείδιο του άνθρακα για έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων, ποτέ μην ξεπερνάτε τα όρια πίεσης που αναφέρονται πιο πάνω. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί το δίκτυο των σωληνώσεων και να προκληθούν ατυχήματα και ζημιές στο χώρο του εργαστηρίου.

# ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο ή ασετιλίνη για δοκιμή στεγανότητας των σωληνώσεων. Το οξυγόνο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη αν συναντήσει λάδι (ψυκτέλαιο) ή γράσο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης. Επίσης, η ασετιλίνη μπορεί να εκραγεί όταν η πίεση ξεπεράσει τα 1-2 bar (100-200 Kpa).

Ο εντοπισμός του σημείου (ή σημείων) διαρροής με τη χρήση αζώτου γίνεται συνήθως με τη μέθοδο του σαπουνοδιαλύματος. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στο σχηματισμό φυσαλίδων στα σημεία διαρροής (σχ. 5-2).

Σχ. 5-2. Ανίχνευση διαρροών με σαπουνοδιάλυμα σε σωλήνα που έχει συνδεθεί με

παροχή αζώτου.

Η μέθοδος ελέγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις κλιματισμού με άζωτο, δίνει πολύ καλά αποτελέσματα ελέγχου, είναι μικρού κόστους και δε καταστρέφει το όζον  (είναι οικολογικό ρευστό).

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, ο έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου, μπορεί να γίνει και με ψυκτικό ρευστό ίδιο μ’εκείνο  με το οποίο λειτουργεί η μονάδα π.χ. R22.

Βέβαια η μέθοδος ελέγχου στεγανότητας με ψυκτικό ρευστό της κατηγορίας των χλωροφθορανθράκων (cfc’s) όπως είναι το R22, παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα, όπως:

- Το πρεσάρισμα των σωληνώσεων με R22 απαιτεί μία υπολογίσιμη ποσότητα ψυκτικού ρευστού (ανάλογη με το μήκος των σωληνώσεων).

- Μετά τον έλεγχο στεγανότητας, το ψυκτικό ρευστό πρέπει να συγκεντρωθεί πάλι σε φιάλη ψυκτικού, είτε διαπιστωθεί διαρροή είτε όχι, διότι:

α) Δεν επιτρέπεται να ελευθερωθεί στο περιβάλλον (καταστρέφει το όζον).

β) Είναι ακριβό στην αγορά του.

γ) Οι σωληνώσεις κατά την εγκατάστασή τους περιέχουν αέρα και

υγρασία. Επομένως, το ψυκτικό ρευστό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για

το πρεσάρισμα των σωλήνων, δεν είναι καθαρό για να φορτίσουμε τη

μονάδα. Θα πρέπει να φυλαχτεί σε χωριστή φιάλη και να

χρησιμοποιείται μόνο για πρεσάρισμα νέων εγκαταστάσεων.

- Η όλη διαδικασία ελέγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων με R22 διαρκεί περισσότερο χρόνο και κοστίζει περισσότερο από τη διαδικασία ελέγχου με άζωτο.

Οι μέθοδοι διαπίστωσης διαρροής σε σωληνώσεις με R22, είναι γνωστές από ανάλογες ασκήσεις του Α´ κύκλου (Β´ τάξη). Οι συνηθέστερες μέθοδοι είναι:

- Με λυχνία Halide (χειλάιντ).

- Με ηλεκτρονικό ανιχνευτή.

- Και βέβαια με σαπουνοδιάλυμα (υγρό σαπούνι).

Σχ. 5-3. Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών για χλωροφθοράνθρακες (cfc’s).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μερικοί τεχνίτες ψυκτικοί πρεσάρουν το δίκτυο σωληνώσεων με μικρή ποσότητα

R22 και κατόπιν προσθέτουν άζωτο για να αυξήσουν τη πίεση δοκιμής. Η παρουσία του R22 στις σωληνώσεις δίνει τη δυνατότητα στις συσκευές ανίχνευσης διαρροών, όπως η λυχνία Halide ή ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής, να λειτουργήσουν. Αφού τελειώσει ο έλεγχος διαρροών, το μείγμα αζώτου/R22 ελευθερώνεται στο περιβάλλον γιατί η ποσότητα του R22 είναι σχετικά μικρή.

# Α. ΕΛΕΓΧΟΣ   ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ   ΜΕ   ΑΖΩΤΟ

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η σωλήνωση ψυκτικού ρευστού έχει ήδη κατασκευαστεί και τα δύο τμήματα (εσωτερικό και εξωτερικό) της μονάδας κλιματισμού έχουν συνδεθεί (κολληθεί ή συνδεθεί με ρακόρ) σε προηγούμενη άσκηση.

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ -  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  - ΥΛΙΚΑ

- Ημικεντρική μονάδα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, στην οποία έχει κατασκευαστεί και συνδεθεί το δίκτυο των σωληνώσεων.

- Συσκευή ελέγχου στεγανότητας με φιάλη αζώτου, που συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα ελέγχου και ασφαλείας (βλέπε σχ. 5-1)

- Κάσα μανομέτρων και εύκαμπτοι σωλήνες 1/4".

- Σειρά από εξάγωνα κλειδιά Allen.

- Καστάνια χειρισμού των βαλβίδων service.

- Σειρά από κατσαβίδια κοινά .

- Σειρά από γερμανικά κλειδιά.

- Σαπουνοδιάλυμα (νερό και υγρό σαπούνι).

- Πινελάκι για την επάλειψη των πιθανών σημείων διαρροής με σαπουνοδιάλυμα.

ΠΟΡΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (με χρήση αζώτου).

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η πορεία εργασίας που αναπτύσσεται πιο κάτω, προϋποθέτει βαλβίδες service αναρρόφησης και κατάθλιψης με υποδοχή σύνδεσης κάσας μανομέτρων.

- Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες service που βρίσκονται στο εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας, είναι κλειστές (τέρμα δεξιά). Επίσης βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ελέγχου της φιάλης του αζώτου είναι κλειστή και ο ρυθμιστής πίεσης στην πίσω θέση (τέρμα αριστερά).

- Συνδέστε τη μεσαία υποδοχή της κάσας μανομέτρων στη συσκευή με τη φιάλη αζώτου και σφίξτε το ρακόρ καλά.

Σχ. 5-4.    Διαδικασία ελέγχου στεγανότητας κλιματιστικής μονάδας με άζωτο.

- Συνδέστε την υποδοχή της υψηλής πίεσης της κάσας μανομέτρων, με τη βαλβίδα service της κατάθλιψης (σχ. 5-4). Σφίξτε καλά το ρακόρ.

- Ανοίξτε τη βάνα της υψηλής πίεσης της κάσας μανομέτρων και κλείστε καλά τη βάνα της χαμηλής πίεσης.

# ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθετείστε τη φιάλη αζώτου σε όρθια θέση, ώστε το άζωτο που θα εισέλθει στις σωληνώσεις, να είναι πάντα σε αέρια κατάσταση.

- Ανοίξτε προοδευτικά τη βάνα της φιάλης αζώτου. Με τη βοήθεια του ρυθμιστή πίεσης, αυξήστε σιγά-σιγά την πίεση στη γραμμή τροφοδότησης με άζωτο, μέχρι  η ένδειξη στο μανόμετρο να φτάσει τα 10 bar. Όταν η πίεση φτάσει τα 10 bar, κλείστε καλά τη βάνα της φιάλης του αζώτου.

- Μ’ένα πινελάκι επαλείψτε με σαπουνοδιάλυμα όλες τις συνδέσεις των σωληνώσεων (κολλητές και βιδωτές).

- Αν σε κάποιο σημείο παρατηρήσετε φυσαλίδες, υπάρχει διαρροή και επομένως θα πρέπει να διορθωθεί.

- Αφού διορθώσετε τη διαρροή, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ελέγχου με άζωτο. Όταν διαπιστώσετε ότι το δίκτυο των σωληνώσεων είναι απόλυτα στεγανό (δεν υπάρχει διαρροή), αφήστε το άζωτο που βρίσκεται στις σωληνώσεις να ελευθερωθεί στο περιβάλλον, ξεβιδώνοντας (λασκάροντας) το ρακόρ σύνδεσης των μανομέτρων στη βαλβίδα service της μονάδας.

- Αφαιρέστε την κάσα μανομέτρων και ετοιμαστείτε για τις επόμενες φάσεις της εγκατάστασης (δημιουργία κενού, φόρτιση με ψυκτικό ρευστό).

- Παραδώστε τις συσκευές και τα εργαλεία στην αποθήκη του εργαστηρίου και καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου να αξιολογήσει την εργασία σας.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ   ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ  (με ψυκτικό ρευστό R22)

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ -  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  - ΥΛΙΚΑ

- Ημικεντρική μονάδα κλιματισμού εγκατεστημένη (διαιρούμενου τύπου), η οποία φέρει βαλβίδες service με υποδοχή σύνδεσης της κάσας των μανομέτρων.

- Φιάλη με ψυκτικό ρευστό ίδιο με εκείνο που λειτουργεί η μονάδα. Στη περίπτωσή μας R22.

- Κάσα μανομέτρων και εύκαμπτοι σωλήνες (λάστιχα) σύνδεσης των μανομέτρων.

- Λυχνία Halide (χειλάιντ)  ή  ηλεκτρονικό ανιχνευτή.

- Καστάνια χειρισμού των βαλβίδων service.

- Εξάγωνα κλειδιά Allen.

- Κατσαβίδια.

- Γερμανικά κλειδιά.

# ΠΟΡΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Συνδέστε το μεσαίο σύνδεσμο της κάσας των μανομέτρων στη φιάλη με ψυκτικό R22.

- Συνδέστε το μαστό της υψηλής πίεσης της κάσας των μανομέτρων με τη βαλβίδα service της κατάθλιψης (υγρού) της μονάδας.

- Κλείστε καλά τις βάνες υψηλής και χαμηλής πίεσης της κάσας των μανομέτρων.

- Ανοίξτε τη βαλβίδα ελέγχου της φιάλης του R22 και κατόπιν τη βάνα υψηλής πίεσης της κάσας των μανομέτρων.

Σχ. 5-5. Διαδικασία ελέγχου στεγανότητας διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας, με

ψυκτικό R22.

- Όταν γεμίσουν οι σωληνώσεις με ψυκτικό, κλείστε τη βάνα υψηλής πίεσης της κάσας των μανομέτρων και τη βαλβίδα της φιάλης του R22.

- Αρχίστε τη διαδικασία ελέγχου στεγανότητας των σωληνώσεων και των σημείων σύνδεσής τους με λυχνία Halide, ακολουθώντας τη διαδικασία που μάθατε στη Β´ τάξη του Α´ κύκλου, δηλαδή:

α) Ανάψτε τον καυστήρα (μπέκ) της  λυχνίας  Halide και ρυθμίστε τη

φλόγα σ’ένα μέτριο μέγεθος.

β) Πλησιάστε το άκρο του ανιχνευτικού σωλήνα της   λυχνίας  Halide σε

όλα τα πιθανά σημεία διαρροής (κολλήσεις, ρακόρ κλπ.).

γ) Ελέγχετε σε κάθε μετακίνηση του σωλήνα ανίχνευσης, το χρώμα της

φλόγας. Όταν το χρώμα της φλόγας αλλάξει σε βαθύ πράσινο υπάρχει

μικρή διαρροή. Όταν το χρώμα της φλόγας γίνεται ζωηρό μπλε η

διαρροή  είναι μεγάλη. Στις περιπτώσεις πολύ μεγάλων διαρροών ή

χώρων  κορεσμένων από ψυκτικό cfc’s (R12, R22  κλπ.), το χρώμα

της  φλόγας γίνεται βιολετί.

Σχ. 5-6. Λυχνία Halide για την ανίχνευση διαρροών χλωροφθορανθράκων (cfc’s).

# ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την ανίχνευση διαρροών με λυχνία  Halide, η συσκευή πρέπει πάντα να βρίσκεται σε όρθια θέση.

- Αν διαπιστώσετε διαρροή, θα πρέπει να αφαιρεθεί το ψυκτικό ρευστό R22 από τις σωληνώσεις και να επισκευαστεί το σημείο διαρροής, ώστε να πετύχετε απόλυτη στεγανότητα. Μετά την επισκευή, θα πρέπει να πρεσαριστεί πάλι το δίκτυο των σωληνώσεων με R22 και να γίνει πάλι ανίχνευση διαρροών με τη διαδικασία που αναπτύχθηκε πιο πάνω.

# ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρά το γεγονός ότι το R22 είναι ασφαλές ψυκτικό ρευστό (δεν είναι τοξικό, δεν εκρήγνυται κλπ.), όταν καίγεται δίνει αέρια υψηλής τοξικότητας. Γι’ αυτό, η ανίχνευση διαρροών σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να είναι σύντομη. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται κολλήσεις με φλόγα σε χώρους κορεσμένους από R22.

- Αφού τελειώσει  ο έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων με R22, αποσυνδέστε την κάσα των μανομέτρων από τη φιάλη του R22 και από τη βαλβίδα service της μονάδας. Η μονάδα είναι έτοιμη για τη αφαίρεση του αέρα και της υγρασίας (δημιουργία κενού).

- Τοποθετήστε τα καπάκια των βαλβίδων service και μαζέψτε όλα τα όργανα και τις συσκευές που χρησιμοποιήσατε.

- καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου για παρατηρήσεις και εκτίμηση της εργασίας σας.

- Παραδώστε στην αποθήκη του εργαστηρίου συσκευές και εργαλεία καθαρά και έτοιμα για νέα χρήση.

## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- Ποιές είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης ικανοποιητικής ποσότητας ψυκτικού ρευστού στις κλιματιστικές μονάδες;

- Με ποιούς τρόπους μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων μίας μονάδας κλιματισμού;

- Ποιά είναι συνήθως η πίεση στις φιάλες αζώτου και ποιά στις φιάλες διοξειδίου του άνθρακα;

- Σχεδιάστε πρόχειρα τη συσκευή ελέγχου στεγανότητας των σωληνώσεων με άζωτο και τοποθετήστε όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα για την ασφαλή διαδικασία του ελέγχου των σωληνώσεων.

- Ποιά είναι η μέγιστη πίεση δοκιμής των σωληνώσεων εγκατάστασης κλιματισμού που λειτουργούν με R22;

- Γιατί δεν πρέπει ποτέ να γίνεται δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων εγκατάστασης μονάδων κλιματισμού με οξυγόνο ή ασετιλίνη;

- Γιατί θα πρέπει να αποφεύγονται οι κολλήσεις σε χώρους που έχει προηγηθεί διαρροή R22;