Α Σ Κ Η Σ Η  6

Η  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  ΤΥΠΟΥ,  ΓΙΑ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στην ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχετικού με την ηλεκτρική σύνδεση ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού.

- Να μάθουν να συνδεσμολογούν το ηλεκτρικό μέρος των διαιρούμενων ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού, σύμφωνα με το σχέδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ημικεντρικές μονάδες κλιματισμού διαιρούμενου τύπου είναι εφοδιασμένες από το εργοστάσιο κατασκευής τους με όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους καθώς και με τα εξαρτήματα αυτομάτου ελέγχου και προστασίας τους.

Σχ. 6-1.    Το ηλεκτρικό τμήμα του εξωτερικού τμήματος ημικεντρικής μονάδας

κλιματισμού διαιρούμενου τύπου με τα εξαρτήματα αυτοματισμού.

Έτσι μετά την εγκατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματός τους, είναι έτοιμες να συνδεθούν μα την ηλεκτρική παροχή και να λειτουργήσουν. Για τη λειτουργία και τον έλεγχο των μονάδων αυτού του τύπου, απαιτούνται τρεις ηλεκτρικές γραμμές:

- Η γραμμή ηλεκτρικής παροχής (μονοφασική ή τριφασική).

- Η γραμμή ηλεκτρικής σύνδεσης του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος της μονάδας.

- Η γραμμή χαμηλής τάσης (συνήθως 24 V).

Η γραμμή ηλεκτρικής παροχής ξεκινάει από τον ηλεκτρικό πίνακα του κλιματιζόμενου χώρου και καταλήγει (μέσω του αυτόματου διακόπτη) στους ακροδέκτες του συμπιεστή που βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας. Στον ηλεκτρικό πίνακα η γραμμή ελέγχεται από διακόπτη (μονοφασικό ή τριφασικό)  και ασφαλίζεται από ασφάλειες ανάλογες προς τη διατομή των αγωγών της γραμμής παροχής. Η διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου και ασφάλισης ηλεκτρικών παροχών αναφέρονται στους ελληνικούς κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

# ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών προς οποιαδήποτε κατανάλωση (μονοφασική ή τριφασική), πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο και όχι από τον τεχνίτη ψυκτικό που κάνει την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού.

Η διατομή των αγωγών της γραμμής παροχής εξαρτάται από την ισχύ της

μονάδας. Η επιλογή της διατομής αναφέρεται σε σχετικούς πίνακες των κανονισμών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Βέβαια στις περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ του εξωτερικού τμήματος της μονάδας και του ηλεκτρικού πίνακα είναι πολύ μεγάλη, καλό θα είναι να επιλέγεται η αμέσως μεγαλύτερη διατομή αγωγών από εκείνη που δίνει ο πίνακας επιλογής διατομής καλωδίων, ώστε να περιορίζεται η υπερβολική πτώση τάσης της γραμμής και τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του φαινομένου.

Όλες οι ηλεκτρικές γραμμές (παροχής, αυτοματισμών κλπ.) 220V ή 380 V θα πρέπει να συνοδεύονται από αγωγό γείωσης, ο οποίος πρέπει να συνδέεται καλά στις θέσεις που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

Η γραμμή χαμηλής τάσης, είναι συνήθως 24 V και εξυπηρετεί τις λειτουργίες του θερμοστάτη χώρου. Ο θερμοστάτης τοποθετείται σε αντιπροσωπευτικό σημείο του κλιματιζόμενου χώρου και σε ύψος περίπου 1,8m από το δάπεδο. Συνδέεται με το εσωτερικό και το εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως φαίνεται και στο σχήμα (6-2). Βέβαια κάθε κατασκευαστής κλιματιστικής μονάδας έχει τους δικούς του συμβολισμούς ακροδεκτών, γι’ αυτό σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τις οδηγίες και τα ηλεκτρικά διαγράμματα που συνοδεύουν τη μονάδα.

Σχ. 6-2.   Τυπική ηλεκτρική σύνδεση τριφασικής κλιματιστικής μονάδας,

διαιρούμενου τύπου.

Η γραμμή ηλεκτρικής σύνδεσης του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος της μονάδας είναι συνήθως μονοφασική και ακολουθεί τις περισσότερες φορές τις σωληνώσεις του ψυκτικού ρευστού.

Ο αριθμός των αγωγών της γραμμής και η διατομή τους δίνονται σε σχετικό διάγραμμα του κατασκευαστή της μονάδας, το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται πιστά, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις και αστοχίες στη λειτουργία της μονάδας.

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ -  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  - ΥΛΙΚΑ

- Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα, διαιρούμενου τύπου, εγκατεστημένη.

- Καλώδια παροχής με διατομή αγωγών ανάλογη προς την ισχύ της μονάδας και τις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθως 5 αγωγοί των 2,5 mm2).

- Καλώδια σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (συνήθως 3 x 1,5 mm2).

- Καλώδιο σύνδεσης του θερμοστάτη σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

- Τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας με τριφασικό διακόπτη ελέγχου και ασφάλειες ανάλογες της διατομής των αγωγών που προστατεύουν.

- Ηλεκτρικό τρυπάνι.

- Κολάρα στήριξης (ρόκα) με άνοιγμα ανάλογο των καλωδίων που θα στηρίξουν (βιδωτά ή καρφωτά, ανάλογα με το βάρος των καλωδίων).

- Πλαστικά βύσματα (ούπατ).

- Πλαστικά κορδόνια για να δεθούν τα καλώδια πάνω στους σωλήνες.

- Κόφτης καλωδίων.

- Πένσα ηλεκτρολόγου.

- Εκδορέας καλωδίων (γδάρτης).

- Μυτοτσίμπιδο.

- Κατσαβίδια.

- Μετροταινία.

# ΠΟΡΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Κατεβάστε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα και τοποθετήστε ταμπέλα με την ένδειξη ότι δεν πρέπει να τεθεί ο διακόπτης σε θέση «ON».

- Αφαιρέστε τις γενικές ασφάλειες του πίνακα και φυλάξτε τις σε θέση που να ελέγχεται μόνο από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του εργαστηρίου.

- Ειδοποιήστε αδειούχο ηλεκτρολόγο να κατασκευάσει και να συνδέσει τη γραμμή παροχής (από πίνακα μέχρι την εξωτερική μονάδα).

- Μετρήστε και κόψτε τo από τη κουλούρα το απαιτούμενο μήκος καλωδίων για τη σύνδεση του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος της μονάδας.

- Συνδέστε ηλεκτρολογικά το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της μονάδας (μονοφασική γραμμή), σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή.

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στη καθημερινή πρακτική οι εγκαταστάτες ψυκτικοί στερεώνουν (δένουν) το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας καθώς και το καλώδιο χαμηλής τάσης (θερμοστάτη) πάνω στις σωληνώσεις του ψυκτικού ρευστού.

- Εγκαταστήστε το θερμοστάτη χώρου σε αντιπροσωπευτικό σημείο του κλιματιζόμενου χώρου και σε ύψος 1,8m περίπου από το δάπεδο, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης που περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό αγωγών (με χρώματα) συνδέστε τους ακροδέκτες του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος της κλιματιστικής μονάδας.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν κατά τη κατασκευή των γραμμών παροχής- ελέγχου και χαμηλής τάσης (θερμοστάτη)- χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικοί σωλήνες, δεν πρέπει ποτέ να περαστούν μαζί στον ίδιο σωλήνα καλώδια με τάση 380 V ή 220 V και καλώδια χαμηλής τάσης.

Αυτό απαγορεύεται αυστηρά από τους κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

- Ελέγξτε για μια ακόμη φορά προσεκτικά τη συνδεσμολογία της μονάδας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης ελέγξτε αν έχει συνδεθεί η γείωση σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία.

- Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου να ελέγξει την ορθότητα των συνδεσμολογιών σας και τον τρόπο που στερεώσατε τα καλώδια.

- Αν όλα είναι καλά, κλείστε τα καπάκια των σημείων σύνδεσης στο εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της μονάδας, μαζέψτε και παραδώστε στην αποθήκη του εργαστηρίου τα όργανα, εργαλεία και υπόλοιπα υλικά που έχετε χρεωθεί.

- Γυρίστε τον τριφασικό διακόπτη που ελέγχει τη γραμμή της παροχής της εξωτερικής μονάδας και κάθε άλλο διακόπτη παροχής προς τη μονάδα.

στη θέση «OFF» (κλειστός).

- Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση «OFF», ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα χωρίς τη δική μας θέληση.

- Τοποθετήστε τις ασφάλειες στο γενικό πίνακα και γυρίστε το γενικό διακόπτη στη θέση «ON», ώστε να τροφοδοτηθούν με τάση άλλες καταναλώσεις που συνδέονται στον ίδιο πίνακα.

- Η μονάδα είναι έτοιμη για αρχική εκκίνηση και λειτουργία.

## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- Ποιές είναι συνήθως οι ηλεκτρικές γραμμές που απαιτούνται για τη λειτουργία των ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού διαιρούμενου τύπου (split);

- Ποιές προφυλακτικές ενέργειες πρέπει να κάνετε πριν αρχίσετε να εργάζεστε σε ηλεκτρικές γραμμές και ηλεκτρικούς πίνακες;

- Με ποιά κριτήρια επιλέγουμε τη θέση και το ύψος που θα τοποθετηθεί ο θερμοστάτης χώρου;

- Γιατί πρέπει να ελέγχεται με επιμέλεια η γείωση όλων των μεταλλικών τμημάτων των κλιματιστικών μονάδων;

- Με τη βοήθεια των οδηγιών του κατασκευαστή και του εκπαιδευτικού του εργαστηρίου, προσπαθήστε να αναγνωρίσετε όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα.

- Με τη βοήθεια ενός βιβλίου Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ελέγξτε αν οι ασφάλειες των γραμμών που τροφοδοτούν την κλιματιστική μονάδα είναι οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς για τη διατομή των αγωγών.