## ΑΣΚΗΣΗ 23

## ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να μάθουν οι μαθητές πως θα ελέγχουν την ευθυγράμμιση αντλίας.

- Να μάθουν πως θα ευθυγραμμίζουν αντλίες.

- Να μάθουν πως γίνεται η αντικατάσταση της σαλαμάστρας.

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο έλεγχος της ευθυγράμμισης είναι απλός και πρέπει να τον ξέρει καλά ο κάθε ψυκτικός. Όμως η σωστή ευθυγράμμιση των αντλιών είναι δουλειά μηχανοτεχνίτη και απαιτεί μεγάλη πείρα. Ο ψυκτικός θα βρίσκεται όμως, πολύ συχνά, στην ανάγκη να προβεί σε βελτίωση μίας κακής ευθυγράμμισης, για να μπορέσει τουλάχιστον να λειτουργήσει το σύστημα μέχρι που να βρει τον κατάλληλο μηχανοτεχνίτη.

Η διαδικασία του ελέγχου της ευθυγράμμισης αναπτύσσεται πλήρως στην παράγραφο (1-8) του μέρους "Β" του βιβλίου, περίπτωση (7).

Η ευθυγράμμιση των αντλιών αναπτύσσεται στην παράγραφο (1-9) του μέρους "Β" του βιβλίου.

Η διαδικασία αντικατάστασης της σαλαμάστρας περιγράφεται στην παράγραφο (1-8) του μέρους "Β" του βιβλίου, περίπτωση (8).

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ

- Μία αντλία, πλήρως ευθυγραμμισμένη από το εργοστάσιο κατασκευής της. Οι προσθήκες της ευθυγράμμισης θα είναι αριθμημένες για να μη χαθούν.

- Ένας χάρακας και ένα φίλερ.

- Ενδεχομένως να χρειαστεί και ένας λοστός για να σηκώνουν την τον κινητήρα (για την τοποθέτηση και αφαίρεση των προσθηκών αν ο κινητήρας είναι βαρύς).

- Σαλαμάστρα για αντικατάσταση.

- Σετ γερμανικών κλειδιών.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Χωριστείτε σε ομάδες ανά δύο. Η πρώτη ομάδα μπορεί να έχει και τρεις μαθητές.

- Η πρώτη ομάδα να πάρει θέση γύρω από την αντλία, για να εκτελέσει τα παρακάτω ενώ οι άλλες ομάδες θα παρακολουθούν μέχρι που να έρθει η σειρά τους.

- Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της αντλίας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναπτύσσεται στην παράγραφο (1-8), περίπτωση (7).

- Ξεβιδώστε με το κατάλληλο γερμανικό κλειδί τους κοχλίες της βάσης της αντλίας και αφαιρέστε μία προσθήκη. Προσοχή: μη βάζετε τα δάκτυλα σας κάτω από τον κινητήρα.

- Ελέγξτε εκ νέου την ευθυγράμμιση για να δείτε πόσο ελάχιστα αυτή διαφοροποιήθηκε. Και όμως αυτό το ελάχιστο είναι σε θέση να προκαλέσει μεγάλη ζημιά.

- Ξεβιδώστε ξανά τους κοχλίες της βάσης της αντλίας και αφαιρέστε όλες τις προσθήκες. Επίσης μετακινήστε την αντλία αριστερά ή δεξιά.

- Οι μαθητές που εκτελούν την ευθυγράμμιση να απομακρυνθούν, ενώ οι άλλοι να γυρίσουν τις προσθήκες ανάποδα για να μη φαίνονται τα νούμερα τους. Επίσης τοποθετούνται και επιπλέον προσθήκες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σημειώνεται ότι δεν είναι μόνο ένας ο τρόπος τοποθέτησης των προσθηκών που οδηγεί σε σωστή ευθυγράμμιση, αλλά υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί.

- Επανέρχονται οι μαθητές που εκτελούν την άσκηση και προσπαθούν να ευθυγραμμίσουν την αντλία, ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου (1-9). Έχουν στη διάθεση τους χρόνο μέχρι 30'. Όταν την ευθυγραμμίσουν, σημειώνεται ο χρόνος τους. Θα γίνει διαγωνισμός για το πώς ποιός θα επιτύχει τον καλύτερο χρόνο. Προσοχή: μη βάζετε τα δάκτυλα σας κάτω από τον κινητήρα.

- Συνεχίζουν κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι ομάδες.

- Η ομάδα που θα έρθει τελευταία, αναλαμβάνει να επανατοποθετήσει τις προσθήκες, όπως αυτές ήταν αρχικά.

- Με ίδια σειρά προβείτε στην αντικατάσταση της σαλαμάστρας. Με το κατάλληλο γερμανικό κλειδί λύστε τους κοχλίες της σαλαμάστρας, όπως φαίνεται στο σχήμα (1-13) του μέρους "Β" και αφαιρέστε τη φλάντζα.

- Αφαιρέστε τη σαλαμάστρα και τοποθετήστε την καινούρια.

- Σφίγγετε τους κοχλίες χαλαρά. Ποτέ δεν σφίγγουμε πολύ. Σε πραγματική εγκατάσταση, η σαλαμάστρα πρέπει να στάζει.

- Συνεχίζουν κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι ομάδες.