Α Σ Κ Η Σ Η   8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να μάθουν οι μαθητές τη διαδικασία συμπλήρωσης ψυκτικού ρευστού σε καινούργια ημικεντρική μονάδα κλιματισμού, διαιρούμενου τύπου.

- Να ασκηθούν στον έλεγχο ικανοποιητικής φόρτισης της μονάδας με ψυκτικό ρευστό.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι καινούργιες μονάδες κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, όταν φεύγουν από το εργοστάσιο κατασκευής τους, περιέχουν και την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού

(R22). Το βάρος του ψυκτικού ρευστού το οποίο περιέχει η μονάδα από το εργοστάσιο κατασκευής της, βρίσκεται υπό πίεση στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας (εκεί που υπάρχουν και οι βαλβίδες service). Είναι δε ανάλογο με την ισχύ της μονάδας και με το επιτρεπόμενο μήκος σωληνώσεων σύνδεσης των δύο τμημάτων της. Στις περιπτώσεις που το μήκος των σωληνώσεων είναι σχετικά μικρό, δεν απαιτείται σχεδόν καμιά προσθήκη ψυκτικού ρευστού. Απλώς, μετά τη δημιουργία κενού στις σωληνώσεις και στο εσωτερικό τμήμα της μονάδας, ανοίγονται οι βαλβίδες service (τέρμα αριστερά) και το ψυκτικό κύκλωμα γεμίζει από το αναγκαίο ψυκτικό ρευστό. Όμως, όταν το μήκος των σωληνώσεων σύνδεσης του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος της κλιματιστικής μονάδας είναι μεγάλο (χωρίς όμως και να ξεπερνάει τα όρια του μήκους που ορίζει ο  κατασκευαστής), θα πρέπει να προστεθεί ψυκτικό ρευστό, το βάρος του οποίου είναι ανάλογο της διαμέτρου και του μήκους των σωληνώσεων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνήθως οι κατασκευαστές των κλιματιστικών μονάδων δίνουν έναν πίνακα πρόσθετης φόρτισης με ψυκτικό ρευστό, όπως φαίνεται στο πίνακα (8-1) που ακολουθεί.

## Π Ι Ν Α Κ Α Σ   8-1

| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα υγρού σε (in). | Πρόσθετο βάρος ψυκτικού ρευστού R22 σε g/m. |
| --- | --- |
| 1/4 * 3/8 1/2 5/8 | 20 55 105 175 |

Ο πίνακας (8-1) μας δίνει ενδεικτική τιμές. Μόνο ο κατασκευαστής δίνει με ακρίβεια το πρόσθετο βάρος R22 που απαιτείται για κάθε (m) σωλήνα που προστίθεται κατά την εγκατάσταση της κλιματιστικής μονάδας. Έτσι, αν κατά την εγκατάσταση μιας κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου ο σωλήνας του υγρού (κατάθλιψης) έχει εξωτερική διάμετρο 3/8´´ (9.5 mm) και το πρόσθετο μήκος της γραμμής υγρού είναι 10 m, το ψυκτικό ρευστό που πρέπει να προστεθεί θα είναι:

Q = 10 m x 55 g/m = 550 g.

Στη καθημερινή πρακτική, οι τεχνίτες ψυκτικοί χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να διαπιστώσουν αν η ποσότητα του ψυκτικού ρευστού που περιέχεται στην κλιματιστική μονάδα είναι ικανοποιητική. Ένας τέτοιος πρακτικός τρόπος ελέγχου ικανοποιητικής φόρτισης είναι και η μέτρηση της πίεσης αναρρόφησης, όταν η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Η μονάδα θεωρείται ικανοποιητικά φορτισμένη με

R22, όταν η πίεση αναρρόφησης είναι μεταξύ 4.5 και 5.5 bar. Όμως η μέθοδος αυτή δεν εξασφαλίζει πάντα σωστά αποτελέσματα.

Αν η μονάδα δεν είναι ικανοποιητικά φορτισμένη (λιγότερο ψυκτικό ρευστό από το απαιτούμενο), μπορεί να παρουσιάσει:

- Μειωμένη ψυκτική ή  θερμαντική ικανότητα.

- Υπερθέρμανση του συμπιεστή (ιδιαίτερα στους συμπιεστές που ψύχονται με το ψυκτικό αέριο της αναρρόφησης).

- Αδικαιολόγητα συχνές διακοπές της λειτουργίας της μονάδας από πρεσσοστάτη χαμηλής πίεσης.

- Αντιοικονομική λειτουργία της μονάδας.

Εξάλλου, μία υπερβολικά μεγάλη ποσότητα ψυκτικού στο ψυκτικό κύκλωμα της κλιματιστικής μονάδας, μπορεί να προκαλέσει:

- Μεγάλες πιέσεις κατάθλιψης.

- Μειωμένη απόδοση του συμπιεστή.

- Αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

- Αδικαιολόγητη καταπόνηση του συμπιεστή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, όταν η κλιματιστική μονάδα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, θα πρέπει να γίνει ένας προσεκτικός έλεγχος ικανοποιητικής φόρτισης. Δηλαδή να διαπιστωθεί αν η ποσότητα του ψυκτικού ρευστού που περιέχεται στη μονάδα, είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται από το κατασκευαστή.

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΥΛΙΚΑ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η μονάδα έχει εγκατασταθεί, το εσωτερικό της τμήμα καθώς και οι σωληνώσεις που προστέθηκαν κατά την εγκατάσταση, βρίσκονται υπό κενό.

- Ημικεντρική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου.

- Κάσα μανομέτρων.

- Φιάλη με ψυκτικό ρευστό. Στη περίπτωσή μας R22.

- Κατσαβίδια.

- Σειρά από γερμανικά κλειδιά.

- Καστάνια χειρισμού των βαλβίδων service.

- Εξάγωνα κλειδιά Allen.

ΠΟΡΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Με λειτουργία σε ψύξη και έλεγχο της υπερθέρμανσης).

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στη προηγούμενη άσκηση είχε δημιουργηθεί ικανοποιητικό κενό στο εσωτερικό τμήμα της μονάδας και στις σωληνώσεις σύνδεσης του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος. Επίσης η κάσα των μανομέτρων είναι συνδεδεμένη στις βαλβίδες service της μονάδας και έτοιμη να δεχτεί τη σύνδεση της φιάλης ψυκτικού ρευστού. Οι βάνες της κάσας μανομέτρων είναι κλειστές (τέρμα δεξιά).

- Τοποθετήστε τις βαλβίδες service της μονάδας σε ενδιάμεση θέση. Το ψυκτικό ρευστό που υπήρχε στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας από το εργοστάσιο κατασκευής της, θα πάει στις σωληνώσεις και στο εσωτερικό τμήμα της μονάδας, όπου επικρατούσε μέχρι τώρα κενό.

Σχ. 8-1. Διαδικασία φόρτισης κλιματιστικής μονάδας.

- Εφόσον η μονάδα έχει συνδεθεί ηλεκτρολογικά (παροχή, ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικού-εσωτερικού τμήματος, θερμοστάτης κλπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με το Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που ισχύει στην Ελλάδα, βάλτε τη μονάδα σε λειτουργία στο κύκλο της ψύξης.

- Λειτουργήστε τη μονάδα για 15-20 λεπτά της ώρας παρακολουθώντας τις ενδείξεις των μανομέτρων χαμηλής και υψηλής πίεσης  (είναι εγκατεστημένα από προηγούμενη άσκηση).

- Σημειώστε σε χαρτί την ένδειξη του μανομέτρου χαμηλής πίεσης.

- Προσθέστε πίεση ενός 1 bar στη μετρούμενη πίεση αναρρόφησης για να έχετε περίπου την απόλυτη πίεση. Είναι αναγκαίο να έχετε την απόλυτη πίεση, γιατί τα στοιχεία των πινάκων πιέσεων – θερμοκρασιών των ψυκτικών ρευστών δίνονται σε απόλυτες πιέσεις.

- Από ένα πίνακα πιέσεων – θερμοκρασιών ( R22) σαν αυτόν του σχήματος (8-2) βρείτε τη θερμοκρασία κορεσμού που αντιστοιχεί στη μετρούμενη πίεση αναρρόφησης. Σημειώστε την στο ίδιο χαρτί με την αντίστοιχη πίεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8-2

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ R22

- Μετρήστε με ένα θερμόμετρο τη θερμοκρασία που επικρατεί στο σωλήνα αναρρόφησης κοντά στη βαλβίδα service της αναρρόφησης. Σημειώστε την ένδειξη του θερμομέτρου.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτιμήστε ένα θερμόμετρο με τριχοειδή σωλήνα και βολβό ή ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε καλά το σωλήνα, τοποθετήστε το βολβό του θερμομέτρου έτσι ώστε να έχει καλή θερμική επαφή με το σωλήνα και στερεώστε το καλά με μια μονωτική ταινία.

8.  Αφαιρέστε τώρα τη θερμοκρασία κορεσμού που αντιστοιχεί στην απόλυτη

πίεση ( Ραπολ. =  Ρμαν. + 1 bar) της παραγράφου (5), από τη θερμοκρασία του

σωλήνα αναρρόφησης (παράγραφος 7). Η διαφορά των δύο θερμοκρασιών

είναι η υπερθέρμανση στην οποία εργάζεται η μονάδα τη στιγμή που

έγιναν  οι μετρήσεις.

- Όταν η υπερθέρμανση στην οποία λειτουργεί η μονάδα είναι 8 έως 10 Κ

(ή 0C), θεωρούμε ότι η μονάδα μας είναι ικανοποιητικά φορτισμένη.

- Αν η υπερθέρμανση ξεπερνά τους 10 Κ (0C), η μονάδα χρειάζεται περισσότερο ψυκτικό ρευστό, μέχρι η υπερθέρμανση να πέσει στους 8-10 Κ (0C).

- Αν η υπερθέρμανση είναι κάτω των 5 Κ (0C), θα πρέπει να αφαιρεθεί ψυκτικό από τη μονάδα.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μερικοί τεχνίτες ψυκτικοί υπολογίζουν την υπερθέρμανση της μονάδας με τη μέθοδο των δύο θερμομέτρων, γνωστή και από τον Α´ κύκλο σπουδών. Όμως η μέθοδος αυτή δεν δίνει ακριβή αποτελέσματα και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται.

9. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των μετρήσεών σας (αν η υπερθέρμανση είναι

κανονική, μεγάλη ή μικρή), ενεργήστε για προσθήκη ή αφαίρεση ψυκτικού

ρευστού, ώστε η υπερθέρμανση να διαμορφωθεί στα όρια των 7-10 Κ (0C).

- Αν χρειασθεί προσθήκη ψυκτικού ρευστού:

Α. Συνδέστε τη φιάλη με το R22, στη μεσαία υποδοχή σύνδεσης της κάσας

των μανομέτρων.

Β. Ανοίξτε τη βάνα της φιάλης ψυκτικού και εξαερώστε τη γραμμή

σύνδεσης της φιάλης με τη κάσα μανομέτρων.

Γ. Με τη μονάδα σε λειτουργία,  ανοίξτε (στρίψτε αριστερά)  τη βάνα

χαμηλής πλευράς της κάσας των μανομέτρων και αφήστε το ψυκτικό

ρευστό να αναρροφηθεί από τη μονάδα. Παρακολουθήστε την ένδειξη

στα μανόμετρα.

Δ. Όταν η υπερθέρμανση διαμορφωθεί στους 7-10 Κ (0C), κλείστε τη βάνα

της φιάλης του ψυκτικού ρευστού και αφήστε τη μονάδα σε λειτουργία

για 15 ακόμη λεπτά. Αν όλα λειτουργούν κανονικά, αφαιρέστε τη φιάλη

ψυκτικού από την κάσα μανομέτρων.

Ε.  Ανοίξτε τέρμα τις βαλβίδες service (τέρμα αριστερά) και τοποθετήστε τα

καπάκια τους.

Στ. Αφαιρέστε την  κάσα μανομέτρων με τη σωστή διαδικασία.

- Αν χρειαστεί αφαίρεση μικρής ποσότητας ψυκτικού ρευστού:

Α. Με τη μονάδα σε λειτουργία  και την κάσα των μανομέτρων συνδεδεμένη,

ρυθμίστε τη βαλβίδα service της αναρρόφησης σε ενδιάμεση θέση.

Β.  Ανοίξτε ελαφρά τη βάνα χαμηλής πίεσης της κάσας μανομέτρων και

αφήστε να διαφύγει από τη μεσαία υποδοχή της κάσας των μανομέτρων,

μικρή (και ελεγχόμενη) ποσότητα ψυκτικού.

Γ.  Αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει για 10 λεπτά και ελέγξτε πάλι την

υπερθέρμανση, με τη διαδικασία που αναπτύχθηκε στις παραγράφους 4

έως και 8 αυτής της άσκησης. Αν η υπερθέρμανση εξακολουθεί να είναι

πολύ μικρή, αφαιρέστε ακόμη μία φορά ψυκτικό, αφήνοντας πάντα τη

μονάδα να λειτουργεί 10 με 15 λεπτά, κάθε φορά που αφαιρείτε ψυκτικό.

Δ.  Όταν πετύχετε τη σωστή υπερθέρμανση, κλείστε τις βάνες της κάσας των

μανομέτρων (τέρμα δεξιά), ανοίξτε τις βαλβίδες service της μονάδας

(τέρμα αριστερά), τοποθετήστε τα καπάκια τους και αφαιρέστε την κάσα

των μανομέτρων.

- Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου να ελέγξει τα αποτελέσματα της άσκησης και να σημειώσει τις παρατηρήσεις του.

- Σταματήστε τη μονάδα και παραδώστε όργανα, εργαλεία και συσκευές, στην αποθήκη του εργαστηρίου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Πώς διαπιστώνετε ότι μια κλιματιστική μονάδα με R22 είναι ικανοποιητικά φορτισμένη;

- Ποιές είναι οι επιπτώσεις στη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας από έλλειψη ικανοποιητικής ποσότητας ψυκτικού ρευστού;

- Ποιές είναι οι επιπτώσεις στη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας από την παρουσία υπερβολικής ποσότητας ψυκτικού στη μονάδα.;

- Με ποιές μεθόδους μπορούμε να ελέγξουμε την ικανοποιητική φόρτιση μιας μονάδας κλιματισμού;

- Αναπτύξτε τη διαδικασία προσθήκης (συμπλήρωσης) ψυκτικού ρευστού σε κλιματιστική μονάδα.