ΜΕΡΟΣ  "Γ"

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

- Η προσομοίωση των φορτίων

- Η κεντρική κλιματιστική μονάδα

- Το δίκτυο των αεραγωγών

- Το δίκτυο των τοπικών κλιματιστικών μονάδων

- Τα όργανα μέτρησης και τα εργαλεία

- Μέτρα ασφάλειας

# ΜΕΡΟΣ "Γ"

# Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

## Στόχοι:

- Να γίνει ενημέρωση για τον εξοπλισμό που θα πρέπει σταδιακά να αποκτήσει το εργαστήριο για την εκτέλεση όλων των ασκήσεων.

- Να περιγραφεί συνοπτικά το περιβάλλον κάτω από το οποίο θα εκτελούνται οι ασκήσεις.

- Να γίνει ενημέρωση για τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπιστούν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων.

- Να τονιστούν τα  αναγκαία μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται στα εργαστήρια.

## 1.  Ο απαιτούμενος εξοπλισμός

Εδώ, υπό μορφή επικεφαλίδων, αναφέρουμε τον εξοπλισμό που θα μας χρειαστεί. Με λεπτομέρεια θα αναφερθούμε στον εν λόγω εξοπλισμό στις επόμενες παραγράφους.

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, κατάλληλο για την εκτέλεση του συνόλου των ασκήσεων που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

- Μία μικρή Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (ΚΚΜ).

- Δίκτυο τριών αεραγωγών (προσαγωγής, απαγωγής και νωπού αέρα) με προκαθορισμένα σημεία μέτρησης της ταχύτητας του αέρα.

- Ένα μικρό δίκτυο νερού με 3 τουλάχιστον τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Fan Coil Units, για συντομία FCU) εξοπλισμένο με ρυθμιστικούς διακόπτες που να επιτρέπουν την εξισορρόπηση του δικτύου, τη μέτρηση της παροχής νερού και τη μέτρηση της πτώσης πίεσης του νερού.

- Σύστημα θέρμανσης για το χειμώνα, το οποίο να υπερκαλύπτει την ψυκτική ισχύ των μηχανημάτων.

- Αυτόνομο υγραντήρα χώρου.

- Όλα τα απαιτούμενα όργανα αυτοματισμού και λειτουργίας του συγκροτήματος της ΚΚΜ και του συγκροτήματος με τα FCU.

- Μία αντλία νερού για τις ασκήσεις ευθυγράμμισης αντλιών.

- Ένα μικρό αυτόνομο κλιματιστικό μηχάνημα (split unit).

- Στοιχεία (coils) από διάφορες ΚΜ.

- Έναν εναλλάκτη κελύφους σωλήνων και έναν πλακοειδή εναλλάκτη νερού.

- Όργανα μέτρησης: θερμοκρασίας αέρα, σχετικής υγρασίας, θερμόμετρο επαφής, ανεμόμετρο, σωλήνας Pitot με το μανόμετρο του, όργανο μέτρησης της παροχής νερού πάνω σε κατάλληλους διακόπτες, αμπερομετρική τσιμπίδα, πολύμετρο.

- Μία αντλία εσωτερικού χημικού καθαρισμού συμπυκνωτών του τύπου κελύφους-σωλήνων, μία συσκευή ψεκασμού για τον εξωτερικό χημικό καθαρισμό των στοιχείων.

- Μία ρίγα μηχανουργείου και ένα φίλερ.

- Πλήρεις σειρές από εργαλεία ψυκτικού, υδραυλικού και εργαλεία ελασματουργού για τη κατασκευή αεραγωγών.

## 2.  Βασικές απαιτήσεις της υπό διαμόρφωση εγκατάστασης

(α) Η τεχνιτή δημιουργία καλοκαιρινών συνθηκών

Η δημιουργία υπερβολικής ψύξης ή θέρμανσης στο χώρο του εργαστηρίου θα καταστήσει δύσκολη αλλά και τεχνικά αδύνατη την εκτέλεση των ασκήσεων. Επειδή οι περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις θα εκτελούνται κατά το χειμώνα, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να δημιουργηθούν ψυκτικά φορτία κατά το χειμώνα. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει μία πηγή θερμικών φορτίων στο χώρο, επιπλέον του συστήματος θέρμανσης του σχολείου. Επίσης θα απαιτηθεί και κάποιο σύστημα ύγρανσης, επειδή το καλοκαίρι έχουμε υψηλές ειδικές υγρασίες.

(β) Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι μικρής ισχύος

Σε μία πραγματική εγκατάσταση, η ΚΜ ξεκινάει τη λειτουργία της και όταν επιτευχθούν οι επιθυμητές συνθήκες του χώρου, η λειτουργία διακόπτεται. Αν όμως συμβεί το ίδιο κατά τη διάρκεια μίας εργαστηριακής άσκησης, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι η διακοπή της άσκησης. Τα εργαστηριακά μηχανήματα δεν έχουν στόχο να κλιματίσουν το χώρο, αλλά να παρατηρήσουν οι μαθητές κάποια φαινόμενα και γι' αυτό θα πρέπει να είναι σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια των ασκήσεων.

Κατά συνέπεια η ψυκτική και η θερμαντική ισχύς των κλιματιστικών μονάδων (ΚΜ) που θα χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις θα πρέπει να είναι σχετικά μικρή και στα πλαίσια των θερμικών και των ψυκτικών φορτίων των χώρων. Αλλιώς θα απαιτηθούν μεγάλα μηχανήματα για την προσομοίωση των καλοκαιρινών συνθηκών και θα υπάρχει και μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα, αν το ψυκτικό φορτίο του χώρου είναι 8 kW, θα πρέπει το σύστημα θέρμανσης και ύγρανσης να είναι τουλάχιστον 12-15 kW (μαζί με τις απώλειες), για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των ασκήσεων. Αν το ψυκτικό μηχάνημα είναι μεγαλύτερο, υποχρεωτικά θα είναι μεγαλύτερη και η ισχύς των μηχανημάτων θέρμανσης που θα χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση των ψυκτικών φορτίων.

(γ) Η ηλεκτρική εγκατάσταση

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη με δικό της τριφασικό ηλεκτρικό πίνακα. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να προβλεφθεί με αρκετούς επιπλέον μικροαυτομάτους για νέα μηχανήματα. Θα υπάρχει επίσης, μέσα στον πίνακα και ελεύθερος χώρος για επεκτάσεις.

Το εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να είναι περασμένο μέσα πλαστικά κανάλια, για να μπορεί να επεκτείνεται εύκολα, όποτε χρειαστεί να εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν σημεία όπου θα γίνονται οι μετρήσεις του απορροφούμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται η ύπαρξη προκαθορισμένων σημείων (κουτιά), όπου οι αγωγοί να είναι απομακρυσμένοι μεταξύ τους, χωρίς ενώσεις και έτοιμοι για την τοποθέτηση της αμπερομετρικής πένσας.

Ο ηλεκτρικός πίνακας, θα φέρει κεντρικό αυτόματο διακόπτη για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (ρελέ διαφυγής) των 30 mA.

(δ) Οι απαιτήσεις του χώρου σε διαστάσεις

Ο χώρος του εργαστηρίου δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, επειδή θα παρουσιάζει μεγάλα φορτία που θα απαιτήσουν μεγάλα μηχανήματα. Ένα μήκος 5,5 m για μία σωστή εγκατάσταση της ΚΚΜ, μαζί με τους αεραγωγούς, που μπορεί στην ανάγκη να μειωθεί σε 4,2 m, είναι αρκετό (βλέπε σχήμα Α-1). Επίσης θα χρειαστεί και κάποιος αποθηκευτικός χώρος για τα εργαλεία και τα όργανα μετρήσεων.

## 3.  Ο εξοπλισμός για την προσομοίωση των καλοκαιρινών συνθηκών

Ο πιο απλός τρόπος για την προσομοίωση των καλοκαιρινών συνθηκών στο εργαστήριο είναι να υπάρχουν, επιπλέον του συστήματος θέρμανσης, μερικά ηλεκτρικά καλοριφέρ. Μπορεί όμως να υπάρχει και σύστημα με ανεξάρτητη θέρμανση με ένα μικρό λέβητα, ή έναν επιπλέον κλάδο θερμαντικών σωμάτων που να απομονώνεται εύκολα ή να υπάρχουν αυτόνομα κλιματιστικά (split units) κλπ.

Ακόμη θα πρέπει να υπάρχει υγραντήρας χώρου για την αύξηση της υγρασίας στο εργαστήριο. Το καλοκαίρι η ειδική υγρασία έχει μεγάλες τιμές και το χειμώνα μικρές. Όταν γίνονται ασκήσεις κλιματισμού, θα πρέπει να επιτυγχάνεται, πριν από την έναρξη της άσκησης, η προσομοίωση στο χώρο, όχι μόνο της θερμοκρασίας αλλά και της σχετικής υγρασίας.

Ο πλέον ιδανικός τρόπος για τη δημιουργία των συνθηκών προσομοίωσης είναι να υπάρχει μία ημικεντρική κλιματιστική μονάδα (ΗΚΜ) με υγραντήρα, που θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας, ισχύος περίπου διπλάσιας από την ισχύ της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας που θα αναφέρουμε παρακάτω. Αυτή η μονάδα, εκτός του ότι θα μπορεί κατά το χειμώνα να κάνει προσομοίωση των ψυκτικών φορτίων, θα έχει την ίδια δυνατότητα και κατά το καλοκαίρι, οπότε θα μπορεί να κάνει προσομοίωση των θερμικών φορτίων. Επίσης, όταν δεν χρησιμοποιείται για προσομοίωση των φορτίων, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και αυτή σε ασκήσεις κλιματισμού.

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και εξοπλισμός προσομοίωσης της θερμοκρασίας του νωπού αέρα. Όταν θα εκτελούνται ασκήσεις με εισαγωγή νωπού αέρα στην ΚΚΜ, θα πρέπει ο νωπός αέρας να είναι θερμοκρασίας τουλάχιστον 35°C. Το ερώτημα είναι πως θα επιτευχθεί αυτό αφού τέτοιες θερμοκρασίες δεν υπάρχουν στην σχολική περίοδο εκτός από σπάνιες περιπτώσεις. Εξ άλλου δεν θα μπορεί ο καθηγητής να περιμένει αν τυχόν κάποια ημέρα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκτέλεσης κάποιας άσκησης. Ο μοναδικός τρόπος είναι να υπάρχουν ηλεκτρικές αντιστάσεις στον αεραγωγό του νωπού αέρα, για να θερμαίνουν τον αέρα σε θερμοκρασία 35°C (περίπου). Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και υγραντήρας ατμού για την αύξηση της σχετικής υγρασίας τουλάχιστον στο 30%. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε παρακάτω, όταν θα περιγράψουμε το δίκτυο των αεραγωγών.

## 4.  Η κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ)

Το βασικότερο εργαλείο για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων στον κλιματισμό είναι να υπάρχει η κατάλληλη κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ) και ένα δίκτυο αεραγωγών συνδεδεμένο με αυτήν. Οι διαστάσεις του κάθε τμήματος της ΚΚΜ δε χρειάζεται να είναι μεγαλύτερες από 700x700 mm (ιδανικό το 500x500 mm) και το μήκος της να υπερβαίνει τα 1,5 m. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η ΚΚΜ να είναι κατά το δυνατόν μικρότερη.

Ο εξοπλισμός της καλό είναι να καλύπτει τα παρακάτω αναφερόμενα για να μπορούν να εκτελεστούν οι όλες οι προβλεπόμενες εργαστηριακές ασκήσεις.

Με την ΚΚΜ μπορούν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλές ασκήσεις, ανάλογα και με τη διάθεση και τη φαντασία διδασκόντων και διδασκομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο του μέρους "Α" του βιβλίου έχουμε αρκετές τέτοιες εκφωνήσεις ασκήσεων ενώ στο πρώτο μέρος έχουμε ορισμένες από αυτές, με πλήρη ανάπτυξη για να χρησιμεύσουν ως υποδείγματα εκτέλεσης των άλλων ασκήσεων.

Στο σχήμα (Γ-1), έχουμε τη διάταξη μίας εργαστηριακής ΚΚΜ και ένα στοιχειώδες δίκτυο αεραγωγών, που περιλαμβάνει όμως τα απολύτως αναγκαία για τις ασκήσεις στο μικρό διαθέσιμο χώρο του εργαστηρίου. Σ' αυτήν τη διάταξη η ΚΚΜ περιλαμβάνει τον εξής βασικό εξοπλισμό:

Σχήμα (Γ-1): Τυπική διάταξη μίας εργαστηριακής ΚΚΜ

- Το φίλτρο του αέρα, κατηγορίας G3 ή G4.

- Το στοιχείο το οποίο, για μία γρήγορη και φθηνή λύση, θα μπορεί να είναι άμεσης εκτόνωσης. Η ισχύς του, για ένα τυπικό εργαστήριο, εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι της τάξεως των 7-8 kW.

- Τον υγραντήρα, τη λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων και το σταγονοσυλλέκτη.

- Τον ανεμιστήρα, ο οποίος, για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος, είναι καλύτερα να έχει απευθείας σύνδεση με τον κινητήρα του (ομοαξονικός). Δηλαδή χωρίς τροχαλίες και ιμάντες.

- Τις ηλεκτρικές αντιστάσεις των οποίων ισχύς θα είναι 30-60% της ψυκτικής ισχύος της κλιματιστικής μονάδας. Τυπική τιμή είναι τα 4 kW. Αυτές θα δίνουν το φορτίο σε δύο βήματα με 2 και με 4 kW. Αν είναι σε ένα βήμα εξυπηρετεί να είναι 3 kW. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις προορίζονται καταρχήν για την εκτέλεση ασκήσεων με αναθέρμανση του αέρα, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου καλά και σε ασκήσεις θέρμανσης.

Η ψυκτική ισχύς της ΚΚΜ, όπως ήδη αναφέραμε, εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 7-8 kW. Δηλαδή θα αρκεί για τη λειτουργία της μία εξωτερική μονάδα όπως είναι ενός μεγάλου αυτόνομου κλιματιστικού μηχανήματος, η οποία θα μπορεί να στηριχτεί άνετα σε οποιονδήποτε εξωτερικό τοίχο. Το σύστημα θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας για την εκτέλεση ασκήσεων τόσο σε ψύξη όσο και σε θέρμανση.

Το σύστημα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων θα είναι τέτοιο που θα επιτρέπει είτε τη συγκέντρωση τους σε ογκομετρικό δοχείο είτε την αποστολή τους στην αποχέτευση.

## 5.  Επιπλέον εξοπλισμός της ΚΚΜ

Ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο του εργαστηρίου μπορεί η ΚΚΜ που να εγκατασταθεί να περιλαμβάνει και άλλον επιπλέον εξοπλισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ως πρόσθετο εξοπλισμό, τα εξής:

- Τμήμα παράκαμψης του αέρα (by pass), για την εκτέλεση ασκήσεων με παραγωγή προκλιματισμένου αέρα.

- Πλακοειδή εναλλάκτη εξοικονόμησης ενέργειας. Η παρουσία του εναλλάκτη αυξάνει σημαντικά το κόστος της ΚΚΜ, αλλά συγχρόνως αυξάνει πάρα πολύ την ποικιλία των ασκήσεων που θα μπορούσαν να εκτελεστούν. Παράλληλα οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας την οποία θα  βλέπουν στην πράξη και θα είναι σε θέση να την υπολογίσουν.

## 6.  Βελτιωμένη μορφή της ΚΚΜ

Η μορφή της ΚΚΜ που περιγράφηκε στην παράγραφο 4 είναι μία βασική, οικονομική λύση που σχεδιάστηκε με κύριο κριτήριο το χαμηλό κόστος. Το ορθότερο είναι να κατασκευαστεί ΚΚΜ που να έχει δύο στοιχεία νερού, αντί να έχει το ψυκτικό στοιχείο άμεσης εκτόνωσης και τις ηλεκτρικές αντιστάσεις. Το σύστημα με νερό είναι περισσότερο ευέλικτο, πιο ρεαλιστικό και επιτρέπει την εκτέλεση μεγαλύτερης ποικιλίας ασκήσεων, είναι όμως και πολύ πιο δαπανηρό.

Αν το στοιχείο της ΚΜ το θέλουμε να είναι νερού, τότε, για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να παρεμβληθεί μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και της ΚΚΜ, ένας εναλλάκτης θερμότητας νερού-ψυκτικού υγρού. Στην περίπτωσή μας κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει και μία τρίοδη βάνα προοδευτικής λειτουργίας πριν την είσοδο του νερού στο στοιχείο. Η διάταξη σύνδεσης του στοιχείου φαίνεται στο σχήμα (Γ-2).

Η εγκατάσταση στην περίπτωση στοιχείου νερού, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να είναι πιο δαπανηρή και πιο περίπλοκη. Μπορεί όμως να απλουστευθεί πολύ με την χρήση της κατάλληλης εξωτερικής μονάδας. Για την τροφοδοσία του ψυκτικού στοιχείου μπορεί να υπάρχει ένας μικρός αερόψυκτος ψύκτης νερού (chiller) ή αντλία θερμότητας στην ταράτσα, πράγμα που θα διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες για εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων. Τέτοια μηχανήματα υπάρχουν και σε μικρά μεγέθη.

Σχήμα (Γ-2): Η διάταξη για τη σύνδεση στοιχείου νερού

Στο σχήμα (Γ-3) βλέπουμε τέτοιες αυτόνομες εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες αέρος-νερού (αερόψυκτα μικρά chiller), των οποίων η ονομαστική ψυκτική ισχύς κυμαίνεται από 5,2 μέχρι 11,2 kW, με αντίστοιχη κατανάλωση ρεύματος 2,1 μέχρι 4,6 KW (COP  2,5). Τα συστήματα αυτά είναι μικρών διαστάσεων, π.χ οι μονάδες του σχήματος (Γ-3) είναι όλες πλάτους 800 mm (περίπου όπως οι εξωτερικές μονάδες ψυκτικού υγρού). Είναι επίσης πλήρως εφοδιασμένα με αντλία και δοχείο διαστολής και τοποθετούνται πολύ εύκολα. Τα μόνα απαραίτητα για να συνδεθούν με την ΚΚΜ είναι οι σωληνώσεις και οι βάνες.

Για την κατασκευή ενός συστήματος με νερό ισχύος 8 kW, θα απαιτηθεί χαλκοσωλήνας νερού Φ28 για τη σύνδεση του στοιχείου και ένας κυκλοφορητής ή μικρή αντλία παροχής περίπου 0,4-0,5 L/s με μανομετρικό ύψος 50-60 kPa. Θα τοποθετηθεί και μία βάνα με κατάλληλες αναμονές για τη μέτρηση της παροχής του νερού στο ψυκτικό στοιχείο και δύο θερμόμετρα εμβάπτισης για τη μέτρηση την θερμοκρασίας του νερού πριν και μετά την ΚΚΜ. Τέλος θα χρειαστεί και ένα μικρό δοχείο διαστολής (το πολύ των 10 L) καθώς και μία μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέσω αυτόματου πλήρωσης.

Σχήμα (Γ-3): Εξωτερικές μονάδες αέρος-νερού μικρής ισχύος, που περιέχουν αντλία και δοχείο διαστολής.

Ακόμη πληρέστερη είναι η διάταξη όπου αντί για ηλεκτρικές αντιστάσεις υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο νερού που προορίζεται για την αναθέρμανση ή ακόμη και για τη θέρμανση του αέρα. Η σύνδεση του θα είναι ανάλογη με αυτή του ψυκτικού στοιχείου που φαίνεται στο σχήμα (Γ-2).

Για την τροφοδότηση του θερμαντικού στοιχείου με θερμό νερό, μπορεί να χρησιμοποιείται το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του σχολείου, ή κάποιο ηλεκτρομπόιλερ ή ακόμη, λόγω της μικρής ισχύος του, μπορεί να χρησιμοποιείται ένας ταχυθερμοσίφωνας.

## 7.  Ο αυτοματισμός της λειτουργίας της ΚΚΜ

Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας θερμοστάτης που θα είναι τοποθετημένος στο χώρο και θα επενεργεί στο ψυκτικό στοιχείο καθώς και τρεις υγροστάτες που θα επενεργούν στο ψυκτικό στοιχείο, στον υγραντήρα και στις ηλεκτρικές αντιστάσεις αναθέρμανσης. Οι υγροστάτες θα βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα στον αεραγωγό απαγωγής του αέρα. Ο πρώτος υγροστάτης θα δίνει εντολή να γίνει αφύγρανση (λειτουργία του ψυκτικού στοιχείου) όταν η υγρασία είναι υψηλή. Ο δεύτερος υγροστάτης όταν η υγρασία είναι χαμηλή θα δίνει εντολή για ύγρανση. Ο τρίτος, θα δίνει εντολή στις ηλεκτρικές αντιστάσεις να λειτουργήσουν (αναθέρμανση) ή στο θερμαντικό στοιχείο, όταν, παρ’ όλη την αφύγρανση μέσω του στοιχείου, εξακολουθεί να διαπιστώνεται υψηλή υγρασία στο χώρο.

Σε περίπτωση που το σύστημα λειτουργεί  με νερό, ο θερμοστάτης αντί να δίνει εντολή διακοπής ή έναρξης της λειτουργίας του στοιχείου, θα επενεργεί στην τρίοδη βάνα του στοιχείου η οποία θα είναι προοδευτικής λειτουργίας.

Σχήμα (Γ-4): Μία πλήρης διάταξη αυτοματισμού της λειτουργίας της ΚΚΜ, με στοιχεία νερού (που είναι η πλέον πλήρης από τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις για την ΚΚΜ)

Τα παραπάνω αναφερόμενα είναι μερικές γενικές αρχές για το σύστημα αυτοματισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Ο αυτοματισμός της λειτουργίας μπορεί να είναι πολύ πιο απλός ή πολύ πιο περίπλοκος ή ακόμη να γίνεται και με μία τυποποιημένη ηλεκτρονική διάταξη, όπως αυτές που προορίζονται ειδικά για τον αυτοματισμό της λειτουργίας των ΚΚΜ. Η σύνδεση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μία πλήρης διάταξη σύνδεσης του συστήματος αυτοματισμού δίδεται στο σχήμα (Γ-4). Δεχόμαστε ότι έχουμε τη βελτιωμένη μορφή της ΚΚΜ που αναφέραμε στην παράγραφο 6, ότι δηλαδή έχουμε ΚΚΜ με στοιχεία νερού.

## 8.  Το δίκτυο των αεραγωγών

Το δίκτυο των αεραγωγών αρχικά θα είναι μικρό, αλλά σταδιακά θα επεκτείνεται ανάλογα και με τις ασκήσεις που θα εκτελούνται. Στο σχήμα (Γ-1), φαίνεται ένα αρχικό δίκτυο αεραγωγών. Το δίκτυο αυτό στόχο έχει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση κάποιων βασικών ασκήσεων και όχι να αποτελέσει το τελικό δίκτυο του εργαστηρίου.

Οι αεραγωγοί θα είναι οι εξής τρεις:

- Ο αεραγωγός προσαγωγής νωπού αέρα από το περιβάλλον. Αυτός θα έχει μόνο ένα μεγάλο στόμιο για την είσοδο του αέρα. Η παροχή του αέρα θα ρυθμίζεται μέσω ενός τάμπερ που θα βρίσκεται πριν από την είσοδο στην ΚΚΜ. Απαιτούνται επίσης ηλεκτρικές αντιστάσεις και υγραντήρας ατμού για την προσομοίωση, μέσα στο χειμώνα ή την άνοιξη, των συνθηκών του νωπού αέρα κατά το καλοκαίρι. Η προσομοίωση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ασκήσεων, για τους λόγους που αναφέραμε και στην παράγραφο 3.

- Ο αεραγωγός του αέρα επιστροφής, ο οποίος θα διαθέτει δύο τουλάχιστο στόμια τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με ρυθμιστικό διάφραγμα. Όπως συμβαίνει και με τον αεραγωγό του νωπού αέρα, η παροχή του αέρα θα ρυθμίζεται μέσω ενός τάμπερ που θα βρίσκεται πριν από την εισαγωγή της ΚΚΜ. Με την κατάλληλη θέση του συστήματος των δύο τάμπερ, μπορεί να ρυθμίζεται η επιθυμητή σχέση νωπού αέρα-αέρα ανακυκλοφορίας.

- Ο αεραγωγός του πρωτεύοντος αέρα, ο οποίος θα διαθέτει τρία τουλάχιστο στόμια με ρυθμιστικό διάφραγμα. Αυτός ο αεραγωγός θα επεκταθεί σταδιακά με την προσθήκη και άλλων τμημάτων στο εργαστήριο. Κατά τις επεκτάσεις θα πρέπει να παρεμβάλλονται τάμπερ σε διάφορα σημεία για την αποκοπή κάποιων τμημάτων που ενδεχομένως θα δημιουργούσαν πρόβλημα στις ασκήσεις. Αν ο αεραγωγός αυτός επεκταθεί πολύ, θα πρέπει να επεκταθεί και ο αεραγωγός του αέρα ανακυκλοφορίας.

Το δίκτυο θα επεκτείνεται με την προσθήκη αεραγωγών από τους μαθητές. Οι αεραγωγοί αυτοί δεν θα είναι μόνο τετράγωνοι, αλλά και κυκλικοί καθώς και εύκαμπτοι.

Το βασικό δίκτυο αεραγωγών που βλέπουμε στο σχήμα Α-1, για ΚΚΜ 8 kW, αποτελείται από αεραγωγούς 300x300 mm. Αυτό προκύπτει από τη σχέση:

qS = 1,2 x Q x Δt			(Γ-1)

Όπου, αν δεχτούμε ότι η θερμοκρασία του χώρου είναι 27°C και του προσαγόμενου αέρα 16°C, έχουμε Δt = 11°C και η σχέση (Γ-1) λαμβάνει τη μορφή:

qS = 13,2 x Q			(Γ-2)

Για ολικό φορτίο 8000 W και με την παραδοχή SHF  0,75, έχουμε qS = 8000 x 0,75 = 6000 W από τη σχέση (Γ-2) προκύπτει Q = 8000 / 13,2 = 606 L/s  600 L/s. Η παροχή αυτή, για ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 7,5 m/s οδηγεί σε διατομή αεραγωγού 280 x 280 mm. Η ταχύτητα αέρα, σ' αυτόν τουλάχιστον τον αεραγωγό, καλό είναι να είναι σχετικά υψηλή για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία των μετρήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του αέρα, τόσο πιο αξιόπιστες είναι οι μετρήσεις που λαμβάνονται. Π.χ. αξιόπιστες μετρήσεις με σωλήνα Pitot και με συνήθη μανόμετρα απαιτούν ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 7,5 m/s. Για μικρότερες ταχύτητες απαιτούνται μανόμετρα υψηλής ακρίβειας.

Μεγαλύτεροι αεραγωγοί θα είχαν ως αποτέλεσμα σχετικά χαμηλές ταχύτητες του αέρα (κάτω των 7,5 m/s) και σχετική αβεβαιότητα στην μέτρηση των ταχυτήτων του αέρα (θα αναφερθούμε σ' αυτό το πρόβλημα αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο). Βέβαια, αν το εργαστήριο διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό ακριβείας για τη μέτρηση των ταχυτήτων του αέρα, αυτονόητο είναι ότι μπορεί να έχουμε και κάπως μικρότερες ταχύτητες (συνιστάται όμως όχι κάτω των 5 m/s).

Οι αεραγωγοί νωπού αέρα και αέρα ανακυκλοφορίας καλό είναι να είναι λίγο μικρότεροι, π.χ. 250 x 250 mm, επειδή, όταν θα λειτουργούν και οι δύο, θα διαρρέονται από μικρότερες παροχές αέρα.

Με την παραδοχή ότι ο νωπός αέρας θα είναι μέχρι 50% της συνολικής παροχής της ΚΚΜ, δηλαδή μέχρι 300 L/s, ο αεραγωγός νωπού αέρα θα έχει και ηλεκτρικές αντιστάσεις, ισχύος 10 kW περίπου. Οι αντιστάσεις αυτές θα είναι σε βήματα ανά 2,5 kW (δηλαδή θα μπορεί να δώσει ισχύ 2,5-5-7,5-10 kW). Για παροχή αέρα 300 L/s, ο υγραντήρας ατμού, για να επιτύχει την αύξηση της σχετικής υγρασίας στο 30-35%, χρειάζεται να είναι παροχής ατμού 3,5 g/s. Οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν με την παραδοχή ότι οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι 8°C/30%.

## 9.  Τα σημεία μέτρησης της ταχύτητας του αέρα και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν

Όπως αναφέραμε στο βιβλίο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ", στις παραγράφους (9-9) και (9-10), η απόλυτα ακριβής μέτρηση της παροχής του αέρα είναι πολύ δύσκολη ακόμη και κάτω από ιδανικές συνθήκες μέτρησης. Πόσο μάλλον στις διατάξεις που είναι περιορισμένες στο μικρό χώρο ενός εργαστηρίου. Για να ληφθούν μετρήσεις με κάποια αξιοπιστία θα πρέπει ο αεραγωγός να είναι μεγάλης διατομής, η ταχύτητα του αέρα να είναι τουλάχιστον 7,5 m/s και το σημείο μέτρησης να απέχει τουλάχιστον 8 διαμέτρους από το πλησιέστερο σημείο διαταραχής της ροής του αέρα (καμπύλη, στόμιο κλπ.). Αυτές όλες μαζί οι προϋποθέσεις μπορούν να ισχύσουν μόνο σ' έναν μεγάλο κεντρικό αεραγωγό μίας πραγματικής κλιματιστικής εγκατάστάσης, εφόσον φυσικά έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη από τον μελετητή.

Στην εργαστηριακή μας διάταξη, σε όλους τους αεραγωγούς, θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία για τη μέτρηση της παροχής του αέρα. Εδώ δημιουργείται το πρόβλημα με τις αποστάσεις των σημείων μέτρησης, επειδή από το πλησιέστερο σημείο διαταραχής της ροής του αέρα, θα πρέπει να υπάρχει ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο, όπως είπαμε, να είναι ίσο με τουλάχιστον 8 διαμέτρους του αεραγωγού για την λήψη σχετικά αξιόπιστων μετρήσεων. Τις απαιτούμενες αυτές αποστάσεις ελάχιστα εργαστήρια είναι σε θέση να τις καλύψουν. Π.χ. για τον αεραγωγό 300x300 mm που υποδείξαμε προηγουμένως ως κατάλληλο για το εργαστήριο μας, έχουμε ισοδύναμη υδραυλική διάμετρο 328 mm (βλ. παράγραφο 4-6 του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ, πίνακας 4-3) και κατά συνέπεια χρειαζόμαστε ευθύγραμμο μήκος της τάξεως των 8 x 0,328  2,6 m από το πλησιέστερο σημείο διαταραχής της ροής του αέρα. Αυτή η απόσταση είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί στα περισσότερα τουλάχιστον εργαστήρια.

Η ύπαρξη αεραγωγών μικρής διαμέτρου και η απουσία επαρκούς χώρου, θα έχουν ως συνέπεια τη μεγάλη απόκλιση στις μετρήσεις των παροχών του αέρα. Αυτή η αβεβαιότητα στις ασκήσεις που έχουν σχέση με μέτρηση παροχών αέρα ή με τη ρύθμιση του δικτύου των αεραγωγών δεν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Όμως, σημασία σ’ αυτές τις ασκήσεις έχει κυρίως να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μέτρηση ή η ρύθμιση και όχι τόσο η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Αντίθετα, η έλλειψη της ακρίβειας στη μέτρηση της παροχής του αέρα θα δημιουργήσει ενδεχομένως ένα σοβαρό πρόβλημα στις ασκήσεις ψυχρομετρίας. Αν π.χ. η παροχή του αέρα υπολογιστεί με μεγάλη απόκλιση από την πραγματική, μπορεί να προκύψουν αλλόκοτα συμπεράσματα, όπως π.χ. ότι ο συντελεστής παράκαμψης της ΚΜ έχει αρνητική τιμή. Για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων στις μετρήσεις της παροχής του αέρα και για την εκτέλεση των ασκήσεων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γίνονται οι εξής συστάσεις:

- Αν είναι δυνατόν να υπάρχει από ένα τουλάχιστο σημείο μέτρησης σε κάθε αεραγωγό που να έχει τις προϋποθέσεις ως προς το μήκος που απαιτείται για τη σωστή μέτρηση του αέρα ή τουλάχιστο να τις προσεγγίζει. Φυσικά μπορούν και πρέπει να υπάρχουν και άλλα σημεία.

- Στις παραπάνω θέσεις που θα πληρούν ή που θα πλησιάζουν τις προϋποθέσεις καλής μέτρησης, θα πρέπει να προβλεφθούν πολλές μετρήσεις ανά θέση. Συνιστάται η ύπαρξη από 5 τουλάχιστον σημείων μέτρησης σε κάθε πλευρά του αεραγωγού. Δηλαδή για τη μέτρηση της παροχής στην κάθε θέση να απαιτούνται 25 μετρήσεις και να υπολογιστεί ο μέσος όρος όλων αυτών των μετρήσεων για την εύρεση της ταχύτητας του αέρα.

## 10. Το δίκτυο των τοπικών κλιματιστικών μονάδων νερού (FCU)

Το δίκτυο αυτό θα περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού (Fan Coil Units ή FCU), με τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα (Γ-5). Θα πρέπει να είναι συγκρότημα μικρής ισχύος, προκειμένου να μη δημιουργηθεί μεγάλη θέρμανση ή ψύξη των χώρων. Αν οι συνθήκες στον εργαστηριακό χώρο είναι εκτός συνθηκών άνεσης, θα καταστεί πολύ δύσκολη η εκτέλεση των ασκήσεων.

Τα τρία FCU που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση του δικτύου θα είναι των εξής τύπων:

- Το πρώτο θα είναι παροχής αέρα περίπου 100 L/s ( 200 cfm), με δύο κυκλώματα και με πτερυγιοφόρο μετωπική επιφάνεια περίπου 0,08 m2.

- Το δεύτερο θα είναι παροχής αέρα περίπου 150 L/s ( 300 cfm) με τρία κυκλώματα και με πτερυγιοφόρο μετωπική επιφάνεια περίπου 0,12 m2.

- Το τρίτο θα είναι παροχής αέρα περίπου 200 L/s ( 400 cfm) με έξι κυκλώματα και με πτερυγιοφόρο μετωπική επιφάνεια περίπου 0,16 m2.

Διευκρινίζεται ότι το FCU με παροχή αέρα 200 L/s, κατά κανόνα έχει 3 κυκλώματα, αλλά το συγκεκριμένο θα πρέπει να παραγγελθεί με 6 για την πληρότητα της εργαστηριακής εγκατάστασης, προκειμένου να διακρίνουν οι μαθητές τις διαφορές στη λειτουργία των FCU όταν έχουν διαφορετικούς αριθμούς κυκλωμάτων. Συνήθως 6 κυκλώματα έχουν τα αμέσως μεγαλύτερα FCU (παροχή αέρα από 300 L/s και άνω), αλλά εμείς δε θέλουμε εγκατάσταση μεγάλης ισχύος, για τους λόγους που προαναφέραμε.

Σχήμα (Γ-5): Τυπική διάταξη μίας εργαστηριακής εγκατάστασης Fan Coil Units (FCU) με τρία μόνο FCU.

Οι παροχές του αέρα και οι αποδόσεις θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από τη Eurovent ή από το ARI ή τουλάχιστον από κάποιο αξιόπιστο φορέα που υπάρχει στην Ελλάδα (π.χ. από το Ε.Μ.Π.). Η πιστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των ασκήσεων.

Το σύστημα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει είτε τη συγκέντρωσή τους σε ογκομετρικό δοχείο είτε την αποστολή τους στην αποχέτευση.

Η ψυκτική ισχύς του συστήματος, ανάλογα και με την αφύγρανση, μπορεί να κυμαίνεται από 5-8 kW. Ένα εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα της τάξεως των 7-8 kW, όπως αυτό που προτείνεται για την ΚΚΜ, είναι αρκετό. Θα υπάρχει και ένας πλακοειδής εναλλάκτης για την παραγωγή του ψυχρού ή του θερμού νερού.

Ακόμη πιο ολοκληρωμένη θα είναι η εγκατάσταση, αν το σύστημα είναι υδρόψυκτο με πύργο ψύξης, οπότε θα υπάρχει στην όλη διάταξη και ένας μικρός πύργος ψύξης για την εκτέλεση ασκήσεων.

Το δίκτυο θα έχει ένα κυκλοφορητή παροχής νερού 0,4-0,5 L/s και πίεσης 40-50 kPa (δε χρειάζεται κανονική αντλία λόγω του μικρού αριθμού των FCU). Το δοχείο διαστολής θα είναι πολύ μικρό. Αρκεί ένα δοχείο μόλις των 10 L. Το σύστημα θα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ύδρευσης μέσω του αυτομάτου πλήρωσης.

Θα υπάρχει μία κεντρική βάνα ρύθμισης της παροχής με υποδοχές για τη μέτρηση της πίεσης και της παροχής του νερού. Αντίστοιχες βάνες θα υπάρχουν και στην εισαγωγή των FCU.

Το κάθε FCU θα διαθέτει διακόπτη θέρους-χειμώνα, θερμοστάτη χώρου και διακόπτη ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων. Επιθυμητή, αλλά όχι αναγκαία, είναι η ύπαρξη τρίοδης βάνας προοδευτικής λειτουργίας και ηλεκτρονικού ρυθμιστή της θερμοκρασίας χώρου, ο οποίος θα δίνει εντολή συγχρόνως και στις τρεις τρίοδες βάνες των FCU.

Επειδή η ισχύς του εξωτερικού ψυκτικού συγκροτήματος είναι η ίδια τόσο για την ΚΚΜ όσο και για το δίκτυο των FCU, θα μπορούσε, αν υπάρχει πρόβλημα εξωτερικού χώρου ή χρημάτων, να χρησιμοποιηθεί η ίδια εξωτερική μονάδα και για τις δύο περιπτώσεις. Αυτό όμως θα στερούσε από την εργαστηριακή εγκατάσταση τη δυνατότητα εκτέλεσης ασκήσεων κλιματισμού με προκλιματισμένο αέρα, κατά τις οποίες θα πρέπει να λειτουργούν συγχρόνως και τα δύο συστήματα (της ΚΚΜ και των FCU).

## 11. Ο αυτόματος πλήρωσης και το ασφαλιστικό υπερπίεσης

Στα σχήματα (Γ-3) και (Γ-5), είδαμε τις διατάξεις νερού της ΚΚΜ (αν το στοιχείο είναι νερού) και των FCU. Σ' αυτές θα παρατηρήσατε ίσως ότι υπάρχουν και τα εξής δύο εξαρτήματα:

- Το ασφαλιστικό υπερπίεσης

- Ο αυτόματος πλήρωσης

Ασφαλιστικά υπερπίεσης υπάρχουν για διάφορες πιέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το μανομετρικό ύψος είναι μικρό, αρκεί ένα ασφαλιστικό των 300 kPa (3 bar).

Ο αυτόματος πλήρωσης φαίνεται σε τομή στο σχήμα (Γ-6). Η εργασία εγκατάστασης και ρύθμισής του κανονικά ανήκει στην περιοχή εργασιών του τεχνίτη υδραυλικού. Η ρύθμιση όμως είναι πολύ απλή, αλλά αν δε γίνει σωστά, μπορεί ακόμη και να μη λειτουργεί το σύστημα. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν και οι τεχνίτες ψυκτικοί να τον ελέγχουν και να τον ρυθμίζουν, προτού να αρχίσουν να ψάχνουν για άλλες πιθανές βλάβες. Στο σχήμα (Γ-6), παραθέτουμε τις οδηγίες ρύθμισης.

Σχήμα (Γ-6): Ο αυτόματος πλήρωσης

## 12. Λοιπά εξαρτήματα του εργαστηριακού εξοπλισμού

Εκτός από τα παραπάνω τρία βασικά συστήματα, δηλαδή της προσομοίωσης των ψυκτικών φορτίων, του δικτύου της ΚΚΜ με τους αεραγωγούς και του δικτύου νερού των FCU, απαιτείται και μία σειρά από μεμονωμένα εξαρτήματα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων. Τα εξαρτήματα αυτά και οι αντίστοιχες ασκήσεις στις οποίες απαιτούνται φαίνονται στον πίνακα (Γ-1).

| Περιγραφή εξοπλισμού | Ασκήσεις για τις οποίες προορίζονται |
| --- | --- |
| Ένα μικρό αυτόνομο κλιματιστικό μηχάνημα (split-unit), με πιστοποιημένες αποδόσεις και παροχή αέρα. | - Ασκήσεις ψυχρομετρίας - Εγκατάσταση split unit - Συντήρηση των split unit |
| Στοιχεία από διάφορες ΚΜ. Αυτά θα πρέπει να προέρχονται από FCU, από μονάδες DX (με διανομέα), από συμπυκνωτές και από μικρές ΚΚΜ ή ΗΚΜ. | - Διαστασιολόγηση στοιχείων - Τεχνική περιγραφή στοιχείου υπό αντικατάσταση (για την σύνταξη παραγγελίας) - Εξωτερικός χημικός καθαρισμός στοιχείων |
| Αντλητικό συγκρότημα νερού. Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πτερωτή (για τη μείωση του κόστους). Δε θα είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο, για λόγους ασφάλειας. | - Έλεγχος ευθυγράμμισης - ευθυγράμμιση αντλιών - Συντήρηση αντλιών (αλλαγή σαλαμάστρας, κόμπλερ, ελαστικών δακτυλίων και ενδεχομένως αντικατάσταση ρουλεμάν) |
| Εναλλάκτης κελύφους-σωλήνων. | - Χημικός καθαρισμός εναλλάκτη - Τάπωμα ελαττωματικών σωλήνων - Αντικατάσταση σωλήνων |
| Πλακοειδής εναλλάκτης νερού, λυόμενος. | - Συντήρηση του πλακοειδούς εναλλάκτη (καθαρισμός, αντικατάσταση πλακών) |
| Πίνακας Γ-1: Μεμονωμένα εξαρτήματα εξοπλισμού του εργαστηρίου. |  |

## 13. Όργανα μετρήσεων - Εργαλεία

Τα απαιτούμενα όργανα για μετρήσεις και οι ασκήσεις κατά τις οποίες κυρίως θα χρησιμοποιούνται αναφέρονται στον πίνακα (Γ-2). Τα περισσότερα όργανα είναι αρκετά ακριβά και ορισμένα από αυτά θα χρησιμοποιούνται ελάχιστα. Το ιδανικό φυσικά είναι το κάθε εργαστήριο να έχει όλα τα εργαλεία και τα όργανα που χρειάζονται, ανεξάρτητα από το βαθμό που αυτά χρησιμοποιούνται. Φυσικά προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προμήθεια των οργάνων που χρησιμοποιούνται περισσότερο.

| Περιγραφή οργάνων και εργαλείων | Χρήση | Ασκήσεις που θα χρησιμοποιείται |
| --- | --- | --- |
| Θερμόμετρο - Υγρόμετρο χώρου | Τακτική | Ασκήσεις ψυχρομετρίας |
| Θερμόμετρο επαφής | Τακτική | Ασκήσεις ψυχρομετρίας Ρύθμιση δικτύου νερού |
| Δύο αυτόματα καταγραφικά | Σπάνια | Ασκήσεις ψυχρομετρίας |
| Ανεμόμετρο | Τακτική | Ασκήσεις ψυχρομετρίας Ρύθμιση των στομίων του δικτύου αεραγωγών Έλεγχος συνθηκών άνεσης στο χώρο |
| Σωλήνας pitot με το μανόμετρο του | Τακτική | Ασκήσεις ψυχρομετρίας Μετρήσεις ταχύτητας σε αεραγωγούς Ρύθμιση του δικτύου αεραγωγών |
| Αμπερομετρική τσιμπίδα | Τακτική | Ασκήσεις ψυχρομετρίας Ρύθμιση δικτύου αεραγωγών, κλπ. |
| Πολύμετρο | Τακτική | Ασκήσεις ψυχρομετρίας Θέματα ασφάλειας, κλπ. |
| Όργανο μέτρησης των παροχών νερού μέσω καταλλήλων διακοπτών | Τακτική | Ασκήσεις ψυχρομετρίας Ρύθμιση δικτύου νερού |
| Αντλία χημικού καθαρισμού + πλαστικό βαρέλι, ανθεκτικό στα καυστικά υγρά | Σπάνια | Μόνο στην άσκηση του χημικού καθαρισμού εναλλάκτη κελύφους-σωλήνων |
| Ψεκαστήρας | Σπάνια | Μόνο στην άσκηση συντήρησης των ΚΜ για το χημικό καθαρισμό του στοιχείου |
| Χάρακας μηχανουργείου -φίλερ - λάμες σε διάφορα μικρά πάχη (μέχρι 1 mm). | Σπάνια | Μόνο στον έλεγχο ευθυγράμμισης και στην ευθυγράμμιση αντλιών |
| Εξολκέας ρουλεμάν | Σπάνια | Μόνο αν στην άσκηση συντήρηση αντλιών συμπεριληφθεί και η αντικατάσταση ρουλεμάν |
| Εργαλεία ψυκτικού | Τακτική | Το εργαστήριο θα πρέπει ήδη να τα διαθέτει από τις αντίστοιχες ασκήσεις της ψύξης |
| Εργαλεία υδραυλικού | Σπάνια | Μόνο για την άσκηση αντικατάστασης στοιχείου σε ΚΜ ή ανεμιστήρα σε FCU |
| Εργαλεία ελασματουργού κατασκευής αεραγωγών | Σπάνια | Μόνο για τις ασκήσεις κατασκευής αεραγωγών και τοποθέτησης στομίων |
| Ογκομετρικές φιάλες | Τακτική | Συγκέντρωση συμπυκνωμάτων για τον υπολογισμό του λανθάνοντος φορτίου |
| Πίνακας (Γ-2): Όργανα και εργαλεία που απαιτούνται στο εργαστήριο |  |  |

## 14. Μέτρα ασφάλειας

Προσοχή στην ασφάλεια. Το ατύχημα παραμονεύει παντού, ακόμη και σε χώρους που εργάζονται έμπειροι τεχνικοί. Στο χώρο ενός εργαστηρίου μπορεί να συμβούν ατυχήματα, ιδίως μάλιστα αν λάβουμε υπόψη και την έλλειψη πρακτικής πείρας από την μεριά των μαθητών. Θα πρέπει ο καθηγητής και οι μαθητές να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην εκτίθενται σε κανένα κίνδυνο.

Προτιμήστε να διαθέτετε λιγότερο εξοπλισμό αλλά να λάβετε περισσότερα μέτρα ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να γίνεται βίωμα στους μαθητές ότι η ασφάλεια είναι πάνω από όλα. Κάθε υλική ζημιά αποκαθίσταται, η ζημιά όμως που θα γίνει σε άνθρωπο, είναι επώδυνη και μπορεί να μην αποκαθίσταται.

Μερικά από τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται είναι:

- Να υπάρχουν προφυλακτήρες στα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων.

- Να φοράνε οι μαθητές γάντια προστασίας όταν εκτελούνται εργασίες με λαμαρίνες ή με άλλα κοφτερά αντικείμενα.

- Να υπάρχουν τα ειδικά γυαλιά για προστασία των ματιών από γρέζια, σκόνες κλπ.

- Οι φιάλες αερίων (οξυγόνου, προπανίου, ασετιλίνης) να είναι εφοδιασμένες με βαλβίδες προστασίας έναντι φλογοεπιστροφής.

- Να γίνεται τακτικός καθαρισμός των δαπέδων των χώρων ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει κάποιος.

- Να υπάρχει ρελέ διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης) στον ηλεκτρικό πίνακα του εργαστηρίου.

- Να υπάρχει καλή γείωση στον ηλεκτρικό πίνακα και όλες οι πρίζες να είναι σούκο με γείωση.

- Να ελέγχεται η αντίσταση της γείωσης τουλάχιστο μία φορά το χρόνο.