Α Σ Κ Η Σ Η  4

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη σωστή επιλογή των σωλήνων σύνδεσης του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος ημικεντρικής κλιματιστικής μονάδας, διαιρούμενου τύπου.

- Να μάθουν τη διαδικασία προετοιμασίας των σωληνώσεων σύνδεσης της μονάδας (μέτρηση του μήκους, κόψιμο, κολλήσεις κλπ.).

- Να ασκηθούν επίσης στη μόνωση και τη στερέωση των σωληνώσεων σύνδεσης των δύο τμημάτων της κλιματιστικής μονάδας.

- Να ασκηθούν στη διαδικασία αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος μίας μονάδας κλιματισμού.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο χαλκοσωλήνας είναι το πιο συνηθισμένο είδος σωλήνα που χρησιμοποιείται στον κλιματισμό και στην ψύξη. Οι χαλκοσωλήνες που προορίζονται για εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού, αφού απαλλαγούν από ακαθαρσίες και υγρασία, κλείνονται αεροστεγώς στα δύο τους άκρα και ταπώνονται. Έτσι διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από υγρασία μέχρι να χρησιμοποιηθούν.

Οι χαλκοσωλήνες ψύξης και κλιματισμού συναντώνται στο εμπόριο σε δύο μορφές:

- Σε κουλούρες ( μαλακός χαλκοσωλήνας).

- Σε ευθύγραμμα κομμάτια (σκληρός χαλκοσωλήνας).

Οι μαλακοί χαλκοσωλήνες πωλούνται σε κουλούρες των 50 Kg και κατασκευάζονται πάντα από ανοπτημένο, καθαρό και αποξειδωμένο χαλκό (99% Cu). Παράγονται σε τυποποιημένες εξωτερικές διαμέτρους των 12, 15, 16, 18 και 22 χιλιοστών. Οι μαλακοί χαλκοσωλήνες αμερικάνικης προέλευσης κυκλοφορούν στο εμπόριο στις παρακάτω εξωτερικές διαμέτρους σε in (ίντσες) ¼´´, 5/16´´, 3/8´´, ½´´, 5/8´´, ¾´´, 7/8´´ .

Σε εγκαταστάσεις κλιματισμού που απαιτούνται μεγαλύτερες διάμετροι από τις αναφερόμενες πιο πάνω, χρησιμοποιούνται συνήθως σκληροί χαλκοσωλήνες (σε ευθύγραμμα κομμάτια) σε τυποποιημένες διαμέτρους, ίδιες με εκείνες των μαλακών χαλκοσωλήνων.

Σχ. 4-1.     Χαλκοσωλήνες ελληνικής κατασκευής.

Α. Χαλκοσωλήνας σε κουλούρα.

Β. Χαλκοσωλήνας σε ευθύγραμμα κομμάτια.

Οι σκληροί χαλκοσωλήνες πωλούνται στο εμπόριο σε μήκος 3m ή 4m. Οι παραγόμενοι στην Ελλάδα χαλκοσωλήνες (μαλακοί και σκληροί), από την άποψη της τυποποίησης, πληρούν τις αμερικάνικες προδιαγραφές (AMSTMB-88) και τις διεθνείς (ISO-R74).

Όσα έχουν διδαχθεί οι μαθητές στη Β´ τάξη του Α´ κύκλου της φοίτησής τους στα ΤΕΕ περί εργασιών με χαλκοσωλήνες, ισχύουν και στη περίπτωση της άσκησης που ακολουθεί. Δηλαδή:

- Οι διαδικασίες ξετυλίγματος του μαλακού χαλκοσωλήνα.

- Το κόψιμο των χαλκοσωλήνων.

- Η κάμψη τους με ελατήρια ή κουρμπαδόρο.

- Η εκτόνωση και η εκχείλωσή τους.

Επίσης, θα πρέπει να θυμηθούν τη σωστή διαδικασία συγκόλλησης των χαλκοσωλήνων (μαλακών και σκληρών) και να ασκηθούν στο χειρισμό των συσκευών συγκόλλησης (προπανίου και οξυγόνου-ασετιλίνης). Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ημικεντρικών μονάδων, διαιρούμενου τύπου, γίνονται συνήθως σκληρές συγκολλήσεις γιατί παρουσιάζουν μεγαλύτερη μηχανική αντοχή από τις μαλακές και αντέχουν σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες και πιέσεις. Γι’ αυτό και σε αυτή την άσκηση οι συγκολλήσεις που θα γίνουν θα είναι σκληρές (χαλκοκόλληση ή ασημοκόλληση). Οι σκληρές συγκολλήσεις απαιτούν θερμοκρασίες από  700 0C (ασημοκολλήσεις) έως 730 0C (φωσφορούχος χαλκοκόλληση).

Σχ. 4-2.    Α. Συσκευή  ( Ο-Α ) σε ειδικό καρότσι μεταφοράς.

Β. Κασετίνα συσκευής ( Ο-Α ) με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Επομένως για την πραγματοποίηση τέτοιων συγκολλήσεων απαιτείται συσκευή Οξυγόνου-Ασετιλίνης ( Ο-Α ).

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από τη χρήση της συσκευής ( Ο-Α ), γνωρίστε λεπτομερώς το χειρισμό της συσκευής και τις ενέργειες που θα κάνετε σε περίπτωση  κινδύνου (διαρροής, αναρρόφησης κλπ.).

- Πάρτε όλα τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται γύρω σας. Δηλαδή:

- Φορέστε γυαλιά συγκολλητή, γάντια κλπ.προφυλακτικά μέσα.

- Ελέγξετε για παρουσία λαδιών, γράσων ή εύφλεκτων υλικών στη συσκευή (Ο-Α) ή γύρω απ’ αυτή.

- Ελέγξετε τους σωλήνες ( Ο-Α ) για τυχόν διαρροές.

- Ελέγξετε τη κανονική λειτουργία των εκτονωτών.

- Ελέγξετε αν τα κλειδιά των κλείστρων της συσκευής ( Ο-Α ) είναι στη θέση τους.

Η σύνδεση του εσωτερικού τμήματος με το εξωτερικό τμήμα μιας ημικεντρικής μονάδας κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, γίνεται με δύο σωλήνες οι διάμετροι των οποίων είναι ανάλογες της ψυκτικής ικανότητας της μονάδας (kw). Ο σωλήνας με τη μικρότερη διάμετρο είναι ο σωλήνας του ψυκτικού υγρού (κατάθλιψης), ενώ ο σωλήνας με τη μεγαλύτερη διάμετρο είναι ο σωλήνας του ψυκτικού αερίου (αναρρόφησης).

Αν το εξωτερικό τμήμα (που περιλαμβάνει και το συμπιεστή) είναι τοποθετημένο πάνω από το επίπεδο του εσωτερικού τμήματος, τότε σε κάθε 6m υψομετρικής διαφοράς, θα πρέπει να κατασκευάζεται μία ελαιοπαγίδα τύπου “U”, για να διευκολύνεται έτσι η επιστροφή του ψυκτελαίου στο συμπιεστή.

Σχ. 4-3.    Για κάθε υψομετρική διαφορά 6m μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού

τμήματος της κλιματιστικής μονάδας θα πρέπει να τοποθετείται ελαιοπαγίδα.

Στις περιπτώσεις υψομετρικής διαφοράς, μεταξύ των δύο τμημάτων της κλιματιστικής μονάδας, μικρότερης των 6m, δεν απαιτείται ελαιοπαγίδα, εκτός αν οι οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή είναι διαφορετικές.

Η σύνδεση των δύο τμημάτων της μονάδας κλιματισμού (εσωτερικού και εξωτερικού) μπορεί να γίνει:

- Με μαλακό χαλκοσωλήνα και χαλκοκόλληση στα σημεία σύνδεσης.

- Με μαλακό χαλκοσωλήνα και ρακόρ σύνδεσης στα άκρα.

- Με σκληρό χαλκοσωλήνα και χαλκοκόλληση στα σημεία σύνδεσης.

- Με σκληρό χαλκοσωλήνα και ρακόρ σύνδεσης στα άκρα.

- Με σωλήνες ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης.

Στην καθημερινή πρακτική οι τεχνίτες ψυκτικοί προτιμούν τη σύνδεση με μαλακό χαλκοσωλήνα  και χαλκοκόλληση στα σημεία σύνδεσης γιατί η εργασία γίνεται εύκολα, σύντομα και με χαμηλό κόστος. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί ο πλέον αντιπροσωπευτικός τρόπος σύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, που είναι η σύνδεση με μαλακό χαλκοσωλήνα και χαλκοκόλληση στο σημείο σύνδεσης.

#### ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΥΛΙΚΑ

- Συσκευή Ο-Α σε πλήρη λειτουργία (μικρή φορητή).

- Φωσφορούχος χαλκοκόλληση (π.χ. L-CuP6).

- Αποξειδωτική πάστα (πχ. F-SH1) κατάλληλη για χαλκοκολλήσεις.

- Χαλκοσωλήνας μαλακός διαμέτρου ανάλογης με την ισχύ της μονάδας.

- Μονωτικοί σωλήνες διαμέτρου ανάλογης με εκείνης του  χαλκοσωλήνα που θα μονώσουν.

- Κόφτης χαλκοσωλήνων, ξύστρα γρεζιών.

- Τρυπάνι με τα σχετικά εξαρτήματα για τη διάνοιξη τρύπας σε τοίχο, οροφή ή δάπεδο.

- Καμπτικά εργαλεία (κουρμπαδόροι).

- Σειρά από γερμανικά κλειδιά.

- Ρυθμιζόμενα κλειδιά (γαλλικά).

- Μετροταινία, μαρκαδόρος, μολύβι, χαρτί.

Α. ΠΟΡΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( με μαλακό χαλκοσωλήνα και κολλητή σύνδεση).

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της μονάδας έχουν ήδη τοποθετηθεί και

στερεωθεί στη θέση τους σε προηγούμενες ασκήσεις.

- Οι βαλβίδες service της εξωτερικής μονάδας έχουν κολλητή υποδοχή σύνδεσης των σωλήνων.

- Μελετήστε με προσοχή τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι σωληνώσεις, εξετάζοντας εναλλακτικές διαδρομές. Η διαδρομή των σωλήνων του ψυκτικού ρευστού θα πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή, αλλά και η ευκολότερη σε περάσματα από τοίχους, οροφή κλπ. οικοδομικά εμπόδια.

- Ξεκινώντας από το εσωτερικό τμήμα της μονάδας, σχεδιάστε πρόχειρα (σε σκίτσο) τη διαδρομή των δύο σωλήνων (αναρρόφησης-κατάθλιψης) και σημειώστε τις αλλαγές στη κατεύθυνση των σωλήνων (γωνίες) μέχρι να φθάσουν στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας.

- Μετρήστε προσεκτικά το μήκος της διαδρομής των σωλήνων (από το εσωτερικό τμήμα, μέχρι το εξωτερικό). Βεβαιωθείτε ότι μετρήσατε σωστά το μήκος των σωλήνων. Προσθέστε στο μήκος της διαδρομής των σωλήνων και 15 περίπου εκατοστά για κάθε κάμψη (αλλαγή κατεύθυνσης) και 15-20 cm για τη διαμόρφωσή των άκρων που θα συγκολληθούν.

Σχ. 4-4.   Εξωτερικό τμήμα διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας με κολλητές

βαλβίδες service.

- Με οδηγό τις αναμονές σύνδεσης των σωλήνων στις βαλβίδες service της εξωτερικής μονάδας, επιλέξτε τη διάμετρο των σωλήνων που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση των δύο τμημάτων της μονάδας.

- Ξετυλίξτε, με τη σωστή διαδικασία, από τις κουλούρες των χαλκοσωλήνων το μήκος που απαιτεί η διαδρομή. Μετρήστε προσεκτικά το απαιτούμενο μήκος με μετροταινία. Το ολικό μήκος κάθε σωλήνα θα είναι :

Lολικό = lδιαδρομής +  lκάμψεων   + lσύνδεσης

- Χρησιμοποιώντας έναν κόφτη χαλκοσωλήνων, κόψτε το χαλκοσωλήνα αναρρόφησης και κατάθλιψης στο σωστό μήκος. Ταπώστε το υπόλοιπο κομμάτι του χαλκοσωλήνα (της κουλούρας) με τις ειδικές τάπες που φέρουν τα δύο άκρα της κουλούρας από το εργοστάσιο παραγωγής του σωλήνα.

- Τοποθετήστε λίγη ταινία στα άκρα των σωλήνων που θα χρησιμοποιήσετε, ώστε να εμποδιστεί η είσοδος κάθε ξένου σωματιδίου στο εσωτερικό των σωλήνων (σκόνη κλπ.).

Σχ. 4-5. Η μόνωση των σωλήνων ψυκτικού.

- Μονώστε το σωλήνα της αναρρόφησης με τους ειδικούς μονωτικούς σωλήνες.

- Ξετρυπήστε με τρυπάνι (ποτηροτρύπανο) τα σημεία (τοίχους, οροφή κλπ.) από τα οποία θα περάσουν οι σωλήνες. Φροντίστε ώστε το άνοιγμα της τρύπας να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να περάσουν άνετα οι σωλήνες ψυκτικού ρευστού με τη μόνωση, ο σωλήνας συμπυκνωμάτων και τα καλώδια ελέγχου.

- Διαμορφώστε κάθε σωλήνα ψυκτικού χωριστά, έτσι ώστε να σχηματιστεί η ακριβής διαδρομή κάθε σωλήνα από το εσωτερικό έως το εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες κάμψεις με το χέρι ή με κουρμπαδόρο.

Σχ. 4-6.     Η διαμόρφωση του δικτύου των σωλήνων ψυκτικού με τα χέρια (χωρίς

κουρμπαδόρο). Η ακτίνα κάμψης σ’αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να

είναι μικρότερη των 100 mm.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν η διαδρομή των σωληνώσεων είναι μεγάλη και με πολλές κάμψεις (αλλαγές κατεύθυνσης), μπορείτε να χωρίσετε το δίκτυο των σωληνώσεων σε δύο ή περισσότερα τμήματα και μετά να τα ενώσετε επιτόπου με εκτόνωση και σκληρή συγκόλληση.

- Τυλίξτε με ειδική ταινία προστασίας το κομμάτι του σωλήνα που φέρει

μόνωση armaflex ( αναρρόφησης) και που θα εκτεθεί στο περιβάλλον (κυρίως

στον  ήλιο).

- Δέστε τους δύο σωλήνες (αναρρόφησης-κατάθλιψης) μαζί με τα καλώδια

εντολών που προβλέπονται από το κατασκευαστή της μονάδας (βλέπε

σχετικές  οδηγίες του κατασκευαστή).

- Αρχίστε τώρα να «περνάτε» τη σωλήνωση προσεκτικά από τις τρύπες που

ανοίξατε σε τοίχους, δάπεδα κλπ.

##### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σ’ αυτή τη φάση εργασίας χρειάζονται δύο ή τρεις μαθητές, για τη μεταφορά και το πέρασμα των σωλήνων από τις τρύπες. Ο πρώτος κρατά την αρχή της σωλήνωσης και καθοδηγεί τη διαδικασία στο πέρασμα των σωλήνων. Ο δεύτερος βρίσκεται σε κάθε τρύπα από την οποία θα περάσει η σωλήνωση και βοηθάει (σπρώχνει) στο πέρασμα της σωλήνωσης από τις τρύπες. Ο τελευταίος κρατάει το τέλος της σωλήνωσης και βοηθάει (σπρώχνει) στη μετακίνηση της σωλήνωσης μέσα από τις τρύπες, μέχρι να φθάσουν οι σωλήνες στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας.

- Αφού τελειώσει το πέρασμα των σωλήνων προετοιμάστε τα άκρα τους για

να κολληθούν με τις αντίστοιχες υποδοχές του εσωτερικού και εξωτερικού

τμήματος της μονάδας. Συνήθως τα σημεία συγκόλλησης που βρίσκονται στο

εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας, έχουν εκτονωθεί

στο εργοστάσιο κατασκευής τους και είναι έτοιμα για συγκόλληση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η προετοιμασία περιλαμβάνει:

- Κάθετο κόψιμο των χαλκοσωλήνων με το σωληνοκόφτη.

- Καθάρισμα των άκρων από τα γρέζια με ξύστρα καθαρισμού.

- Καθάρισμα των άκρων που θα συγκολληθούν.

- Τοποθέτηση πάστας καθαρισμού για χαλκοκόλληση.

- Κολλήστε πρώτα τα άκρα των σωλήνων στο εσωτερικό τμήμα της μονάδας

ακολουθώντας τη διαδικασία χαλκοκόλλησης που μάθατε στη Β´ τάξη του Α´

κύκλου.

- Στερεώστε τους σωλήνες και τα καλώδια εντολών στον τοίχο ή σε άλλα

πρόσφορα σημεία της οικοδομής, ώστε να μην πάλλονται από τους

κραδασμούς που προκαλεί η μονάδα όταν λειτουργεί.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν αρχίσετε την κόλληση των σωλήνων στις βαλβίδες service, που βρίσκονται στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας, αφαιρέστε τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου των βαλβίδων, ώστε να μην καταστραφεί από υπερθέρμανση. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθεί ο εσωτερικός μηχανισμός της βαλβίδας, τοποθετήστε πάνω στη βαλβίδα στην οποία κολλάτε, ένα βρεγμένο πανί και κατευθύνετε τη φλόγα έξω από τα όρια της βαλβίδας.

Σχ. 4-7.    Α. Αφαιρέστε το μηχανισμό της βαλβίδας service πριν αρχίσετε τη

συγκόλληση.

- Κολλήστε με προσοχή τους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης στις

υποδοχές των βαλβίδων service που βρίσκονται στο εξωτερικό τμήμα της

μονάδας.

- Ελέγξετε προσεκτικά τα σημεία συγκόλλησης και καλέστε τον εκπαιδευτικό

του εργαστηρίου να ελέγξει την εργασία σας.

Σχ. 4-8. Η σύνδεση των δύο τμημάτων κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου

τύπου.

- Συζητήστε με τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου τις δυσκολίες που

συναντήσατε σε όλες τις φάσεις της εργασίας σας και σημειώστε τις

παρατηρήσεις του.

- Παραδώστε τα εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά στην αποθήκη του

εργαστηρίου σας, έτοιμα για την επόμενη χρήση.

###### ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- Ποιά είδη χαλκοσωλήνων χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κλιματιστικών μονάδων;

- Σε ποιές θερμοκρασίες πραγματοποιούνται οι μαλακές συγκολλήσεις και σε ποιές οι σκληρές;

- Ποιά προφυλακτικά μέτρα πρέπει να παίρνουμε κατά τη χρήση της συσκευής (Ο-Α);

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η διάμετρος των σωληνώσεων μίας μονάδας κλιματισμού διαιρούμενου τύπου;

- Γιατί στις περιπτώσεις που η υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι μεγαλύτερη των 6m πρέπει να τοποθετείται ελαιοπαγίδα;

- Γιατί οι σωλήνες των κλιματιστικών μονάδων πρέπει να μονώνονται και να τυλίγονται με ειδική ταινία;

- Ποιά μέτρα πρέπει να παίρνονται κατά τη συγκόλληση των σωλήνων στις βαλβίδες service των μονάδων κλιματισμού;