Α Σ Κ Η Σ Η   11

#### ΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕ  ΣΤΟΜΙΟ  ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη μέτρηση της ταχύτητας και της ποσότητας του αέρα στα στόμια προσαγωγής.

- Να ασκηθούν στη ρύθμιση των πτερυγίων των στομίων (οριζόντια και κάθετα).

- Να μάθουν να ρυθμίζουν τη θέση του διαφράγματος των στομίων, ώστε να προσάγεται στο χώρο η σωστή ποσότητα κλιματισμένου αέρα.

## ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διαβάστε προσεχτικά το κεφάλαιο 5 του σχολικού σας βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ».

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την ομοιόμορφη κατανομή του κλιματισμένου αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο, χρησιμοποιούνται τα στόμια προσαγωγής. Τα στόμια προσαγωγής, που συνήθως χρησιμοποιούνται στα ελληνικά κτίρια, είναι τα στόμια τοίχου (επίτοιχα) και τα στόμια οροφής. Εκτός από τα στόμια προσαγωγής, στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, χρησιμοποιούνται και τα στόμια επιστροφής ή απαγωγής, καθώς και τα στόμια φρέσκου (νωπού) αέρα.

Σχ. 11-1 Στόμια προσαγωγής.

Α. Τοίχου.                 Β. Οροφής.

Με τα στόμια προσαγωγής ελέγχεται αφενός η ποσότητα του κλιματισμένου αέρα που προσάγεται στο χώρο (m3/s ή L/s) και αφετέρου ρυθμίζεται η ταχύτητα με την οποία ο αέρας φτάνει στον κλιματιζόμενο χώρο. Επίσης, ελέγχεται η ισοκατανομή του αέρα στο χώρο ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα άνεσης σε όλα τα σημεία της αίθουσας χωρίς τη δημιουργία «νεκρών ζωνών».

Στους χώρους που γίνεται κλιματισμός άνεσης, η ταχύτητα του αέρα σε ύψος 1,80 – 1,85 m από το δάπεδο θα πρέπει να είναι μεταξύ 0,15 m/s  και  0,25 m/s.

Όλα τα στοιχεία του αέρα προσαγωγής (όγκος αέρα, ταχύτητα, βεληνεκές κλπ.) ρυθμίζονται από τους μηχανισμούς ελέγχου των στομίων (ντάμπερ κάθετα και οριζόντια πτερύγια). Γι’ αυτό, κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού, είναι ανάγκη να γίνουν οι παρακάτω μετρήσεις και ρυθμίσεις:

- Μέτρηση της ταχύτητας του εξερχόμενου αέρα από τα στόμια προσαγωγής.

- Ο υπολογισμός του όγκου ή της μάζας του προσαγόμενου αέρα (m3/s ή L/s).

- Μέτρηση και ρύθμιση του βεληνεκούς του στομίου τοίχου (ή της ακτίνας διάχυσης στα κυκλικά στόμια).

- Μέτρηση και ρύθμιση της πτώσης του στομίου.

Σχ. 11-2    Α. Οι έννοιες «βεληνεκές» και «πτώση» στα στόμια τοίχου.

Β. Ψηφιακό θερμοανεμόμετρο.

Η ταχύτητα του αέρα που εξέρχεται από τα στόμια προσαγωγής διαμορφώνει και τη στάθμη του θορύβου. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα, αυξάνεται και η στάθμη θορύβου. Γι’ αυτό και οι επιτρεπόμενες ταχύτητες του προσαγόμενου αέρα στα στόμια δίνονται από ειδικούς πίνακες, τους οποίους θα πρέπει να συμβουλευόμαστε κατά την επιλογή των στομίων. Ένας τέτοιος πίνακας είναι και ο (11-1) που ακολουθεί:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    11-1

Μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες αέρα στα στόμια προσαγωγής.

| Είδος χώρου | Επιτρεπόμενη ταχύτητα αέρα m/s |
| --- | --- |
| Στούντιο ραδιοφωνίας- Τv Βιβλιοθήκες Γραφεία Κατοικίες Νοσοκομεία-Ξενοδοχεία Δημόσια κτίρια Θέατρα Εστιατόρια Τράπεζες Σχολεία Εργοστάσια Γυμναστήρια Κουζίνες Μεγάλα καταστήματα | 2,5 2,5 3,75 3,75 3,75 5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 |

Αν με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του αέρα στο στόμιο, η προσαγόμενη ποσότητα κλιματισμένου αέρα στην έξοδο του στομίου είναι μικρότερη από εκείνη που προβλέπει η μελέτη, θα πρέπει να αλλάξουμε το υπάρχον στόμιο με ένα άλλο μεγαλύτερο που θα μας δίνει τη σωστή παροχή (m3/s ή L/s), μέσα στα όρια της επιτρεπόμενης ταχύτητας στον κλιματιζόμενο χώρο.

Η μέτρηση της ταχύτητας στα στόμια προσαγωγής δεν πρέπει να γίνεται σε ένα μόνο σημείο (πχ. στο κέντρο του στομίου), αλλά σε όσο  περισσότερα σημεία του στομίου είναι πρακτικά δυνατόν. Ο μέσος όρος όλων των μετρήσεων λαμβάνεται ως η μέση ταχύτητα του αέρα στην έξοδο του στομίου και είναι η ταχύτητα με την οποία υπολογίζεται η παροχή του στομίου (m3/s ή L/s).

Για να βρούμε τον όγκο του αέρα που προσάγεται στο χώρο από το στόμιο, εκτός από τη μέση ταχύτητα του αέρα, θα πρέπει να έχουμε και την ελεύθερη επιφάνεια του στομίου. Η ελεύθερη επιφάνεια των στομίων δίνεται από τους κατασκευαστές των στομίων. Αν όμως τα φυλλάδια των τεχνικών χαρακτηριστικών των στομίων δεν δίνουν την ελεύθερη επιφάνειά τους, παίρνουμε κατ’ εκτίμηση ως ελεύθερη επιφάνεια το 65%-70% της ολικής επιφάνειας του στομίου, όπως αυτή υπολογίζεται από τις ονομαστικές διαστάσεις του στομίου.

Σχ. 11-3.  Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών στομίων τοίχου, στον οποίο δίνεται και

η ελεύθερη επιφάνεια κάθε στομίου.

Η παροχή του στομίου τοίχου δίνεται από τη σχέση:

Q = A x V           (11-1)

Όπου:

Q : Ο όγκος ή η μάζα του κλιματισμένου αέρα που προσάγεται από το στόμιο

(παροχή), σε m3/s ή L/s.

A :  Η ελεύθερη επιφάνεια του στομίου, σε m2 .

V :   Η μέση ταχύτητα του αέρα στην έξοδο του στομίου, σε m/s.

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΥΛΙΚΑ

- Μονάδα κλιματισμού καναλάτη, συνδεδεμένη σε αεραγωγό με στόμια τοίχου, που φέρουν οριζόντια και κάθετα πτερύγια κατεύθυνσης καθώς και ρυθμιστικό διάφραγμα αέρα (ντάμπερ).

- Ταχύμετρο αέρα (ή ανεμόμετρο ή βελόμετρο).

- Μετροταινία.

- Χαρτί – μολύβι.

- Κατσαβίδια (κοινά, σταυρωτά).

ΠΟΡΕΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ    (σε στόμια τοίχου).

- Μετρήστε τις εσωτερικές διαστάσεις του στομίου και σημειώστε τις σε φύλλο χαρτιού.

- Υπολογίστε την εσωτερική διατομή του στομίου, σε m2 .

- Από τους πίνακες των κατασκευαστών βρείτε την ελεύθερη επιφάνεια του στομίου, σε m2 . Αν δεν υπάρχουν πίνακες, πάρτε το 65%-70% της επιφάνειας που δίνουν οι εσωτερικές διαστάσεις του στομίου.

- Θέστε το ρυθμιστικό διάφραγμα (ντάμπερ) όλων των στομίων της μονάδας σε τελείως ανοιχτή θέση και τα πτερύγια κατεύθυνσης στις 00.

- Λειτουργήστε τη μονάδα και μετρήστε τη ταχύτητα του αέρα στην έξοδο του στομίου και σε όσο περισσότερα σημεία της κάθετης διατομής του μπορείτε.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμπληρώστε το παρακάτω πίνακα, με τα στοιχεία που μετρήσατε.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε καλά το χειρισμό του ταχύμετρου αέρα πριν αρχίσετε οποιαδήποτε χρήση του (μέτρηση ταχύτητας).

| Αριθμός μέτρησης | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Μέση ταχύτητα (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μετρηθείσα ταχύτητα (m/s) |  |  |  |  |  |  |

- Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα στην έξοδο του στομίου, σε m/s.

- Εφαρμόζοντας τη σχέση Q = A x V, υπολογίστε τη παροχή του στομίου, σε m3/s ή L/s.

- Θέστε το ρυθμιστικό διάφραγμα του στομίου σε διάφορες θέσεις (τουλάχιστον τρεις) και υπολογίστε τη μέση ταχύτητα και την παροχή σε κάθε θέση του διαφράγματος.

| Ρύθμιση διαφράγματος | Μέση ταχύτητα στο στόμιο (m/s) | Παροχή του στομίου (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| 1η |  |  |
| 2η |  |  |
| 3η |  |  |
| 4η |  |  |

- Υπολογίστε το βεληνεκές του στομίου για τις διαστάσεις της αίθουσας που είναι τοποθετημένο, σε τρεις τουλάχιστον θέσεις των οριζόντιων πτερυγίων (00, 220 και 450) και σημειώστε σε ποια θέση των πτερυγίων του στομίου έχετε το σωστότερο βεληνεκές για τις διαστάσεις της αίθουσας.

- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και στα άλλα στόμια της μονάδας, με στόχο πάντα την ομοιόμορφη κατανομή του κλιματισμένου αέρα και την επίτευξη της απαιτούμενης άνεσης στο χώρο.

- Σταματήστε την κλιματιστική μονάδα και παραδώστε στον υπεύθυνο του εργαστηρίου όλα τα όργανα και τα εργαλεία που είχατε δανειστεί, στην κατάσταση που τα παραλάβατε.

- Σχολιάστε με τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου τις δυσκολίες και τα φαινόμενα που συναντήσατε κατά τις διάφορες φάσεις της άσκησης.