Α  Σ  Κ  Η  Σ  Η    14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στον έλεγχο των ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών μονάδων κλιματισμού, για διακοπή σε κάποιο από τα τυλίγματά τους.

- Να μάθουν να ελέγχουν τους ηλεκτροκινητήρες των συμπιεστών για βραχυκύκλωμα.

- Να ασκηθούν οι μαθητές στον έλεγχο των ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών για διαρροή.

## ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας Α’ τάξης, κεφάλαιο 8. Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμοί Β’ τάξης, Α’ κύκλου.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι συμπιεστές των μονάδων κλιματισμού ( κλειστού, ημίκλειστου ή ανοιχτού τύπου ) κινούνται από ηλεκτροκινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι κινητήρες αυτοί μπορεί να είναι μονοφασικοί ή τριφασικοί. Οι μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν με ονομαστική τάση 220V/50Ηz.

Οι ηλεκτροκινητήρες των συμπιεστών επιδέχονται συνήθως μία αυξομείωση της ονομαστικής τους τάσης, που μπορεί να είναι της τάξης του ± 10%, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες των συμπιεστών αποτελούνται από το κύριο τύλιγμα  που καταλήγει στον ακροδέκτη (R)  και από το βοηθητικό που καταλήγει στον ακροδέκτη (S). Ο ακροδέκτης (C) είναι το κοινό σημείο των δυο τυλιγμάτων.

Το κύριο τύλιγμα παραμένει υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή, ενώ το βοηθητικό τύλιγμα παραμένει υπό τάση μόνο λίγα δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση και μετά βγαίνει εκτός λειτουργίας με τη βοήθεια του εκκινητή (ρελέ εκκίνησης). Γι’ αυτό λέγεται και τύλιγμα εκκίνησης.

Σχ. 14-1.  Τα τυλίγματα των ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών.

(Α). Τυλίγματα μονοφασικού ηλεκτροκινητήρα.

(Β).  Τυλίγματα τριφασικού ηλεκτροκινητήρα

Η ηλεκτρική αντίσταση του βοηθητικού τυλίγματος είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίσταση του κύριου τυλίγματος.

## Οι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες αποτελούνται από τρία ίδια τυλίγματα που καταλήγουν στους ακροδέκτες U.V.W. (στους Αμερικάνικους Τ1, Τ2, Τ3). Αφού τα τυλίγματα είναι ίδια και η αντίσταση που παρουσιάζουν είναι ίδια.

Την αντίσταση των τυλιγμάτων των ηλεκτροκινητήρων τη μετράμε με ειδικά όργανα που λέγονται Ωμόμετρα

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν κάνουμε μετρήσεις με Ωμόμετρο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται υπό τάση το κύκλωμα που μετράμε. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του Ωμόμετρου.

Τα τυλίγματα των ηλεκτροκινητήρων αποτελούνται από χάλκινα σύρματα τα οποία έχουν μονωθεί με ειδικό βερνίκι και ψηθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν όμως η θερμοκρασία στα τυλίγματα υπερβεί ορισμένα όρια, το μονωτικό βερνίκι καταστρέφεται. Έτσι, τα χάλκινα σύρματα βρίσκονται σε πολλά σημεία χωρίς μόνωση, έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και δημιουργείται βραχυκύκλωμα.

Μετά από μία τέτοια κατάσταση τα τυλίγματα καίγονται και ο κινητήρας του συμπιεστή τίθεται εκτός λειτουργίας.

Στους μονοφασικούς ηλεκτροκινητήρες των συμπιεστών καίγεται συνήθως μόνο το βοηθητικό τύλιγμα (τύλιγμα εκκίνησης) και σπανιότερα καίγεται συγχρόνως και το κύριο.

Σχ. 14-2. Ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος προς το μεταλλικό

τμήμα του ηλεκτροκινητήρα.

Τα τυλίγματα των ηλεκτροκινητήρων μονώνονται και ως προς το μεταλλικό μέρος των ηλεκτροκινητήρων με ειδικό μονωτικό χαρτί (πετσόχαρτο). Όμως, όταν η ποιότητα των μονωτικών υλικών δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να δημιουργηθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος προς το μεταλλικό σώμα του ηλεκτροκινητήρα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και επικίνδυνη για τη ζωή των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με την κλιματιστική μονάδα. Γι’ αυτό όλα τα μεταλλικά τμήματα των μονάδων κλιματισμού πρέπει να γειώνονται.

Στη συνέχεια αυτής της άσκησης θα γίνει έλεγχος ενός τριφασικού ηλεκτροκινητήρα συμπιεστή κλειστού τύπου για:

- Διακοπή τυλίγματος.

- Βραχυκύκλωμα.

- Διαρροή προς το μεταλλικό σώμα του συμπιεστή.

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ -  ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  - Κλιματιστική μονάδα με τριφασικό συμπιεστή σε πλήρη λειτουργία.

  - Ωμόμετρο ή ηλεκτρικό πολύμετρο.

  - Μεγκώμετρο (meger)

  - Κατσαβίδια (κοινά-σταυρωτά)

  - Μολύβι-χαρτί.

### ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

## Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΉ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ

- Κατεβάστε το διακόπτη ελέγχου της γραμμής παροχής ρεύματος προς την κλιματιστική μονάδα που βρίσκεται συνήθως στον ηλεκτρικό πίνακα του κλιματιζόμενου χώρου.

- Αφαιρέστε και τις τρεις ασφάλειες και φυλάξτε τις σε ασφαλή θέση.

- Τοποθετήστε στον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας ταμπέλα κινδύνου που να απαγορεύει τη χρήση του κλιματιστικού (σχ. 14-3).

Σχ. 14-3. Ταμπελάκι προειδοποίησης ότι γίνονται εργασίες στη γραμμή που

ελέγχει ο διακόπτης.

- Ενώστε τους δύο ακροδέκτες του ωμομέτρου και ρυθμίστε το δείκτη (βελόνη) του οργάνου να δείχνει 0 Ω (τέρμα δεξιά).

- Συνδέστε τους ακροδέκτες του ωμομέτρου σε δύο ακροδέκτες του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή (π.χ. U και V). Σημειώστε την ένδειξη…Ω.

Σχ. 14-4. Έλεγχος τριφασικού ηλεκτροκινητήρα για διακοπή.

- Κρατήστε τον ένα ακροδέκτη του ωμομέτρου σταθερό (π.χ. στον ακροδέκτη U) και τοποθετήστε τον άλλον στον τρίτο ακροδέκτη του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή (σχ. 14-4β). Σημειώστε την ένδειξη του ωμομέτρου…Ω.

- Αν το μέγεθος της αντίστασης που έδειξε το ωμόμετρο και στις δύο μετρήσεις είναι ίδιες ακριβώς, τα τυλίγματα του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα δεν παρουσιάζουν διακοπή.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το μέγεθος της αντίστασης που θα μετρηθεί από το ωμόμετρο εξαρτάται από την ιπποδύναμη του ηλεκτροκινητήρα.

- Αν σε μία μόνο από τις μετρήσεις η ένδειξη στο ωμόμετρο είναι άπειρο (∞ ), δηλαδή αν δεν μετακινηθεί η βελόνη του ωμομέτρου καθόλου, σημαίνει ότι το τύλιγμα που αντιστοιχεί στον τρίτο ακροδέκτη είναι κομμένο.

- Αν και στις δύο μετρήσεις μεταξύ των ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα η ένδειξη του ωμομέτρου είναι άπειρο (∞), σημαίνει ότι δύο τουλάχιστον από τα τυλίγματα του ηλεκτροκινητήρα παρουσιάζουν διακοπή και κατά πάσα πιθανότητα και το τρίτο.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

- Επαναλάβατε τις πράξεις 1, 2, 3,  και 4 της παραγράφου (Α).

- Μετρήστε την αντίσταση μεταξύ δύο ακροδεκτών του  τριφασικού ηλεκτροκινητήρα και σημειώστε την ένδειξη του ωμομέτρου                ..…..Ω.

- Μετρήστε την αντίσταση μεταξύ ενός από τους ακροδέκτες της προηγούμενης μέτρησης και του τρίτου ακροδέκτη του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα. Σημειώστε την ένδειξη του ωμομέτρου.                                                   …...Ω.

- Όπως αναφέρθηκε και στη προηγούμενη παράγραφο (Α) αυτής της άσκησης, αν τα τυλίγματα του ηλεκτροκινητήρα είναι εντάξει, το ωμόμετρο και στις δύο μετρήσεις θα μας δείξει το ίδιο μέγεθος αντίστασης.

- Αν σε μία από τις μετρήσεις η αντίσταση του τυλίγματος είναι μικρότερη (συνήθως η μισή από τη κανονική), το τύλιγμα στο οποίο παρουσιάζεται μειωμένη τιμή αντίστασης είναι βραχυκυκλωμένο.

- Αν και στις δύο μετρήσεις το ωμόμετρο δείξει μηδέν (0 Ω), όλα τα τυλίγματα του ηλεκτροκινητήρα είναι βραχυκυκλωμένα.

### Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ

- Ελέγξτε τη καλή λειτουργία του μεγκώμετρου (meger). (έλεγχο μπαταρίας, μηδενισμό του δείκτη κλπ.).

- Συνδέστε καλά τον ένα ακροδέκτη του μεγκώμετρου στη μεταλλική επιφάνεια του συμπιεστή ή σε άλλο μεταλλικό σημείο της μονάδας κλιματισμού και τον άλλο ακροδέκτη σε έναν από τους ακροδέκτες του ηλεκτροκινητήρα (π.χ. στον U).

Σχ. 14-5. Το μεγκώμετρο πρέπει να δείξει αντίσταση πάνω από 0,4 ΜΩ (μεγκώμ)

για συσκευές 380V και πάνω από 0,25 ΜΩ για 220V.

3.  Πιέστε τον ειδικό διακόπτη του μεγκώμετρου για να λειτουργήσει και διαβάστε       προσεκτικά την ένδειξη του μεγκώμετρου. Η αντίσταση που πρέπει να δείξει το μεγκώμετρο πρέπει να είναι πάνω από 0,4 ΜΩ για τάση 380V και πάνω από 0,25 ΜΩ για 220V.

4.  Μικρότερες αντιστάσεις από τις αναφερόμενες πιο πάνω, δείχνουν μονώσεις κακής ποιότητας και πιθανή μελλοντική διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα μεταλλικά τμήματα της μονάδας.

5.  Αν βέβαια το μεγκώμετρου δείξει μηδέν ή πολύ μικρότερη αντίσταση, τότε υπάρχει αγώγιμη επαφή κάποιου τυλίγματος προς το μεταλλικό τμήμα του συμπιεστή και επομένως αν ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτηθεί με τάση, θα υπάρξει διαρροή προς τα μεταλλικά τμήματα της μονάδας. Σ’ αυτή την περίπτωση η μονάδα δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με τάση μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

6.  Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου να ελέγξει τα αποτελέσματα της εργασίας σας και να σχολιάσετε την όλη διαδικασία των μετρήσεών σας.

7.  Παραδώστε τα όργανα, εργαλεία και τις συσκευές στην αποθήκη του εργαστηρίου.

## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.  Σημειώστε τον τύπο του συμπιεστή που ελέγξατε

2.  Διαβάστε από το βιβλίο «Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας» της Α’ τάξης του Α’ κύκλου, το κεφάλαιο 8 και ειδικά τις παραγράφους που αναφέρονται στους ηλεκτροκινητήρες Ε.Ρ.

3.  Δείξτε σε σκίτσο την εσωτερική σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή που ελέγχετε (αστέρας ή τρίγωνο)………………………………….

4.  Σχεδιάστε πρόχειρα την εσωτερική δομή μονοφασικού ηλεκτροκινητήρα και δείξτε τη περιέλιξη εκκίνησης και τη περιέλιξη λειτουργίας.

5.  Τι θα συμβεί αν το βοηθητικό τύλιγμα (τύλιγμα εκκίνησης)  μονοφασικού ηλεκτροκινητήρα παραμείνει στο κύκλωμα (υπό τάση) πέραν του καθορισμένου χρόνου;

6. Τί θα συμβεί αν το βοηθητικό τύλιγμα μονοφασικού ηλεκτροκινητήρα         παρουσιάζει διακοπή;

7.  Δείξτε μ’ ένα πρόχειρο σχέδιο την εσωτερική δομή τριφασικού ηλεκτροκινητήρα σε σύνδεση αστέρα και σε σύνδεση τριγώνου. Τοποθετήστε τα καθιερωμένα γράμματα που χαρακτηρίζουν τα άκρα των τυλιγμάτων.

8.  Ποιά είναι συνήθως η ανοχή στην ονομαστική τάση των ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών;

9.  Τί εννοούμε με τον όρο βραχυκύκλωμα; Σχεδιάστε ένα στοιχειώδες ηλεκτρικό κύκλωμα και δείξτε την έννοια του βραχυκυκλώματος.

10. Γιατί πρέπει υποχρεωτικά όλα τα μεταλλικά μέρη μίας μονάδας κλιματισμού να γειώνονται;

11. Τί πρέπει να προσέχουμε όταν πρόκειται να μετρήσουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με ωμόμετρο;

12. Τί πρέπει να δείχνει το ωμόμετρο στις περιπτώσεις διακοπής και τί στις περιπτώσεις βραχυκυκλώματος;

13. Ποιά είναι η ελάχιστη αντίσταση που πρέπει να μας δείξει το Meger (Μεγκώμετρο) κατά τον έλεγχο μόνωσης μονάδων κλιματισμού σε τάση λειτουργίας 220V και σε 380V;

14. Ποιά προβλήματα μπορεί να προκύψουν σε κλιματιστική μονάδα που παρουσιάζει διαρροή και δεν είναι επαρκώς γειωμένη;