## ΑΣΚΗΣΗ 24

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ - ΣΩΛΗΝΩΝ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να μάθουν οι μαθητές πως γίνεται ο χημικός καθαρισμός ενός εναλλάκτη κελύφους-σωλήνων.

- Να μάθουν οι μαθητές να ανοίγουν και να κλείνουν τους καθρέπτες ενός εναλλάκτη κελύφους σωλήνων.

- Να μάθουν να καθαρίζουν εσωτερικά τους σωλήνες με βούρτσα.

- Να μάθουν να κόβουν και να αλλάζουν τις φλάντζες.

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διαδικασία της άσκησης περιγράφεται πλήρως στην παράγραφο (1-8), περίπτωση (2) του μέρους "Β" του βιβλίου.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ

- Εναλλάκτης (υδρόψυκτος συμπυκνωτής τύπου κελύφους-σωλήνων), συνδεδεμένος με σωλήνες και βάνες όπως φαίνεται στο σχήμα (24-1) του μέρους "Β". Μετά τις βάνες με Α/Α 4, δεν χρειάζεται να υπάρχουν σωλήνες,  αρκεί να υπάρχουν μικρά τμήματα (προσομοίωση της πραγματικής σύνδεσης).

Αντλία χημικού καθαρισμού.

Σχήμα 24-1: Η προσομοίωση της εγκατάστασης του υδρόψυκτου συμπυκνωτή.

- Τρία τμήματα συνηθισμένο λάστιχο νερού, το καθένα 1,5-2 m και ρακόρ σύνδεσης της αντλίας με τα λάστιχα..

- Ένα πλαστικό βαρέλι.

- Υγρό χημικού καθαρισμού που δεν προκαλεί διάβρωση του χαλκού.

- Ειδική βούρτσα καθαρισμού σωλήνων συμπυκνωτών.

- Φύλλο κοπής φλαντζών (συμπιεσμένος άσβεστος με νεοπρένιο).

- Ψαλίδι κοπής φλαντζών.

- Αιχμηρό γράφτη για χάραξη.

- Σετ από Γερμανικά κλειδιά και ένα Γαλλικό κλειδί.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όμοιο με το (1-5) του μέρους "Β" (πρώην 11-5 του κεφαλαίου συντήρησης)

Σχήμα 24-2: Η διάταξη του χημικού καθαρισμού

- Κλείνουμε τις βάνες με Α/Α 4

- Γεμίζουμε τον εναλλάκτη με νερό (προσομοίωση της πραγματικότητας) και εξαερώνουμε.

- Συνδέουμε τα δύο από τα τρία λάστιχα στην αντλία χημικού καθαρισμού (στην εξαγωγή και εισαγωγή) και τα στερεώνουμε καλά.

- Συνδέουμε το τρίτο λάστιχο και το λάστιχο της εξαγωγής της αντλίας, στις βάνες με Α/Α 2. Μετά από αυτό υπάρχουν μόνο δύο ελεύθερα άκρα στα λάστιχα.

- Γεμίζουμε το βαρέλι με νερό μέχρι λίγο πιο πάνω από τη μέση και υπολογίζουμε τον όγκο του νερού.

- Γεμίζουμε τα ελεύθερα άκρα των λάστιχων με νερό για να φύγει ο αέρας. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να ανοίξουμε τις βάνες με Α/Α 2.

- Ενώ τρέχει το νερό, τοποθετούμε τα ελεύθερα άκρα των λάστιχων μέσα στο βαρέλι.

- Αραιώνουμε το καθαριστικό υγρό, μέσα στο πλαστικό βαρέλι, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας που το κατασκευάζει. Θα τοποθετηθεί η ποσότητα που αναλογεί στο νερό που υπάρχει στο βαρέλι. Αν χρειάζεται θα προστεθεί και άλλο νερό.

- Εξαερώνουμε την αντλία (εκτός και έχει αυτόματη εξαέρωση).

- Εκκινούμε την αντλία χημικού καθαρισμού.

- Την αφήνουμε να λειτουργήσει για 30' περίπου. Σε πραγματική εγκατάσταση θα την αφήναμε να λειτουργήσει για τουλάχιστον 4 ώρες.

- Κλείνουμε τις βάνες Α/Α 2 και αποσυνδέουμε την αντλία.

- Ξεβιδώνουμε τους κοχλίες των καθρεπτών και αφαιρούμε τους καθρέπτες. Τον καθρέπτη επάνω στον οποίο είναι βιδωμένοι οι σωλήνες τον απομακρύνουμε λίγο, χωρίς να αφαιρέσουμε τους σωλήνες. Τον άλλο τον αφαιρούμε τελείως.

- Αφαιρούμε τις φλάντζες.

- Χρησιμοποιώντας για οδηγό τον αιχμηρό γράφτη, χαράσσουμε πάνω στο φύλλο κοπής φλαντζών, τη μορφή των φλατζών.

- Με το ψαλίδι κόβουμε προσεκτικά τις νέες φλάτζες.

- Με τη μακριά βούρτσα καθαρίζουμε τους σωλήνες του εναλλάκτη, από τη μεριά του καθρέπτη που έχει αφαιρεθεί τελείως.

- Καθαρίζουμε εσωτερικά τους καθρέπτες.

- Τοποθετούμε τις φλάντζες και τους καθρέπτες στη θέση τους.

- Τοποθετούμε τους κοχλίες.

- Σφίγγουμε τις φλάτζες με την σειρά 1-2-3-4-5-6, στην αρχή χαλαρά και μετά σφικτά, όπως φαίνεται στο σχήμα (24-3). Προσέξτε ότι τα 1-2-3 είναι με φορά αντίθετη από τα 4-5-6.

- Μετά από μία τουλάχιστον ώρα πρέπει να σφίξουμε ξανά τους κοχλίες με την ίδια σειρά. Στο εργαστήριο θα γίνει μετά από 15' και υποτίθεται ότι πέρασε μία ώρα.

- Αφού επανέλθει η εγκατάσταση στην αρχική της κατάσταση, μαζεύουμε τα εργαλεία, την αντλία, το βαρέλι και τα υπόλοιπα υλικά, τα καθαρίζουμε και τα παραδίδουμε στην αποθήκη του εργαστηρίου.

- Σχολιάστε με τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου, τις δυσκολίες που συναντήσατε κατά την εκτέλεση της άσκησης και ζητήστε διευκρινίσεις σε τυχόν απορίες σας.

Όμοιο με το (1-7) του μέρους "Β" (πρώην 11-7 του κεφαλαίου συντήρησης)

Σχήμα 24-3: Η σειρά που σφίγγουμε τους κοχλίες των καθρεπτών