Α Σ Κ Η Σ Η    12

ΕΛΕΓΧΟΣ   ΤΩΝ   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ   ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΜΟΝΑΔΑΣ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  ΤΥΠΟΥ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη μέτρηση των ηλεκτρικών στοιχείων λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας (τάση, ένταση).

- Να μάθουν να ελέγχουν τις πιέσεις κανονικής λειτουργίας της μονάδας.

- Να ελέγχουν τη θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο και έξοδό του από την κλιματιστική μονάδα: α) στον εξατμιστή και β) στο συμπυκνωτή.

- Να ελέγχουν τη ψυκτική ικανότητα των μονάδων κλιματισμού.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετά την εγκατάσταση μιας ημικεντρικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (SPLIT) γίνεται ένας προσεχτικός  οπτικός έλεγχος όλων των τμημάτων της μονάδας για ξεχασμένα υλικά, εργαλεία ή υλικά συσκευασίας γύρω από το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα (εξατμιστή και συμπυκνωτή). Κατόπιν θέτουμε σε λειτουργία τη μονάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αφού λειτουργήσει η μονάδα για 15 έως 20 λεπτά της ώρας, θα πρέπει να μετρήσουμε και να καταγράψουμε όλα τα στοιχεία λειτουργίας της και μετά να τα συγκρίνουμε με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (standards) για αερόψυκτες μονάδες με ψυκτικό ρευστό R22 και θερμοκρασία περιβάλλοντος 350C.

Βέβαια για ένα τέτοιο έλεγχο καλό είναι να συμβουλευόμαστε τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή της μονάδας. Όμως, αν δεν έχουμε στη διάθεσή μας τέτοιο πληροφοριακό υλικό, μπορούμε, στις περιπτώσεις καινούργιων μονάδων, να χρησιμοποιούμε τον πίνακα (12-1) που ακολουθεί και να γίνεται σύγκριση των μετρούμενων στοιχείων με εκείνα του πίνακα (12-1).

### Π Ι Ν Α Κ Α Σ  12-1

| Α’ ΣΤΗΛΗ |  | Β’ ΣΤΗΛΗ |
| --- | --- | --- |
| ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  | ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ) ΕΝΔΕΙΞΗ (Standard) |
| Ηλεκτρολογικά | Τάση (V) | Ονομαστική τάση  10% |
|  | Ένταση (Α) | Κάτω του 115% της ονομαστικής |
| Πιέσεις ψυκτικού ρευστού | Πίεση κατάθλιψης …………………………. | Πίεση συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος συν 150C. |
|  | Πίεση αναρρόφησης …………………………. | Πίεση εξάτμισης που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του ψυχόμενου αέρα, μείον 120C. |
| Εξωτερικό τμήμα (συμπυκνωτής) | Όγκος ή μάζα του αέρα (m3/s ή L/s) …………………………. | 0,3 – 0,35 m3/s, ανά HP του συμπιεστή |
|  | Διαφορά θερμοκρασίας (Τεξερχ. – Τεισερχ.αέρα) …………………………. | 9 έως 11 Κ (0C) |
| Εσωτερικό τμήμα (εξατμιστής) | Όγκος ή μάζα ψυχόμενου αέρα. (m3/s ή L/s) …………………………. | 0,13 – 0,15 m3/s, ανά HP του συμπιεστή. |
|  | Διαφορά θερμοκρασίας (Τεισερχ. – Τεξερχ.αέρα) …………………………. | 9 έως 11 Κ (0C) |
| Μέγεθος υπερθέρμανσης (Κ) ή 0C …………………… |  | 5 έως 10 Κ (0C) |

Τα στοιχεία του πίνακα (12-1) ισχύουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το μήκος των σωληνώσεων να μην ξεπερνάει τα 5 m.

- Η διαφορά ύψους μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι 0 m.

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι 350C.

- Η θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου είναι Τdb = 27 0C  Twb = 19,5 0C.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η λεπτομερής διαδικασία μέτρησης των παραπάνω στοιχείων των μονάδων κλιματισμού, έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ασκήσεις αυτού του βιβλίου. Γι’ αυτό σ’ αυτή την άσκηση απλώς θα αναφέρεται η πράξη και όχι η αναλυτική διαδικασία της. Για παράδειγμα, λέμε «μετρήστε την ηλεκτρική τάση παροχής της μονάδας», χωρίς να αναφέρεται το «πώς» ή η διαδικασία μέτρησής της.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΥΛΙΚΑ

- Βολτόμετρο.

- Αμπερόμετρο τύπου «τσιμπίδα» (αμπεροτσιμπίδα) 0-30 Α, με τρεις κλίμακες.

- Κάσα μανομέτρων πλήρης.

- Ταχύμετρο αέρα ή θερμοανεμόμετρο.

- Θερμόμετρα με κλίμακες –20 0C έως +50 0C, και κατάλληλα για μέτρηση θερμοκρασίας πάνω σε σωλήνες (με βολβό και τριχοειδή σωλήνα).

- Μετροταινία.

- Χαρτί-μολύβι.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πάρτε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται, όταν μετράτε ηλεκτρολογικά μεγέθη (τάση, ένταση κλπ.).

- Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε καλά τη χρήση των οργάνων που θα χρησιμοποιήσετε (βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ταχύμετρα αέρα κλπ.) για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των οργάνων.

- Λειτουργήστε τη μονάδα για 15-20 λεπτά της ώρας, στην ψύξη.

- Συνδέστε με προσοχή το βολτόμετρο στους ακροδέκτες του συμπιεστή και σημειώστε τη μετρούμενη ένδειξη (τάση).                                                                      V = ……….. (V).

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Το βολτόμετρο συνδέεται πάντα παράλληλα προς τη πηγή ή την κατανάλωση.

- Χρησιμοποιώντας την «αμπεροτσιμπίδα» (αμπερόμετρο), μετρήστε με προσοχή την ένταση της γραμμής παροχής του συμπιεστή.                          Ι = ……………….(Α).

Α. Μετρήσεις στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας (συμπυκνωτικό τμήμα).

- Μετρήστε μ’ ένα θερμόμετρο τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κοντά στο συμπυκνωτή.

Τπερ. = …………….0C.

- Στη μετρηθείσα θερμοκρασία περιβάλλοντος, προσθέστε 15 0C, για να βρείτε τη θερμοκρασία συμπύκνωσης:                Τσυμπ. = Τπερ. + 15 = ……0C ,   Τσυμπ. = ……..0C.

- Με τη βοήθεια ενός πίνακα αντιστοιχίας θερμοκρασιών-πιέσεων του R22, βρείτε την απόλυτη  πίεση συμπύκνωσης  που  αντιστοιχεί στη  θερμοκρασία  συμπύκνωσης.

Ρσυμπ =……….(bar).

### ΠΙΝΑΚΑΣ  12-2

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ R22

- Από την απόλυτη πίεση συμπύκνωσης που βρήκατε στη παράγραφο (5), αφαιρέστε 1 bar για να έχετε περίπου τη μανομετρική (πραγματική) πίεση συμπύκνωσης.    Ρμαν. = ….bar.

- Μετρήστε τώρα τη μανομετρική πίεση κατάθλιψης που επικρατεί στη μονάδα, με το μανόμετρο υψηλής πίεσης της κάσας μανομέτρων.                                   Ρμαν = ……..bar.

- Συγκρίνετε την πραγματική (μανομετρική) πίεση συμπύκνωσης που μετρά το μανόμετρο υψηλής, με την πραγματική (μανομετρική) πίεση που βρήκατε από τον πίνακα (12-2). Όσο πιο κοντά είναι οι δύο αυτές πιέσεις (η μετρούμενη και η υπολογισθείσα από τον πίνακα), τόσο πιο φυσιολογική θεωρείται η λειτουργία της μονάδας.

- Μετρήστε την ταχύτητα (V) του αέρα που εξέρχεται από το συμπυκνωτή και υπολογίστε τον όγκο του αέρα που περνά μέσα από το συμπυκνωτή της μονάδας, εφαρμόζοντας τη γνωστή σας σχέση: Q = A x V. Όπου (V) η ταχύτητα σε m/s και  (Α) η επιφάνεια εξόδου του αέρα από το συμπυκνωτή:                                        Q = A x V = ………..m3/s  ή  L/s.

- Από τα στοιχεία (τεχνικά χαρακτηριστικά) του συμπιεστή, βρείτε την ονομαστική του ισχύ σε (HP).                                                                                          Pσυμπ. = ………HP.

- Υπολογίστε τον όγκο του αέρα που προβλέπεται από τον πίνακα (12-1) για την ιπποδύναμη του συμπιεστή. Q = HP x 0,3 m3/s                       HP x Q = …….m3/s  ή  L/s.

- Συγκρίνετε τον όγκο του αέρα που υπολογίσατε εσείς στην παράγραφο (5) και εκείνον που προβλέπεται από το πίνακα (12-1) για την ιπποδύναμη του συμπιεστή. Όσο πιο κοντά είναι τα δύο αποτελέσματα, τόσο πιο φυσιολογική και σωστή είναι η λειτουργία της μονάδας.

- Μετρήστε ταυτόχρονα τη θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο του συμπυκνωτή (Τεισ.) και τη θερμοκρασία στην έξοδο του συμπυκνωτή (Τεξ.). Βρείτε τη διαφορά των δύο θερμοκρασιών.                                                                    ΔΤ = Τεξ. – Τεισ. ………K ή 0C.

Όταν η λειτουργία της μονάδας είναι σε φυσιολογικά πλαίσια η (ΔΤ) πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9 έως 11 K (0C).

B. Μετρήσεις στο εσωτερικό τμήμα της μονάδας (εξατμιστής).

- Μετρήστε μ’ ένα θερμόμετρο τη θερμοκρασία του αέρα που βγαίνει απ’ τη μονάδα.

Τεξερχ. = ………0C.

- Αφαιρέστε 12 0C από τη μετρηθείσα θερμοκρασία του κλιματιζόμενου αέρα, για να βρείτε περίπου τη θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού μέσα στις σωληνώσεις του εξατμιστή.                                                Τεξατμ. = Ταερ. – 12 = …….         Τεξατμ. = ……0C.

- Από τον πίνακα (12-2) βρείτε την απόλυτη πίεση εξάτμισης (Ρεξατμ.)    η οποία αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που υπολογίσατε στη  παράγραφο (2).                             Ρεξατμ. = ……..bar.

- Από την απόλυτη πίεση που βρήκατε στη παράγραφο (3), αφαιρέστε 1 bar για να έχετε περίπου τη μανομετρική πίεση εξάτμισης.                                                 Ρμαν. = …….bar.

- Μετρήστε τώρα με το μανόμετρο χαμηλής της κάσας μανομέτρων, τη μανομετρική πίεση αναρρόφησης (ή εξάτμισης).                                                                      Ρμαν. = …….bar.

- Συγκρίνετε τη μανομετρική πίεση εξάτμισης που μετράει το μανόμετρο χαμηλής, με εκείνη που υπολογίσατε από τον πίνακα (12-2).  Όσο πιο κοντά είναι οι δύο αυτές πιέσεις (η μετρούμενη και η υπολογισθείσα από το πίνακα), τόσο πιο φυσιολογική και σωστή είναι  η λειτουργία της μονάδας.

- Υπολογίστε τον όγκο του κλιματιζόμενου (ψυχόμενου) αέρα από τη σχέση Q = A x V, αφού πρώτα μετρήσετε τη ταχύτητα (V) του εξερχόμενου αέρα και τη διατομή (Α) της εξόδου του κλιματιζόμενου αέρα.                                                           Q = …..m3/s ή L/s.

- Υπολογίστε τον όγκο του κλιματιζόμενου αέρα που προβλέπει ο πίνακας (12-1), για την ιπποδύναμη του συμπιεστή της μονάδας. Q = HP x 0,13 m3/s και     HP x Q = ……..m3/s ή L/s. Συγκρίνετε τον όγκο του αέρα που υπολογίσατε από τις μετρήσεις σας στη παράγραφο (7) και τον όγκο που προκύπτει από το πίνακα (12-1) για την ιπποδύναμη της μονάδας σας. Όσο πιο κοντά είναι τα δύο αυτά αποτελέσματα, τόσο πιο ικανοποιητικά (αποδοτικά) λειτουργεί η μονάδα.

- Μετρήστε ταυτόχρονα τη θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα (Τεισ.) και του εξερχόμενου (κλιματισμένου) αέρα (Τεξερχ.) και υπολογίστε τη διαφορά.

ΔΤ = Τεισερχ. – Τεξερχ. = ………K (0C).

Όταν η μονάδα λειτουργεί κανονικά, η μετρούμενη   (ΔΤ) θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ

9-11 Κ ή (0C), όπως φαίνεται και από το πίνακα   (12-1).

- Υπολογίστε την ικανότητα της μονάδας σε αισθητή ψύξη (όταν δεν υπάρχει αφύγρανση), χρησιμοποιώντας τη γνωστή σας σχέση:

qs = 1,2 x Q x ΔΤ.

Όπου qs  : H ικανότητα (ισχύς) της μονάδας σε αισθητή ψύξη (W).

Q  :  Ο όγκος του αέρα που περνά από το στοιχείο ψύξης (L/s).

ΔΤ:   Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όταν δεν υπάρχει αφύγρανση, η qT ισούται με την qs (qT = qs).

- Αν υπάρχει αφύγρανση, τότε η qs = qT x SHR (βλέπε κεφάλαιο 2 του βιβλίου «Εγκαταστάσεις κλιματισμού ΙΙ»). Αν το SHR δεν είναι γνωστό, το παίρνουμε περίπου 15-20%. Για να βρούμε την ονομαστική ψυκτική ισχύ (ολική) εφαρμόζουμε τη σχέση

qT = qs/SHR.

- Συγκρίνετε την ικανότητα της μονάδας σε αισθητή ψύξη (αυτή που δίνει ο κατασκευαστής), με εκείνη που υπολογίσατε εσείς χρησιμοποιώντας τη σχέση

qs = 1,2 x Q x ΔΤ. Όσο πιο κοντά είναι η ονομαστική και η υπολογισθείσα ισχύς,

τόσο ικανοποιητικά λειτουργεί η μονάδα.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η ικανότητα της μονάδας σε αισθητή ψύξη μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον ψυχρομετρικό χάρτη, αφού πρώτα μετρηθούν μ’ ένα ψυχρόμετρο τα ψυχρομετρικά στοιχεία του εισερχόμενου και εξερχόμενου (ψυχόμενου) αέρα. (βλέπε κεφάλαιο 2 του βιβλίου «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ»).

- Για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα, θα πρέπει οι μετρήσεις μας και οι υπολογισμοί μας να γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

- Μετρήστε την υπερθέρμανση στον εξατμιστή με τη μέθοδο θερμομέτρου-μανομέτρου ή  με τη μέθοδο των δύο θερμομέτρων. Η υπερθέρμανση πρέπει να κυμαίνεται από 5 έως 10 0C, όπως μας δίνει ο πίνακας (12-1). Αν η τιμή της υπερθέρμανσης δεν είναι μέσα στα παραπάνω όρια, θα πρέπει να γίνουν σχετικές ρυθμίσεις στην εκτονωτική βαλβίδα (αν η βαλβίδα είναι θερμοστατική) ώστε η υπερθέρμανση να διαμορφωθεί στους 5 έως 10 0C.

- Αφού τελειώσετε την άσκηση, παραδώστε τα όργανα, εργαλεία και τις συσκευές που χρησιμοποιήσατε, στην αποθήκη του εργαστηρίου.

- Σχολιάστε με τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου τις δυσκολίες που συναντήσατε στις διάφορες φάσεις της άσκησης και σχολιάστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των υπολογισμών σας (συμπτώσεις, διαφορές από το πίνακα 12-1).