Α Σ Κ Η Σ Η  13

METΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  (C.O.P) MΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να κατανοήσουν οι μαθητές τη πρακτική σημασία του (C.O.P) στη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.

- Να μάθουν να διακρίνουν τη διαφορά των μονάδων κλιματισμού της αγοράς, όσον αφορά το κόστος λειτουργίας τους.

- Να ασκηθούν στη μέτρηση των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του (C.O.P) των μονάδων κλιματισμού.

Παραπομπή σε βιβλιογραφία: Τεχνολογία ψυκτικών εγκαταστάσεων ΙΙ, κεφάλαιο…?

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο μάθημα «Τεχνολογία ψυκτικών εγκαταστάσεων ΙΙ», έχει διδαχθεί το φαινόμενο ψύξης με συμπίεση ατμών πάνω στο διάγραμμα P-h (διάγραμμα Mollier). Έχουν μελετηθεί οι διάφορες φάσεις λειτουργίας ψυκτικής μηχανής και τα θερμοδυναμικά στοιχεία κάθε φάσης. Εκεί έχει δοθεί και ο σχετικός ορισμός του θεωρητικού συντελεστή συμπεριφοράς των ψυκτικών μηχανών (C.O.P).

Ονομάζουμε συντελεστή συμπεριφοράς C.O.P ψυκτικής μονάδας, το λόγο του καθαρού ψυκτικού αποτελέσματος προς την ενέργεια που προστίθεται στη μάζα του ψυκτικού ρευστού, κατά τη φάση της συμπίεσης.

C.O.P = Καθαρό ψυκτικό αποτέλεσμα  (q) / Ενέργεια συμπίεσης (W).

Σχ. 13-1 Κύκλος ψύξης με συμπίεση σe διάγραμμα P-h, στον οποίο φαίνονται το καθαρό

ψυκτικό αποτέλεσμα και η ενέργεια συμπίεσης.

Το μέγεθος του C.O.P μίας μονάδας ψύξης (επομένως και κλιματιστικής μονάδας) είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο για να εκτιμήσουμε τη ποιότητά της, αλλά και το πόσο οικονομικά λειτουργεί. Όσο πιο μεγάλος είναι ο C.O.P, τόσο πιο οικονομικά λειτουργεί η μονάδα μας και

αντίστροφα. Γενικά θα λέγαμε ότι ένας C.O.P μεταξύ 2,5 και 5 είναι από τους πιο συνηθισμένους στις κλιματιστικές μονάδες της αγοράς. Όταν ο C.O.P τείνει προς τη μονάδα (1), σημαίνει ότι η ψυκτική ισχύς που παίρνουμε ισούται σχεδόν με την εισερχόμενη ηλεκτρική ισχύ, δηλαδή την ισχύ που καταναλώνουμε. Επομένως η λειτουργία μίας τέτοιας μονάδας κλιματισμού είναι ασύμφορη.

Σχ. 13-2. Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών κλιματιστικής μονάδας στην οποία φαίνεται και ο

COP.

Γι’ αυτό ο C.O.P θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται εύκολα και σχετικά γρήγορα από τους τεχνικούς. Το μέγεθος του C.O.P μπορεί να υπολογιστεί από τη χάραξη του διαγράμματος P-h, αφού μετρηθούν τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα (πιέσεις και θερμοκρασίες που επικρατούν στα σημεία που αρχίζει και τελειώνει κάθε φάση του κύκλου ψύξης). Όμως στη καθημερινή πρακτική το μέγεθος του  C.O.P  υπολογίζεται με αρκετή ακρίβεια από την ακόλουθη σχέση:

C.O.P = qc / P               (13-1).

Όπου:

C.O.P: Ο συντελεστής συμπεριφοράς της μονάδας.

qc: Το πραγματικό ποσό της θερμότητας που αφαιρεί η κλιματιστική

μονάδα, στη μονάδα του χρόνου (W).

P: Η εισερχόμενη ηλεκτρική ισχύς που προκύπτει από την

καταναλισκόμενη ενέργεια της κλιματιστικής μονάδας (W).

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ονομαστική ψυκτική ισχύς μίας μονάδας κλιματισμού είναι 17 KW (από τα στοιχεία του κατασκευαστή). Αν η εισερχόμενη ηλεκτρική ισχύς που προκύπτει από τις μετρήσεις είναι 3,5 KW, να βρεθεί ο C.O.P.

## ΛΥΣΗ

C.O.P = qc /P = 17KW / 3,5 KW = 4,86.

Η ηλεκτρική ισχύς (Ρ) υπολογίζεται από τη μέτρηση της τάσης και της έντασης της γραμμής παροχής της μονάδας κλιματισμού. Για μονοφασικές μονάδες, η ηλεκτρική ισχύς δίνεται από τη σχέση:

P = V x I x συνφ            (13-2).

Όπου:  Ρ : Ηλεκτρική ισχύς (W).

V: Ηλεκτρική τάση μεταξύ φάσης και ουδέτερου, 220V  10%.

Ι :  Eνταση (Α).

συνφ:  Συντελεστής ισχύος του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή και των ανεμιστήρων,

κυμαίνεται από 0,8 – 0,9 ανάλογα με τη ποιότητα και τις συνθήκες λειτουργίας των

ηλεκτροκινητήρων του συμπιεστή και των ανεμιστήρων της μονάδας.

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στους ακροδέκτες της γραμμής ηλεκτρικής τροφοδότησης μονοφασικής μονάδας κλιματισμού, μετρήθηκε τάση 220 V και ένταση 5 Α. Να βρεθεί η εισερχόμενη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας (Ρ), αν το συνφ είναι ίσο με 0,8.

### ΛΥΣΗ

Εφαρμόζοντας τη σχέση (13-2) έχουμε:

P = V x I x συνφ = 220 x 5 x 0,8 = 880 W ή 0,88 KW

Στη περίπτωση τριφασικής μονάδας, η ηλεκτρική ισχύς (Ρ)   δίνεται από τη σχέση:

P = 1,73 x Vπ x Iφ x συνφ     (13-3)

Όπου: Ρ : Η ηλεκτρική ισχύς (W).

Vπ:  Η τάση μεταξύ δύο φάσεων (πολική τάση) 380 V + 10%

Iφ:  Η ένταση ανά φάση (Α).

Συνφ:  Από 0,8 – 0,9

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στη γραμμή ηλεκτρικής παροχής τριφασικής μονάδας κλιματισμού μετρήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Πολική τάση (Vπ) = 370 V (μεταξύ δύο φάσεων), ένταση ανά φάση (Ιφ) = 5 Α (σε κάθε φάση), συνφ = 0,8.

Να βρεθεί η εισερχόμενη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας.

## ΛΥΣΗ

Εφαρμόζοντας τη σχέση (13-3) έχουμε:

Ρ = 1,73 x Vπ x Ιφ x συνφ = 1,73 x 370 x 5 x 0,8 = 2560 W ή 2,56 KW.

## ΟΡΓΑΝΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πάρτε όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται όταν μετράμε ηλεκτρολογικά μεγέθη (τάση, ένταση κλπ.).

- Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε καλά τη χρήση των οργάνων που θα χρησιμοποιήσετε, για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των οργάνων.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου σύνδεσης της ηλεκτρικής παροχής της μονάδας και εντοπίστε τα σημεία στα οποία θα πάρετε τις ηλεκτρικές μετρήσεις.

- Λειτουργήστε τη μονάδα για 15-20 λεπτά της ώρας και μετρήστε τη τάση στους ακροδέκτες σύνδεσης.                                                                                                                 V = ……..V.

- Φάση και ουδέτερο για μονοφασική μονάδα.

- Μεταξύ φάσεων για περίπτωση τριφασικής μονάδας.

- Χρησιμοποιώντας την αμπεροτσιμπίδα, μετρήστε με προσοχή την ένταση στη μία μόνο φάση.                                                                                                                          Ι = …….Α.

Σχ. 13-3. Μέτρηση της έντασης με αμπεροτσιμπίδα, σε μονοφασική γραμμή μονάδας

κλιματισμού.

- Υπολογίστε την εισερχόμενη στη μονάδα ηλεκτρική ισχύ, χρησιμοποιώντας τη σχέση (13-2) ή (13-3) ανάλογα με το αν η μονάδα είναι μονοφασική ή τριφασική.         P = …….W ή KW.

- Καταγράψτε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας τη ψυκτική ικανότητά της.                                                                                                       qc = …….W ή KW.

- Από τη σχέση C.O.P = qc / P = ……….                                                     C.O.P =……………

- Σχολιάστε το μέγεθος του C.O.P που βρήκατε (είναι μικρό, πολύ μεγάλο, κανονικό, αποδεκτό κλπ)…………………………………………………………………………………..

- Σταματήστε τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας και παραδώστε στον υπεύθυνο του εργαστηρίου τα εργαλεία, όργανα και συσκευές που έχετε χρεωθεί, στη κατάσταση που τα παραλάβατε.

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

# Τί είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς (COP) μονάδας κλιματισμού και ποιοί παράγοντες διαμορφώνουν το μέγεθός του;

- Υπολογίστε τον COP κλιματιστικής μονάδας για την οποία δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ψυκτική ικανότητα της μονάδας: 18 KW.

- Μετρηθείσα τάση τροφοδότησης: 380 V/3Φ.

- Μετρηθείσα ένταση κάθε φάσης: 8 Α.

- Συντελεστής ισχύος της μονάδας: 0,85.

- Ποιά είναι η συνήθης τιμή του COP στις μονάδες κλιματισμού και τί σημαίνει για έναν τεχνικό όταν ο COP τείνει προς τη μονάδα.;

- Πώς συνδέεται το βολτόμετρο και πώς το αμπερόμετρο σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Δείξτε μ’ ένα σκίτσο τον τρόπο σύνδεσής τους.

- Τί επίπτωση προκαλεί μια αύξηση της τιμής της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στην τιμή του COP κλιματιστικής μονάδας;