Α Σ Κ Η Σ Η   3

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT TYPE)

##### ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στην επιλογή της σωστής θέσης για την τοποθέτηση του εξωτερικού τμήματος ημικεντρικής μονάδας, διαιρούμενου τύπου.

- Να εφαρμόζουν σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή της μονάδας και ειδικά το μέρος εκείνο των οδηγιών που αφορούν το εξωτερικό τμήμα της  μονάδας.

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη σωστή τοποθέτηση και στερέωση του εξωτερικού τμήματος  της μονάδας.

EIΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη άσκηση, οι διαιρούμενες μονάδες αποτελούνται από το εσωτερικό  τους τμήμα, που λέγεται και τμήμα επεξεργασίας του αέρα και από το εξωτερικό  τμήμα τους, που τοποθετείται στο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου. Όταν η μονάδα είναι κατασκευασμένη μόνο για ψύξη, τότε το εξωτερικό της τμήμα αποτελεί μόνιμα το τμήμα συμπύκνωσης. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει, εκτός των άλλων εξαρτημάτων και δύο από τα κυριότερα εξαρτήματα της κλιματιστικής μονάδας: Το συμπιεστή και το συμπυκνωτή.

Στις περιπτώσεις όμως που η μονάδα έχει κατασκευαστεί για ψύξη και θέρμανση (αντλία θερμότητας), το εξωτερικό τμήμα της το καλοκαίρι γίνεται συμπυκνωτής, ενώ το χειμώνα εξατμιστής. Γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε να ονομάζουμε το εξωτερικό τμήμα των διαιρούμενων μονάδων συμπυκνωτικό τμήμα, όπως λανθασμένα συνηθίζεται να λέγεται από πολλούς τεχνίτες ψυκτικούς.

Σχ. 3-1. Το εξωτερικό τμήμα κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου με κατακόρυφη ροή του αέρα (από κάτω προς τα άνω).

Το εξωτερικό τμήμα των διαιρούμενων ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού, συνήθως περιλαμβάνει:

- Το συμπιεστή.

- Το στοιχείο συμπύκνωσης ή εξάτμισης (ανάλογα με το αν η μονάδα λειτουργεί στην ψύξη ή στη θέρμανση ).

- Την τετράοδη βαλβίδα αναστροφής του κύκλου λειτουργίας (στις περιπτώσεις αντλιών θερμότητας).

- Τον ανεμιστήρα.

- Το ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό τμήμα ελέγχου και προστασίας.

Το εξωτερικό τμήμα των διαιρούμενων μονάδων μπορεί να συναντηθεί σε δύο τύπους:

- Με κατακόρυφη ροή αέρα  (σχ. 3-1).

- Με οριζόντια ροή αέρα (σχ. 3-2).

Σχ. 3-2. Εξωτερικό τμήμα διαιρούμενης μονάδας οριζόντιας ροής αέρα.

H επιλογή της θέσης που θα τοποθετηθεί το εξωτερικό τμήμα μιας διαιρούμενης μονάδας κλιματισμού, είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τη ζωή και την απόδοσή της. Γι΄ αυτό ο τεχνίτης – εγκαταστάτης της μονάδας πρέπει να έχει υπόψη του τα ακόλουθα:

- Η θέση που θα επιλεγεί να είναι η πλησιέστερη δυνατή προς το εσωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας.

- Προτιμήστε την τοποθέτηση του εξωτερικού τμήματος της μονάδας στο ίδιο επίπεδο με το εσωτερικό, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

- Επιλέξτε τέτοια θέση ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κίνηση της απαιτούμενης ποσότητας αέρα για τη λειτουργία του εξωτερικού τμήματος της μονάδας (συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή).

- Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τοποθετήστε το εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας σε θέση που να μην εκτίθεται στον ήλιο.

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το εξωτερικό τμήμα της μονάδας μπορεί να «αντέξει» το βάρος και τους κραδασμούς του.

- Βεβαιωθείτε ότι η παρουσία του εξωτερικού τμήματος της μονάδας δεν ενοχλεί τους γείτονες (με τον προκαλούμενο θόρυβο).

- Εξασφαλίστε ικανοποιητικό χώρο γύρω από το εξωτερικό τμήμα της μονάδας για συντήρηση, λήψη μετρήσεων και επισκευές.

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ  - ΥΛΙΚΑ

- Ημικεντρική μονάδα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, ψύξης- θέρμανσης.

- Μέσο μετακίνησης και ανύψωσης του εξωτερικού τμήματος της κλιματιστικής μονάδας (το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο και δύσκολα μετακινείται από τους μαθητές).

- Σιδηρογωνιές 50 x 50 mm (αν το εξωτερικό τμήμα της μονάδας κρεμαστεί σε τοίχο).

- Ηλεκτροδράπανο, σειρά από τρυπάνια μετάλλων και διαμαντοτρύπανα, βύσματα (ούπατ).

- Ηλεκτροσυγκόλληση, υλικά  ηλεκτροσυγκόλλησης.

- Σειρά από γερμανικά κλειδιά.

- Σειρά από πολύγωνα κλειδιά.

- Κατσαβίδια κοινά και σταυρωτά (Phillips).

- Αλφάδι.

##### ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Παραλάβετε το εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας και εξετάστε το προσεχτικά για ζημιές, που μπορεί να έχουν προκληθεί από προηγούμενους μαθητές ή  κατά την μεταφορά του στο εργαστήριο.

- Εξετάστε διάφορες θέσεις στις οποίες θα μπορούσε να τοποθετηθεί το εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας και επιλέξτε την καλύτερη, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στις εισαγωγικές πληροφορίες αυτής της άσκησης.

- Προετοιμάστε τη θέση που θα τοποθετηθεί το εξωτερικό τμήμα της μονάδας (ψηλότερα, χαμηλότερα ή στο ίδιο επίπεδο με το εσωτερικό τμήμα). Αν τοποθετηθεί στο έδαφος (ίδιο περίπου επίπεδο με το εσωτερικό τμήμα της μονάδας), κατασκευάστε δύο μέρες νωρίτερα μια βάση από μπετόν σε διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από τις διαστάσεις της βάσης του εξωτερικού τμήματος της μονάδας και ύψους 15 περίπου εκατοστών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος γύρω από τη βάση για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των μαθητών, για την σύνδεση των σωληνώσεων, το service και τη λήψη μετρήσεων.

- Τηρήστε τις απαιτούμενες, κατά τον κατασκευαστή, αποστάσεις από τοίχους γύρω από το εξωτερικό τμήμα της μονάδας καθώς και από υπερκείμενη οροφή.

Σχ. 3-3. Κατά την τοποθέτηση του εξωτερικού τμήματος της μονάδας διαιρούμενου τύπου, πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή αποστάσεις από τους τοίχους.

- Σηκώστε με προσοχή το εξωτερικό τμήμα της μονάδας από τα σημεία ανάρτησης που έχουν προβλεφθεί από τον κατασκευαστή και τοποθετήστε το στη βάση που κατασκευάσατε.

- Ελέγξτε αν τα τέσσερα σημεία στήριξης της μονάδας (ποδαράκια) ακουμπούν ομοιόμορφα στην τσιμεντένια βάση.

Σχ. 3-4. Η ανύψωση του εξωτερικού τμήματος κλιματιστικής μονάδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Αλφαδιάστε το εξωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας και αφαιρέστε τα εξαρτήματα ανάρτησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετακίνηση και την ανύψωση της μονάδας.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν ο κατασκευαστής της μονάδας προβλέπει τη στερέωσή της στο μπετόν με βίδες, η διαδικασία εγκατάστασής της θα πρέπει να προβλέπει    διάνοιξη οπών στο μπετόν με ηλεκτροδράπανο και διαμαντοτρύπανο.

Σχ. 3-5. Το εξωτερικό τμήμα κλιματιστικής μονάδας τοποθετημένο πάνω σε βάση από

μπετόν.

- Ελέγξτε το σύνολο της εργασίας σας και σημειώστε τυχόν παραλείψεις, σφάλματα ή άστοχες ενέργειές σας κατά την τοποθέτηση του εξωτερικού τμήματος της μονάδας κλιματισμού. Έτσι, σε περίπτωση πραγματικής εγκατάστασης παρόμοιας μονάδας κλιματισμού, τα λάθη και οι παραλείψεις δε θα επαναληφθούν.

- Παραδώστε τα εργαλεία στον υπεύθυνο του εργαστηρίου καθαρά και έτοιμα να ξαναχρησιμοποιηθούν.

#### ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Ποιά κύρια εξαρτήματα περιλαμβάνονται στο εξωτερικό τμήμα των διαιρούμενων ημικεντρικών μονάδων κλιματισμού θέρμανσης-ψύξης;

- Σε ποιές μορφές συναντάται το εξωτερικό τμήμα στις ημικεντρικές μονάδες κλιματισμού;

- Με ποιά κριτήρια θα πρέπει να επιλέγεται η θέση τοποθέτησης του εξωτερικού τμήματος των μονάδων κλιματισμού διαιρούμενου τύπου;