## ΑΣΚΗΣΗ 19

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να έρθουν Οι μαθητές σε επαφή με τις έννοιες τις ψυκτικής απόδοσης, του ολικού φορτίου του λανθάνοντος φορτίου και του αισθητού φορτίου.

- Να γίνει απεικόνιση των μεταβολών στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα ελεγχθεί η αξιοπιστία των μετρήσεων.

- Να υπολογιστεί και ο συντελεστής COP του μηχανήματος στο οποίο θα γίνουν οι μετρήσεις.

- Παράλληλα με την προσέγγιση των παραπάνω εννοιών γίνεται παρουσίαση στους μαθητές μίας μεθόδου μέτρησης της απόδοσης μίας ΚΜ με μετρήσεις που λαμβάνονται από την πλευρά του αέρα. Η μέθοδος αυτή όμως δε θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη, λόγω της δυσκολίας σωστού υπολογισμού της παροχής του αέρα.

- Να γίνει από τους μαθητές τεχνική αξιολόγηση όσον αφορά την αξιοπιστία της μέτρησης.

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η άσκηση αυτή μοιάζει αρκετά ως προς τη διαδικασία με την άσκηση 18, αλλά είναι πολύ λιγότερο απαιτητική σε εξοπλισμό. Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί ακόμη και από ένα εργαστήριο με ελάχιστο εξοπλισμό.

Όπως και στην άσκηση 18, παρουσιάζονται στους μαθητές στην πράξη οι έννοιες ολικό, αισθητό και λανθάνον φορτίο και ο συντελεστής SHR (ή SHF). Στις παραγράφους (2-6), (2-7), (2-9) και (2-10) του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ" αναπτύξαμε αυτές τις έννοιες και είδαμε τις απεικονίσεις στον ψυχρομετρικό χάρτη.

Η παρουσίαση της πρακτικής πλευράς των παραπάνω εννοιών γίνεται μέσα από αυτήν την εργαστηριακή άσκηση με την οποία υπολογίζονται οι αποδόσεις μίας κλιματιστικής μονάδας με μετρήσεις που λαμβάνονται από την πλευρά του αέρα.

Παράλληλα, μέσα από την όλη διαδικασία, η άσκηση έχει σκοπό να έρθουν οι μαθητές σε επαφή και με μία όχι και τόσο αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης των αποδόσεων των ΚΜ που όμως χρησιμοποιείται συχνά στη καθημερινή πρακτική. Η χρήση της μεθόδου, ως μία προσεγγιστική επαλήθευση, μπορεί να έχει κάποιο νόημα. Η επίκληση όμως των αποτελεσμάτων αυτών των μετρήσεων και η αντιπαράθεσή τους με τις αποδόσεις του κατασκευαστή των ΚΜ, γίνεται συνήθως από τεχνικούς που δεν έχουν επαρκή γνώση των δυσκολιών μέτρησης της πραγματικής απόδοσης των ΚΜ. Η επίκληση τέτοιων μετρήσεων μπορεί να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που οι αποκλίσεις στα αποτελέσματα, σε σχέση με τις αποδόσεις που δίνει ο κατασκευαστής, είναι εντυπωσιακά μεγάλες.

## H διαδικασία υπολογισμού των αποδόσεων

Οι μετρήσεις και ο υπολογισμός των αποδόσεων θα γίνουν με δύο τρόπους, ως εξής:

Α' τρόπος

Το ολικό φορτίο θα υπολογιστεί μετρώντας την παροχή του αέρα και τις συνθήκες εισόδου και εξόδου του αέρα από την ΚΜ (θερμοκρασία και σχετική υγρασία).

Τοποθετώντας αυτά τα στοιχεία στον ψυχρομετρικό χάρτη κατά τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα (2-3) του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ", βρίσκετε το αισθητό και το λανθάνον φορτίο. Θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση αυτή οι αριθμοί του εν λόγω σχήματος, δηλαδή ως σημείο (1) θα θεωρούμε τις συνθήκες του αέρα του χώρου και ως (3) του εξερχόμενου αέρα από την ΚΜ.

Θα χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό των αποδόσεων την παροχή αέρα που θα έχετε μετρήσει και όχι την πιστοποιημένη. Ο λόγος είναι ότι στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα γνωρίζετε την πραγματική παροχή του αέρα. Αν μάλιστα υπάρχει και δίκτυο αεραγωγών, ακόμη και η πιστοποιημένη παροχή αέρα δεν λαμβάνεται υπόψη (η αντίσταση του δικτύου αλλάζει την παροχή του αέρα). Στην παρούσα άσκηση, η πιστοποιημένη παροχή του αέρα θα σας χρησιμεύσει μόνο για να συγκρίνετε τις μετρήσεις σας και να διαμορφώσετε τη δική σας γνώμη για την αξιοπιστία της μεθόδου.

Β' τρόπος

Θα υπολογίσετε το ολικό φορτίο βάσει της προσεγγιστικής σχέσης (3-9) του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ":

qT = C Q Δt			(19-1)

Όπου:

qT = Το ολικό φορτίο σε W.

C = Συντελεστής που έχει την τιμή 1,2 στην επιφάνεια της θάλασσας και 1,1 σε υψόμετρο 750 m.

Q = Η παροχή του αέρα σε L/s.

Δt = Η θερμοκρασιακή διαφορά ξηρού βολβού μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου t1 του αέρα στην ΚΜ και εξόδου t3.

Το λανθάνον φορτίο θα υπολογιστεί μετρώντας την ποσότητα των συμπυκνωμάτων σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Αρχίζουμε να μαζεύουμε τα συμπυκνώματα και να μετράμε το χρόνο μόνο αφού αρχίσει η κανονική ροή τους και όχι με το που θα αρχίσει να λειτουργεί η ΚΜ. Από την ποσότητα των συμπυκνωμάτων και από το χρονικό διάστημα που αυτή συγκεντρώθηκε, βρίσκουμε την παροχή των συμπυκνωμάτων βάσει της σχέσης:

w2 = m / θ			(19-2)

Όπου:

w2	= Η παροχή των συμπυκνωμάτων (σε g/s).

m = Η ποσότητα των συμπυκνωμάτων (σε g).

θ = Το χρονικό διάστημα που έγινε η συγκέντρωση των συμπυκνωμάτων (σε s).

Προσοχή: Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να αρχίσουμε να μετράμε το χρόνο με το που θα αρχίσει η ροή των συμπυκνωμάτων, πριν αυτή σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε και μία δεύτερη μέτρηση για επαλήθευση.

Το λανθάνον φορτίο υπολογίζεται από το w2 βάσει της προσεγγιστικής σχέσης:

qL = hg w2				(19-3)

Όπου:

ql  = Το λανθάνον φορτίο σε W.

hg = Ενθαλπία κορεσμένου ατμού στους 10°C = 2520 kJ/kg  2520 kJ/kg  ή (J/g).

w2	= Η παροχή των συμπυκνωμάτων (σε g/s), βάσει της (19-2).

Ο υπολογισμός του COP

Συντελεστής COP ενός κλιματιστικού μηχανήματος είναι ο λόγος (ψυκτική ισχύς) / (απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς). Δηλαδή η σχέση που μας δίνει τον συντελεστή COP είναι:

COP = qΤ / P			(19-4)

Όπου:

Ρ = Η συνολική απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς από το μηχάνημα και για μονοφασικές παροχές υπολογίζεται από τη σχέση:

P = V·I·cosφ		(19-5)

V = Η φασική τάση του ηλεκτρικού ρεύματος, συνήθως 220-235 V.

Ι = Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε Α.

cosφ = ο συντελεστής ισχύος που συνήθως δεν τον γνωρίζουμε, μπορείτε όμως να λαμβάνετε cosφ  0,85.

Για τριφασικές παροχές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη σχέση (19-5), αθροίζοντας τα ρεύματα των τριών φάσεων. Αν δηλαδή η μία φάση διαρρέεται από 5 A, η άλλη από 7 Α και η άλλη από 11 Α, έχουμε Ι = 5+7+11 = 23 Α.

Αν όλες οι φάσεις διαρρέονται από την ίδια ηλεκτρική ισχύ (π.χ. κινητήρες), τότε θα χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

P =3⋅V⋅I⋅cosö			(19-6)

Όπου:

P = Η συνολική εισερχόμενη ηλεκτρική ισχύς σε W.

V = Η πολική τάση του ρεύματος, συνήθως 380-405 V.

Ι  =   Η φασική ένταση σε Α.

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

(α) Γενικά

Η ακρίβεια των μετρήσεων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία σ' αυτή την εργαστηριακή άσκηση. Ο κύριος σκοπός είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών της ψυχρομετρίας από μέρους των μαθητών. Όσον αφορά την αξιοπιστία της μέτρησης, η άσκηση στοχεύει στο να αφήσει τους μαθητές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

(β) Πως προκύπτουν οι πιστοποιημένες αποδόσεις

Οι πιστοποιημένες αποδόσεις προκύπτουν κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που γίνεται σε συγκεκριμένο εργαστηριακό περιβάλλον. Αν π.χ. η πιστοποίηση είναι από τη Eurovent, οι συνθήκες του αέρα του δωματίου θα πρέπει να είναι 27/19°C και οι συνθήκες του περιβάλλοντος, για την εξωτερική μονάδα 35/24°C.

Η προσομοίωση των συνθηκών εξωτερικού περιβάλλοντος, στην παρούσα άσκηση, είναι πολύ δύσκολη και στον εργαστηριακό εξοπλισμό που αναπτύσσεται στο μέρος "Γ" δεν έχει συμπεριληφθεί. Μόνο τυχαία μπορεί να επαληθευτούν.

Ενδεικτικό της δυσκολίας της σωστής μέτρησης και της έλλειψης επαρκούς ακρίβειας, όταν υπολογίζονται οι αποδόσεις μίας ΚΜ με στοιχείο άμεσης εκτόνωσης είναι ότι τα διεθνή standards αποδέχoνται ως σωστές τις αποδόσεις που δηλώνει ένας κατασκευαστής, αν απέχουν μέχρι 8% από τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Στα στοιχεία νερού, όπως αναφέραμε και στην άσκηση 18, το αποδεκτό σφάλμα από την Eurovent είναι 5%, πράγμα που δείχνει ότι οι μετρήσεις που γίνονται στα στοιχεία νερού θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστες.

Έτσι, αν υποτεθεί, για παράδειγμα, ότι ζητάτε να προμηθευτείτε ένα split unit και ένας κατασκευαστής σας δώσει για το δικό του μηχάνημα πιστοποιημένη απόδοση 4,5 kW ενώ ένας άλλος σας δώσει επίσης πιστοποιημένη απόδοση 4,2 kW, μη βιαστείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ότι το πρώτο έχει καλύτερη απόδοση. Τέτοιες μικροδιαφορές δεν έχουν σημασία, επειδή υπόκεινται στα σφάλματα των μετρήσεων. Τα δύο αυτά μηχανήματα θεωρούνται ότι πρακτικά έχουν την ίδια απόδοση.

(β) Πιθανά συμπεράσματα

Αναμένεται ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες διαφορές, πράγμα που θα κάνει τους μαθητές να θεωρήσουν μάλλον αναξιόπιστο τον επί τόπου υπολογισμό της απόδοσης, με μετρήσεις που λαμβάνονται από την πλευρά του αέρα. Σοβαρές διαφορές μεταξύ του Α' και Β' τρόπου αναμένονται να υπάρχουν μόνο στο λανθάνον φορτίο. Ο Β' τρόπος θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος, όσον αφορά το λανθάνον φορτίο.

Με την ευκαιρία αυτής της άσκησης οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να  επικαλούνται με μεγάλη προσοχή τις αποδόσεις που προκύπτουν από επί τόπου μετρήσεις παρά μόνο αν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με αυτά που δηλώνει ο κατασκευαστής του μηχανήματος.

Τα συμπεράσματα μπορούν να δοθούν στους μαθητές ως κατ' οίκον εργασία. Θα συντάξουν τεχνική έκθεση όπου θα αναπτύξουν τις απόψεις τους. Οι όποιες τεκμηριωμένες απόψεις θα πρέπει να θεωρούνται σωστές. Επίσης, μαθητές με αντικρουόμενες απόψεις θα συζητήσουν τις διαφορές τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος και θα προσπαθήσουν, μέσα από τον τεχνικό διάλογο που θα κάνουν, να συμφωνήσουν. Οι διαφορετικές γνώμες όμως των συνομιλητών μας πάντοτε πρέπει να γίνονται σεβαστές.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ

Για την εκτέλεση της άσκησης θα απαιτηθούν οι εξής εργαστηριακές διατάξεις:

- Ένα τουλάχιστον split unit, με πιστοποιημένη παροχή αέρα και αποδόσεις σε όλες τις ταχύτητες λειτουργίας του. Η άσκηση αυτή μπορεί να γίνει και με άλλον εξοπλισμό, όπως π.χ. με την ΗΚΜ που προορίζεται για την προσομοίωση των ψυκτικών φορτίων, εφ' όσον όμως και οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν (επειδή η ΗΚΜ έχει μεγάλη ψυκτική ισχύ).

- Είναι επιθυμητό να υπάρχει η μονάδα προσομοίωσης των ψυκτικών φορτίων. Γίνεται στην περιγραφή της παρούσας άσκησης η παραδοχή ότι γι' αυτό το σκοπό θα υπάρχει μία ΗΚΜ εφοδιασμένη και με υγραντήρα (μία από τις εναλλακτικές λύσεις που περιγράφονται στο μέρος "Γ"). Η άσκηση όμως, μπορεί να γίνει και χωρίς την ΗΚΜ, λόγω της μικρής ψυκτικής ισχύος του split unit. Αρκεί π.χ. ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού, για να εξισορροπήσει το ψυκτικό φορτίο ώστε να μην αναπτυχθούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο χώρο. Το μειονέκτημα όμως της έλλειψης εξοπλισμού προσομοίωσης είναι ότι οι αποδόσεις που θα μετρήσετε δεν θα μπορούν να συγκριθούν με τις πιστοποιημένες, οπότε δεν θα μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για την αξιοπιστία της μεθόδου. Δηλαδή ένα σημαντικό μέρος της άσκησης δεν θα μπορεί να εκτελεστεί.

Επίσης θα απαιτηθούν και τα εξής:

- Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του χώρου.

- Ογκομετρικό δοχείο συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων.

- Αμπερομετρική πένσα.

- Πολύμετρο ή βολτόμετρο για την μέτρηση της τάσης (εκτός και αν υπάρχει ενσωματωμένο βολτόμετρο στην αμπερομετρική πένσα, οπότε το όργανο αυτό δεν χρειάζεται)

## Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

(α) Η μέτρηση της παροχής του αέρα

Την ακριβή παροχή αέρα της ΚΜ συμβαίνει να την γνωρίζετε καθ' όσον η ΚΜ έχει παραγγελθεί με πιστοποιημένες τις παροχές αέρα και τις αποδόσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία τα αναγράφετε στο φύλλο της άσκησης. Δε θα πρέπει να λησμονούμε όμως ότι ο ακριβής υπολογισμός της παροχής του αέρα είναι πολύ δύσκολος.

Στην άσκηση υποτίθεται ότι αγνοείτε την παροχή αέρα και θα προσπαθήσετε να την εκτιμήσετε, για να δείτε και τα σφάλματα που μπορεί να γίνουν. Θα χρησιμοποιήσετε ένα ανεμόμετρο με πτερωτή. Αν είναι δυνατό να αφαιρέσετε τις πλαστικές περσίδες στην έξοδο του αέρα της ΚΜ, ώστε να μπορείτε να ακουμπήσετε το ανεμόμετρο πάνω στην επιφάνεια της εξόδου του αέρα. Θα χωρίσετε την επιφάνεια της εξόδου του αέρα σε ίσα μέρη περίπου 100 mm μήκος το καθένα και θα μετρήσετε την ταχύτητα στο κέντρο περίπου του καθενός από αυτά. Ο μέσος όρος των μετρήσεων σας δίνει την ταχύτητα εξόδου του αέρα από το split unit από την οποία υπολογίζετε την παροχή του αέρα (πολλαπλασιάζοντας την επιφάνεια εξόδου με την ταχύτητα του αέρα).

Θα συγκρίνετε την παραπάνω παροχή αέρα με την πιστοποιημένη παροχή του αέρα και θα υπολογίσετε την ποσοστιαία διαφορά που υπάρχει. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε μόνο τη παροχή του αέρα που μετρήσατε. Την πιστοποιημένη υποτίθεται ότι δεν την γνωρίζετε για τη συνέχεια της άσκησης, επειδή, όπως ήδη αναφέραμε, στις πραγματικές εγκαταστάσεις θα σας είναι άγνωστη.

(β) Μέτρηση συνθηκών εξόδου του αέρα

Ομοίως, στις ίδιες περίπου θέσεις που μετρήσατε την ταχύτητα του αέρα θα μετρήσετε τις συνθήκες του εξερχόμενου αέρα (θερμοκρασία και σχετική υγρασία). Ο μέσος όρος αυτών των μετρήσεων θα σας δώσει μία μέση τιμή της κατάστασης του εξερχόμενου αέρα.

Μέχρι  αυτό το σημείο η διαδικασία, τόσο στον Α' τρόπο όσο και στον Β', είναι η ίδια. Από εδώ και πέρα έχουμε διαφοροποίηση της μεθόδου. Θα κάνετε τις μετρήσεις και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Δημιουργήστε στο χώρο συνθήκες που να είναι σχετικά κοντά σε αυτές των πιστοποιημένων αποδόσεων (27/19°C).

- Ενώ δημιουργούνται οι συνθήκες θα γίνει η θεωρητική ανάπτυξη από τον καθηγητή.

- Ο κάθε μαθητής παίρνει ένα αντίγραφο των φύλλων (19-1) και (19-2) της άσκησης.

- Μελετήστε τα φύλλα 19-1 και 19-2 για 10'. Οι υπολογισμοί προβλέπεται να γίνουν και για τις τρεις ταχύτητες του αέρα του split unit.

- Αν τυχόν το εργαστήριο διαθέτει περισσότερα από ένα split units, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τόσες όσα και τα split units και η κάθε ομάδα θα κάνει τις μετρήσεις της σε διαφορετικό split unit. Αλλιώς, θα χωριστούν οι μαθητές σε τρεις ομάδες και για κάθε διαφορετική ταχύτητα της ΚΜ, οι μετρήσεις θα γίνουν από διαφορετική ομάδα ενώ οι άλλες ομάδες θα παρακολουθούν και θα συμπληρώνουν το φύλλο της άσκησης.

- Βάλτε το split unit να λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητα.

- Καταγράψτε στο φύλλο της άσκησης τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά του split unit (Α/Α 1).

- Καταγράψτε τις συνθήκες του χώρου (Α/Α 2). Ιδανικές συνθήκες είναι αυτές των πιστοποιημένων αποδόσεων (27/19°C  27°C/47%).

- Μετρείστε τις συνθήκες του αέρα που εξέρχεται από την ΚΜ κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε και καταγράψτε τα αποτελέσματα στο φύλλο της άσκησης (Α/Α 3). Υπολογίστε επίσης και το σφάλμα στην παροχή του αέρα.

Α' τρόπος - Φύλλο 19-1

- Τοποθετήστε τα στοιχεία που βρήκατε στον ψυχρομετρικό χάρτη, όπως φαίνεται στο σχήμα (2-3) του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ". Υπολογίστε τα ΔhL και ΔhS και μετά υπολογίστε βάσει αυτών και την παροχή μάζας w1 του αέρα τα qL και qS. Οι τύποι που θα χρησιμοποιήσετε φαίνονται στο φύλλο της άσκησης (Α/Α 4).

- Υπολογίστε τις ποσοστιαίες διαφορές στα σφάλματα της απόδοσης (Α/Α 5).

- Ελέγξτε αν η ευθεία του SHR τέμνει την καμπύλη κορεσμού σε λογικό σημείο tS (θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1°C πάνω από τη θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού υγρού). Επίσης υπολογίστε τον BF, (θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0,15). Θεωρείτε, βάσει των tS και BF, ότι η μέτρηση που έγινε είναι σχετικά αξιόπιστη;

Β' τρόπος - Φύλλο 19-2

- Όταν αρχίσουν να ρέουν κανονικά τα συμπυκνώματα, τα μαζεύετε σε ένα ογκομετρικό δοχείο και μετράτε το ποσό των συμπυκνωμάτων για 10'. Επαναλαμβάνετε για άλλα 10' και συγκρίνετε τους δύο όγκους. Αν έχουν μεγάλη διαφορά, αγνοείτε την πρώτη μέτρηση και κάνετε μία τρίτη μέτρηση (άλλα 10'). Λαμβάνετε το μέσο όρο των δύο μετρήσεων και συμπληρώνετε το φύλο 19-2 (Α/Α 1).

- Γνωρίζοντας το Δt του αέρα = t1 - t3 και την παροχή αέρα Q1, υπολογίζετε την απόδοση σε ολικό φορτίο qT. Στη συνέχεια, βάσει των συμπυκνωμάτων, θα υπολογίσετε το λανθάνον φορτίο. Το αισθητό φορτίο δίδεται από τη σχέση qS = qT - qL (Α/Α 2).

- Να συγκρίνετε τις αποδόσεις που βρήκατε με τις αποδόσεις οι οποίες, από την παραγγελία του split unit, είναι πιστοποιημένες (Α/Α 3).

- Να συγκρίνετε μεταξύ τους τα αποτελέσματα του Α' και του Β' τρόπου (Α/Α 4).

- Θα γίνει πάλι απεικόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη (Α/Α 5).

- Να ελεγχθεί η αξιοπιστία της μέτρησης (Α/Α 6).

- Να υπολογίσετε τον συντελεστή COP (A/A 7). Θα γίνει η μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε Α, με την αμπερομετρική τσιμπίδα. Επίσης θα γίνει μέτρηση της τάσης.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε μετρήσεις σε σημεία που διαρρέονται από τάση να παίρνετε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, πρώτα για τη δική σας ασφάλεια και κατά δεύτερο λόγο για την ασφάλεια των οργάνων που χρησιμοποιείτε.

Κανονικά προβλέπεται να γίνουν μετρήσεις και στις τρεις ταχύτητες του split unit. Το κατά πόσο όμως χρειάζονται οι μαθητές να κάνουν μετρήσεις και στις άλλες δύο ταχύτητες των FCU αφήνεται στην απόλυτη κρίση του καθηγητή.

| Φύλλο 19-1 ΑΣΚΗΣΗ 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΠΟΔΟΣΗ SPLIT UNIT |  | Υψηλή ταχύτητα | Μεσαία ταχύτητα |  | Χαμηλή ταχύτητα |
| 1 | Πιστοποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά Συνθήκες 27/19°C (φ=47%) |  |  |  |  |
|  | Παροχή αέρα |  |  |  |  |
|  | Απόδοση σε ολικό φορτίο qT |  |  |  |  |
|  | Απόδοση σε αισθητό φορτίο qS |  |  |  |  |
|  | Απόδοση σε λανθάνον φορτίο qL |  |  |  |  |
| 2 | Συνθήκες αέρα του χώρου |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία αέρα (ιδανική 27°C), t1 = |  |  |  |  |
|  | Σχετική υγρασία (ιδανική 47%), φ1 = |  |  |  |  |
|  | Ειδικός όγκος (από ψυχρ. χάρτη), v1 = |  |  |  |  |
| 3 | Συνθήκες εξόδου του αέρα (μέσοι όροι μετρήσεων) |  |  |  |  |
|  | Παροχή αέρα, βάσει μετρήσεων Q1 = |  |  |  |  |
|  | Σφάλμα της μετρηθείσης παροχής ως προς την πιστοποιημένη % |  |  |  |  |
|  | Παροχή μάζας αέρα w1 = Q1/v1 = |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία εξόδου του αέρα t3 = |  |  |  |  |
|  | Σχετική υγρασία εξόδου του αέρα φ3 = |  |  |  |  |
| 4 | Α' τρόπος υπολογισμού των αποδόσεων (Βάσει του ψυχρομετρικού χάρτη) |  |  |  |  |
|  | Αισθητή διαφορά ενθαλπίας ΔhS = |  |  |  |  |
|  | Λανθάνουσα διαφορά ενθαλπίας ΔhL = |  |  |  |  |
|  | Απόδοση σε αισθητό φορτίο qS = w1 ΔhS = |  |  |  |  |
|  | Απόδοση σε λανθάνον φορτίο qL = w1 ΔhL = |  |  |  |  |
|  | Ολικό φορτίο qT = qS + qL = |  |  |  |  |
| 5 | Ποσοστιαίες διαφορές %, Α' τρόπου 100x[(πιστοποιημένη απόδοση)-(μετρηθείσα απόδοση)] / (πιστοποιημένη απόδοση) |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε ολικό φορτίο |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε αισθητό φορτίο |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε λανθάνον φορτίο |  |  |  |  |
| 6 | Εκτίμηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία ενεργού επιφανείας tS |  |  |  |  |
|  | Συντελεστής BF |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία συμπύκνωσης |  |  |  |  |
|  | Θεωρείτε αξιόπιστη τη μέτρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |  |  |  |

| Φύλλο 19-2 ΑΣΚΗΣΗ 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συμπυκνώματα |  |  |  |  |
|  | Χρόνος συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων θ = |  |  |  |  |
|  | Ποσότητα συμπυκνωμάτων m = |  |  |  |  |
|  | Παροχή συμπυκνωμάτων w2 = m/θ = |  |  |  |  |
| 2 | Β' τρόπος υπολογισμού των αποδόσεων |  |  |  |  |
|  | Ολικό φορτίο qT = 1,2 Q1 (t1-t3) = |  |  |  |  |
|  | Λανθάνον φορτίο qL = 2500 w2 = |  |  |  |  |
|  | Aισθητό φορτίο qS = qT - qL = |  |  |  |  |
| 3 | # Ποσοστιαίες διαφορές % Β' τρόπου 100x[(πιστοποιημένη απόδοση)-(μετρηθείσα απόδοση)] / (πιστοποιημένη απόδοση) |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε ολικό φορτίο |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε αισθητό φορτίο |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε λανθάνον φορτίο |  |  |  |  |
| 4 | Ποσοστιαίες διαφορές Α' και Β' τρόπου 100 x [(Α)-(Β)] / (Β) |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε ολικό φορτίο |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε αισθητό φορτίο |  |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε λανθάνον φορτίο |  |  |  |  |
| 5 | Απεινόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη |  |  |  |  |
|  | SHR = qS/qT  Προσδιορίζεται η ευθεία |  |  |  |  |
|  | ΔW = qL / w1 |  |  |  |  |
|  | Ειδική υγρασία W1 |  |  |  |  |
|  | W2 = W1 - ΔW  Η θέση του σημείου 2 |  |  |  |  |
| 6 | Εκτίμηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία ενεργού επιφανείας tS |  |  |  |  |
|  | Συντελεστής BF |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία συμπύκνωσης |  |  |  |  |
|  | Θεωρείτε αξιόπιστη τη μέτρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |  |  |  |
| 7 | Υπολογισμός του COP |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα σε Α του συμπιεστή και των ανεμιστήρων - για μονοφασική παροχή (*) (*) Αν τυχόν η παροχή είναι τριφασική θα αναφερθούν και οι 3 φάσεις |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ των παραπάνω σε Α, I = |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρική τάση, V = |  |  |  |  |
|  | Συντελεστής ισχύος cosφ (περίπου) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
|  | Συνολική ισχύς VIcosφ = P = |  |  |  |  |
|  | COP = qT / P = |  |  |  |  |