ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

- Επιδιωκόμενοι στόχοι

- Συνοπτική περιγραφή

- Σύντομες οδηγίες εκτέλεσης

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

# ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

## ΣΤΟΧΟΙ:

- Να δοθούν οι εκφωνήσεις τυπικών εργαστηριακών ασκήσεων, ώστε ο καθηγητής, ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει το εργαστήριο του, να αποφασίσει ποιες από αυτές μπορεί να εκτελέσει.

- Να δοθεί πολύ συνοπτικά η διαδικασία εκτέλεσης της κάθε άσκησης και να γίνεται η παραπομπή στα αντίστοιχα κεφάλαια της θεωρίας.

## 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η ανομοιομορφία του εξοπλισμού των εργαστηρίων δεν επιτρέπει τη συγγραφή ασκήσεων κατάλληλων για το κάθε εργαστήριο. Γι' αυτό και οι αναφερόμενες ασκήσεις στο προηγούμενο κεφάλαιο έχουν επιπλέον στόχο την καθοδήγηση στον τρόπο σύλληψης, διατύπωσης και εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο που είναι και το κυριότερο του βιβλίου οι ασκήσεις είναι σε πλήρη ανάλυση. Προϋπόθεση όμως για να εκτελεστούν, είναι να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι περίπου όπως περιγράφεται στο μέρος "Γ" του παρόντος βιβλίου. Όμως, κατά πάσα πιθανότητα, ο εξοπλισμός αυτός δεν θα υπάρχει ή θα υπάρχει μόνο ένα τμήμα του.

Η ανάλυση πολλών από τις ασκήσεις που αναπτύσσονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται όχι μόνο με την παραδοχή ότι ο απαιτούμενος εξοπλισμός υπάρχει, αλλά και ότι είναι όπως ακριβώς περιγράφεται στο μέρος "Γ". Η ανάπτυξη αυτή, έστω και αν ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι διαφορετικός, θα μπορέσει τουλάχιστον να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων (σύνταξη φύλλων εργασίας, οδηγίες βήμα προς βήμα), ώστε ο καθηγητής και οι μαθητές να τις έχουν ως οδηγό. Με βάση αυτές τις ασκήσεις και ανάλογα με τον εξοπλισμό του κάθε εργαστηρίου θα πρέπει να συνταχθούν τα κατάλληλα φύλλα εργασίας και να προσαρμοστούν οι ασκήσεις σύμφωνα με τα διατιθέμενα μέσα του κάθε εργαστηρίου.

Υπάρχουν και ασκήσεις που έχουν σκοπό να γνωρίσουν στους μαθητές κάποια ειδική τεχνογνωσία, όπως π.χ. συμβαίνει με τη διαστασιολόγηση και την τεχνική περιγραφή των στοιχείων των ΚΜ, ή με τις ασκήσεις συντήρησης. Οι ασκήσεις αυτές δεν απαιτούν ιδιαίτερα δύσκολο εξοπλισμό και μπορούν να εκτελεστούν ακόμη και με ελάχιστα μέσα. Στο παρόν κεφάλαιο  αναφέρονται σε συνοπτική ανάπτυξη αρκετές ακόμη τέτοιες ασκήσεις.

## 2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ

Για τη καλύτερη δυνατή διευκόλυνση, οι εκφωνήσεις των ασκήσεων έχουν τακτοποιηθεί κατά ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο που διαπραγματεύονται. Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής:

- Περιγραφή κλιματιστικών μονάδων και αυτοματισμών.

- Ασκήσεις ψυχρομετρίας.

- Ασκήσεις με δίκτυα σωληνώσεων.

- Ασκήσεις συντήρησης.

Όσον αφορά τις ασκήσεις που είναι σε πλήρη παρουσίαση στο τρίτο μέρος του παρόντος βιβλίου, μετά την εκφώνηση τους, αναφέρεται ο αριθμός της άσκησης με τον οποίο θα τη βρείτε. Οι πλήρως αναλυμένες ασκήσεις που αναφέρονται στο τρίτο μέρος του βιβλίου, έχουν τη δική τους αρίθμηση και δεν ακολουθούν τον παραπάνω διαχωρισμό κατά ομάδες.

Στις περισσότερες ασκήσεις, μετά την εκφώνηση, αναφέρονται συνοπτικά οι στόχοι και κάποιες γενικές οδηγίες για την εκτέλεση τους, ή γίνεται παραπομπή στα αντίστοιχα κεφάλαια της θεωρίας.

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Ευνόητο είναι ότι ο καθηγητής είναι ελεύθερος, ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει το εργαστήριό του, να συντάξει και δικές του ασκήσεις ή να προσαρμόσει τις προτεινόμενες.

Οι ασκήσεις αυτές προορίζονται να εξοικοιώσουν τους μαθητές στην αναγνώριση των μερών από τα οποία αποτελείται μία κλιματιστική εγκατάσταση και τον τρόπο που επενεργούν σ' αυτή τα συστήματα αυτοματισμού.

### Άσκηση 26

Αναγνώριση των τμημάτων από τα οποία αποτελείται ένα δίκτυο FCU

Σκοπός

Οι μαθητές θα μελετήσουν και θα καταγράψουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται το δίκτυο των FCU της εργαστηριακής διάταξης.

Συνοπτική περιγραφή

Στην αρχή θα χωριστούν οι μαθητές σε τρεις ομάδες, όσα και τα FCU της εργαστηριακής διάταξης. Στη συνέχεια θα δουν οι μαθητές από κοντά τα FCU, θα ανοίξουν τα μπροστινά καλύμματα τους, θα δουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται το κάθε FCU, θα αφαιρέσουν και θα επανατοποθετήσουν το φίλτρο του αέρα. Μετά θα δουν το σύστημα αυτοματισμού τους, θα μάθουν τι ρόλο έχει ο διακόπτης θέρους-χειμώνα, ο θερμοστάτης και ο διακόπτης των τριών ταχυτήτων.

Στη συνέχεια θα εξετάσουν οι μαθητές το σύστημα παραγωγής του ψυχρού νερού, τον κυκλοφορητή, το δοχείο διαστολής τον αυτόματο πλήρωσης και τις ρυθμιστικές βάνες της ροής του νερού. Θα κάνουν στο φύλλο της άσκησης την περιγραφή του συστήματος και θα αναφέρουν συνοπτικά τη λειτουργία του κάθε εξαρτήματος.

Θα εξηγηθεί στους μαθητές πως είναι αντίστοιχα μία μεγάλη πραγματική ψυκτική εγκατάσταση, ότι π.χ. αντί για κυκλοφορητή έχουμε μία κανονική αντλία νερού, αντί για το μικρό συγκρότημα παραγωγής κρύου νερού έχουμε ένα chiller (υδρόψυκτο ή αερόψυκτο), κλπ.

Μετά θα τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο και θα δουν οι μαθητές πως λειτουργεί στην πράξη το σύστημα αυτοματισμού του κάθε FCU.

### Άσκηση 27

Αναγνώριση των τμημάτων από τα οποία αποτελείται μία ΚΚΜ ή μία ΗΚΜ και οι αυτοματισμοί της

Σκοπός

Να μελετήσουν οι μαθητές και να καταγράψουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται η ΚΚΜ ή η ΗΚΜ της εργαστηριακής διάταξης. Να δουν επίσης το σύστημα αυτοματισμού και τον τρόπο που επενεργεί αυτό στα διάφορα μέρη της ΚΚΜ ή της ΗΚΜ. Στην περιγραφή αυτής της άσκησης υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε ένα εργαστήριο εξοπλισμένο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Μέρος Α» του παρόντος βιβλίου και ως εκ τούτου έχουμε μία ΚΚΜ για τις ασκήσεις κλιματισμού και μία ΗΚΜ για τη προσομοίωση των ψυκτικών φορτίων.

Συνοπτική περιγραφή

Οι μαθητές δεν είναι δυνατό να χωριστούν σε ομάδες επειδή η ΚΜ είναι μόνο μία. Καλό όμως είναι, αν μπορούν, οι ασκήσεις πάνω στην ΚΚΜ ή στην ΗΚΜ, να εκτελούνται με μικρές ομάδες μαθητών. Στη συνέχεια θα δουν οι μαθητές από κοντά την ΚΚΜ ή την ΗΚΜ, θα ανοίξουν τα καλύμματα της, θα δουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται, θα αφαιρέσουν και θα επανατοποθετήσουν το φίλτρο του αέρα, θα δουν το στοιχείο (coil), τον υγραντήρα, τον ανεμιστήρα και το στοιχείο αναθέρμανσης.

Αν πρόκειται για ΚΚΜ θα εξετάσουν πως είναι το σύστημα έδρασης, ώστε να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί στο κτίριο.

Μετά θα εξετάσουν το σύστημα αυτοματισμού και θα μάθουν το ρόλο του κάθε θερμοστάτη και κάθε υγροστάτη. Αν υπάρχει κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, θα εξετάσουν πως αυτό λειτουργεί και πως προγραμματίζεται.

Θα γίνει σκίτσο στο φύλλο της άσκησης και θα καταγραφούν εκεί όλα τα μέρη από τα οποία αποτελείται η μονάδα και ο ρόλος τους.

Μετά θα τεθεί σε λειτουργία η ΚΜ και θα δουν οι μαθητές πως λειτουργεί στην πράξη το σύστημα αυτοματισμού. Θα προβούν σε αλλαγές των ρυθμίσεων στους θερμοστάτες και τους υγροστάτες και θα παρατηρήσουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά της ΚΜ και τις αλλαγές στις συνθήκες του χώρου. Οι αλλαγές που θα παρατηρούνται θα καταγράφονται στο φύλλο της άσκησης.

### Άσκηση 28

Αναγνώριση των τμημάτων του δικτύου των αεραγωγών

Σκοπός

Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τους τρεις βασικούς αεραγωγούς: ανακυκλοφορίας αέρα, επιστροφής και πρωτεύοντος αέρα.

Συνοπτική περιγραφή

Οι μαθητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο που είναι οργανωμένο το δίκτυο των αεραγωγών, θα δουν τα τάμπερ και θα ενημερωθούν για τον τρόπο που αυτά λειτουργούν. Θα μάθουν ακόμη για τον τρόπο που ρυθμίζεται η σχέση νωπού αέρα και αέρα ανακυκλοφορίας.

## 4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Οι ασκήσεις ψυχρομετρίας αναμένεται ότι θα παρουσιάσουν κάποια περισσότερα προβλήματα, κυρίως λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν προκειμένου να λαμβάνονται μετρήσεις με επαρκή ακρίβεια. Οι δυσκολίες αυτές παρουσιάζονται ακόμη και στα πλέον οργανωμένα εργαστήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη μέτρηση της ταχύτητας του αέρα κατά την οποία το σφάλμα κυμαίνεται συνήθως σε μεγάλα όρια.

Επίσης πολλά πράγματα, με άλλο τρόπο προσεγγίζονται στη θεωρία και με άλλο στην πράξη. Για παράδειγμα, στις ασκήσεις θεωρίας στην ψυχρομετρία λέμε: "Συνθήκες χώρου 27°C/50%" και συνεχίζουμε τις πράξεις. Όταν όμως θα εκτελέσουμε την αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση θα δούμε ότι ένας χώρος δεν έχει παντού τις ίδιες συνθήκες και αν μετρήσουμε τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία στις δύο απέναντι γωνίες της αίθουσας, μπορεί να έχουμε σημαντικές διαφορές.

Θα χρειαστούν αρκετές παρεμβάσεις από τον καθηγητή για να μην ξεφύγουν οι ασκήσεις από την πορεία τους. Οι παρεμβάσεις αυτές όμως θα έχουν και διδακτικό χαρακτήρα επειδή θα βοηθήσουν τους μαθητές να αντιληφθούν τη δυσκολία που παρουσιάζουν γενικά οι μετρήσεις και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ της θεωρίας και της πράξης.

### Άσκηση 29

Καταγραφή μεταβολών εξωτερικού περιβάλλοντος-εσωτερικού χώρου

Σκοπός

Η άσκηση αυτή έχει ως αντικείμενο να εξετάσει τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού χώρου. Η άσκηση θα φέρει τους μαθητές κοντά στις έννοιες της ψυχρομετρίας και στα στοιχεία που περιγράφονται στον ψυχρομετρικό χάρτη.

Επίσης οι μαθητές θα μάθουν τη λειτουργία του αυτόματου καταγραφικού, πότε και πως αυτό χρησιμοποιείται και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε.

Η άσκηση μπορεί να γίνει δύο φορές: μία φορά όταν είναι χειμώνας και μία φορά όταν είναι καλοκαίρι.

Σχήμα 29-1: Καταγραφικό μηχάνημα θερμοκρασίας – υγρασίας με τύμπανο.

Διαδικασία της άσκησης

Προς το τέλος κάποιου μαθήματος, τα δύο αυτόματα καταγραφικά (θερμοκρασίας – υγρασίας) θα ρυθμιστούν έτσι ώστε να έχουν τις ίδιες ενδείξεις στο ίδιο σημείο της αίθουσας. Μετά θα τοποθετηθούν, το ένα στο κέντρο της αίθουσας και το άλλο στο εξωτερικό περιβάλλον. Το δεύτερο θα είναι σε ασφαλές μέρος και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. σε κάποιο δώμα, ή κοντά σε ένα παράθυρο κάποιας άλλης αίθουσας που θα έχει μείνει επίτηδες ανοικτό κλπ. Τα καταγραφικά, επί αρκετές ημέρες θα καταγράφουν τις εσωτερικές και τις εξωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία και σχετική υγρασία).

Σκόπιμο είναι μεταξύ των ημερών κατά τις οποίες θα τοποθετηθούν τα καταγραφικά να συμπεριλαμβάνεται και ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο το σχολείο δε θα θερμαίνεται. Οι σελίδες των καταγραφικών θα αφαιρεθούν λίγο πριν αρχίσει το μάθημα.

Στην αρχή του μαθήματος, οι σελίδες των καταγραφικών θα μοιραστούν στους μαθητές (σε φωτοτυπίες). Θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και υπολογισμοί πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη. Π.χ. οι μαθητές θα υπολογίσουν το ποσό της θερμότητας που εισέρευσε ή εξήλθε από το χώρο σε κάποιο χρονικό διάστημα, π.χ. μέσα σε μία ημέρα.

Σχήμα 24-2: Σελίδα καταγραφικού μηχανήματος (θερμοκρασίας-υγρασίας), εβδομαδιαίας παρα

κολούθησης.

### Άσκηση 30

Μέτρηση και καταγραφή διαφόρων ψυχρομετρικών αλλαγών

Σκοπός

Η άσκηση αυτή έχει ως αντικείμενο να εξετάσει το εσωτερικό περιβάλλον σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στον εξωτερικό χώρο και σε συνδυασμό με την ψυχρομετρία.

Η άσκηση μπορεί επίσης να γίνει δύο φορές: μία φορά όταν είναι χειμώνας και μία φορά όταν είναι καλοκαίρι.

Διαδικασία της άσκησης

Κάθε 30' θα γίνεται μέτρηση των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα δύο αυτόματα καταγραφικά θα τοποθετηθούν σε δύο απομεμακρυσμένες μεταξύ τους θέσεις της αίθουσας στις δύο απέναντι γωνίες. Στις άλλες δύο γωνίες και στο κέντρο του χώρου, θα γίνονται μετρήσεις κάθε 15' από μία ομάδα μαθητών σε κάθε θέση.

Οι συνθήκες του χώρου θα μεταβάλλονται σταδιακά με τα διάφορα μέσα που διαθέτει το εργαστήριο. Οι μεταβολές θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες:

- Να ανοιχτούν τα παράθυρα και να μείνουν έτσι για 15'. Πριν από το άνοιγμα και μετά το κλείσιμο θα μετρηθούν οι εσωτερικές συνθήκες. Θα γίνονται στη συνέχεια μετρήσεις ανά 15', χωρίς να λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης.

- Να λειτουργήσει το σύστημα θέρμανσης για 15' περίπου και να γίνουν ανάλογες καταγραφές.

- Ομοίως, να λειτουργήσει για λίγο το σύστημα κλιματισμού.

- Ομοίως, να λειτουργήσει για λίγο μόνο το σύστημα ύγρανσης.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω, οι μαθητές θα καταγράφουν σε ειδικό καταγραφικό χαρτί, όπως αυτό των καταγραφικών οργάνων, ή σε απλό χαρτί μιλιμετρέ τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και στον κλιματιζόμενο  χώρο. Επίσης, θα σημειώνουν τις μεταβολές πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα υπολογίζουν και το ποσό της θερμότητας που εισέρευσε ή που χάθηκε από το χώρο (χρειάζεται να υπολογιστούν τα m3 του αέρα της αίθουσας). Στο τέλος της άσκησης οι μαθητές θα συγκεντρώσουν αυτά τα στοιχεία και θα τα ανταλλάξουν μεταξύ τους (σε φωτοτυπίες) προκειμένου να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Η εξαγωγή συμπερασμάτων μπορεί να δοθεί και ως κατ' οίκον εργασία.

### Άσκηση 31

Η μεταβολή των συνθηκών του χώρου κατά τη λειτουργία της ΚΜ

Σκοπός

Η άσκηση αυτή έχει στόχο να εξετάσει, όταν λειτουργεί η ΚΜ, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβολή των συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στον εξωτερικό χώρο. Οι μετρήσεις αυτές θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό και με την ψυχρομετρία. Το εργαστήριο, πριν την εκτέλεση της άσκησης, θα έχει μείνει για μερικές μέρες χωρίς θέρμανση ή κλιματισμό.

Ακόμη πρέπει να κατανοήσουν οι μαθητές ότι δεν είναι τόσο εύκολο σε έναν χώρο να επιτύχουμε επακριβώς τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όπως τις απεικονίζουμε στον ψυχρομετρικό χάρτη. Η επίτευξη των συνθηκών με ακρίβεια είναι αδύνατη, όσο ακριβό εξοπλισμό και αν χρησιμοποιήσουμε. Επίσης θα δουν οι μαθητές την ανομοιομορφία των συνθηκών ακόμη και μέσα στον ίδιο χώρο. Οι απεικονίσεις στον ψυχρομετρικό χάρτη είναι κατά κάποιο τρόπο ένας μέσος όρος των πραγματικών συνθηκών που αναμένεται ότι τελικά θα επικρατήσουν.

Διαδικασία της άσκησης

Η διαδικασία της άσκησης μοιάζει αρκετά με αυτή της προηγούμενης. Η διαφορά είναι ότι έχουμε συνεχή λειτουργία μόνο μίας συγκεκριμένης ΚΜ και μερικές ημέρες τουλάχιστον πριν την εκτέλεση της άσκησης, δεν θα πρέπει να έχει λειτουργήσει η θέρμανση ή ο κλιματισμός στο εργαστήριο. Καλό είναι, αν είναι χειμώνας, να έχει μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο και να έχουν κλειστεί και οι βάνες των θερμαντικών σωμάτων.

Με την έναρξη της άσκησης θα τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα κλιματισμού του εργαστηρίου (δηλαδή τα συστήματα των FCU και της ΚΚΜ ή της ΗΚΜ και ενδεχομένως και ο υγραντήρας χώρου). Θα λειτουργήσουν σε ψύξη ή σε θέρμανση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Περίπου 45' πριν να λήξει ο χρόνος του εργαστηρίου, θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία των συστημάτων για να παρατηρηθούν οι μεταβολές.

Κάθε περίπου 30' θα γίνεται μέτρηση των εξωτερικών συνθηκών του περιβάλλοντος. Τα δύο αυτόματα καταγραφικά, όπως και στην προηγούμενη άσκηση, θα τοποθετηθούν σε δύο απομακρυσμένες μεταξύ τους θέσεις της αίθουσας στις δύο απέναντι γωνίες. Στις άλλες δύο γωνίες και στο κέντρο του χώρου θα γίνονται μετρήσεις κάθε 15' από ομάδες μαθητών (μία ομάδα σε κάθε θέση μέτρησης).

Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν όπως και στην προηγούμενη άσκηση και ενδεχομένως να δοθεί και κατ' οίκον εργασία στους μαθητές.

### Άσκηση 32

Μέτρηση της απόδοσης FCU από την πλευρά του αέρα

Σκοπός

Με την άσκηση αυτή οι μαθητές θα έρθουν ακόμη πιο κοντά στις βασικές έννοιες της ψυχρομετρίας και στη χρήση του ψυχρομετρικού χάρτη σε συνδυασμό με τις μετρήσεις που λαμβάνονται κατά τη λειτουργία των ΚΜ.

Γενικά η επί τόπου μέτρηση της απόδοσης των FCU και ιδίως αυτή που βασίζεται σε μετρήσεις που γίνονται από την πλευρά του αέρα, δεν θεωρούνται πολύ αξιόπιστες. Οι αποκλίσεις σ’ αυτού του είδους τις μετρήσεις μπορεί να φτάσουν και το ± 25%. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται προσεκτικά και με αξιόπιστα όργανα.

Συνοπτική περιγραφή

Αρχικά, με τον εξοπλισμό προσομοίωσης, θα δημιουργήστε στο χώρο συνθήκες που να είναι σχετικά κοντά σ' αυτές των πιστοποιημένων αποδόσεων (27/19°C). Στη συνέχεια θα υπολογιστεί με ανεμόμετρο η παροχή αέρα του κάθε FCU, της εργαστηριακής διάταξης που έχετε. Να συγκρίνετε τις μετρήσεις αυτές με τις πραγματικές (πιστοποιημένες) παροχές αέρα. Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας και δικαιολογήστε τα.

Μετά να μετρηθούν οι συνθήκες εξόδου του αέρα από το κάθε FCU (θερμοκρασίες ξηρού και υγρού βολβού). Με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη να υπολογιστούν οι αποδόσεις και να συγκριθούν με τις πιστοποιημένες. Οι υπολογισμοί να γίνουν και για τις τρεις ταχύτητες του κάθε FCU.

Διαδικασία της άσκησης

Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και η κάθε ομάδα θα κάνει τις μετρήσεις της σε διαφορετικό FCU.

Μέτρηση παροχών αέρα: Θα χρησιμοποιήσετε το ανεμόμετρο με την πτερωτή. Θα αφαιρέσετε τις πλαστικές περσίδες στην έξοδο του αέρα των FCU, ώστε να μπορείτε να ακουμπήσετε το ανεμόμετρο πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου. Θα χωρίσετε την επιφάνεια του κάθε FCU σε ίσα τετραγωνάκια περίπου 100x100 mm το καθένα και θα μετρήσετε την ταχύτητα στο κέντρο περίπου του καθενός από αυτά. Π.χ. σε ένα FCU 200x800 mm, θα κάνετε συνολικά 16 μετρήσεις. Ο μέσος όρος των μετρήσεων σας δίνει την ταχύτητα εξόδου του αέρα από το FCU από την οποία υπολογίζετε την παροχή του αέρα. Θα τη συγκρίνετε με την πιστοποιημένη παροχή του αέρα και θα υπολογίσετε την ποσοστιαία διαφορά που υπάρχει.

Μέτρηση συνθηκών εξόδου του αέρα: Ομοίως, στο κέντρο του κάθε τετραγώνου θα μετρήσετε τις συνθήκες του εξερχόμενου αέρα (θερμοκρασία και σχετική υγρασία). Ο μέσος όρος αυτών των μετρήσεων θα σας δώσει μία μέση τιμή της κατάστασης του εξερχόμενου αέρα.

Εργασία πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη: Τοποθετήστε τα στοιχεία που βρήκατε πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη. Θα χρησιμοποιήσετε τις παροχές που μετρήσατε και όχι τις πραγματικές (πιστοποιημένες). Πως αξιολογείτε τα αποτελέσματα των υπολογισμών σας αν τα συγκρίνετε με τις πιστοποιημένες αποδόσεις; Θα εμπιστευόσασταν παρόμοια μέτρηση επί τόπου, για να βρείτε την απόδοση κάποιου FCU;

### Άσκηση 33

Θερμοκρασία ενεργού επιφανείας tS - Συντελεστές SHR και BF ψυκτικού στοιχείου

Σκοπός

Θα γίνει αποτύπωση των μεταβολών του αέρα πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα υπολογιστούν η θερμοκρασία της ενεργού επιφανείας tS και οι συντελεστών SHR και BF. Επίσης θα υπολογιστεί ο συντελεστής COP.

Συνοπτική περιγραφή

Θα τεθεί σε λειτουργία η ΚΚΜ. Θα μετρηθούν πρώτα πρώτα οι παροχές του αέρα και μετά από περίπου 30' λειτουργίας θα μετρηθούν οι συνθήκες στο χώρο και μέσα στους αεραγωγούς (θερμοκρασία και σχετική υγρασία). Θα γίνει αποτύπωση στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα υπολογιστούν τα tS, SHR, BF και COP. Μετά θα αλλάξει ο συσχετισμός νωπού αέρα - αέρα ανακυκλοφορίας και θα τεθούν άλλες επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Θα επαναληφθεί η διαδικασία με τις νέες συνθήκες.

Διαδικασία της άσκησης

Η διαδικασία είναι ανάλογη με αυτή που έχει ήδη αναπτυχθεί σε προηγούμενες ασκήσεις.

Υπολογισμός της θερμοκρασίας της ενεργού επιφανείας tS και των συντελεστών SHR και BF. Η θεωρία έχει αναπτυχθεί στις παραγράφους 2-9, 2-11 και 2-13 του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ". Οι υπολογισμοί θα γίνουν με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη. Ο υπολογισμός του COP θα γίνει με τον τρόπο που ήδη αναπτύχθηκε.

### Άσκηση 34

Κλιματισμός με σύστημα FCU και προκλιματισμένο αέρα

Σκοπός

Θα γίνει παρουσίαση της λειτουργία ενός συστήματος κλιματισμού με προκλιματισμένο αέρα. Θα γίνει αποτύπωση των μεταβολών του αέρα πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα υπολογιστούν η θερμοκρασία της ενεργού επιφανείας tS και οι συντελεστές SHR, BF και COP.

Συνοπτική περιγραφή

Θα τεθεί σε λειτουργία η ΚΚΜ και θα κλείσει τελείως ο αεραγωγός επιστροφής του αέρα. Ιδανικό είναι, να έχει το σύστημα δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας εξόδου του αέρα από την ΚΚΜ (αν π.χ. έχει τμήμα by-pass ή τρίοδη βάνα), οπότε η θερμοκρασία του πρωτεύοντος αέρα να προκύψει κοντά στην επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου. Θα τεθεί σε λειτουργία και το σύστημα με τα FCU, το οποίο  προορίζεται για τον κλιματισμό του χώρου ενώ το σύστημα των αεραγωγών  προορίζεται μόνο για την ανανέωση και τον προκλιματισμό του νωπού αέρα. Θα μετρηθούν αρχικά οι παροχές του αέρα και μετά από περίπου 30' λειτουργίας οι συνθήκες στο χώρο και μέσα στους αεραγωγούς. Θα γίνει αποτύπωση στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα υπολογιστούν τα tS, SHR, BF και COP. Μετά, αν υπάρχει χρόνος θα αλλάξει η ποσότητα του νωπού αέρα και θα τεθούν άλλες επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Θα επαναληφθεί η διαδικασία με τις νέες συνθήκες.

Διαδικασία της άσκησης

Η δυσκολία στην άσκηση αυτή συνίσταται στην προσομοίωση των συνθηκών του προκλιματισμένου αέρα. Αν το στοιχείο είναι νερού με τρίοδη βάνα ή αν υπάρχει τμήμα by-pass, τότε δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αν το στοιχείο είναι DX και δεν υπάρχει ούτε τμήμα by-pass, τότε δε θα υπάρχουν και πολλά περιθώρια για να ρυθμιστεί αρκετά ψηλά η θερμοκρασία του προκλιματισμένου αέρα (κοντά στην επιθυμητή θερμοκρασία των χώρων). Στην περίπτωση αυτή η άσκηση θα εκτελεστεί αναγκαστικά με το σύστημα των αεραγωγών να συμμετέχει και αυτό στην αντιμετώπιση του φορτίου του χώρου, πράγμα που σε μία πραγματική εγκατάσταση είναι λάθος όταν γίνεται (παρ' όλον ότι αυτό γίνεται συχνά και στην πράξη). Κατά τα λοιπά, η άσκηση θα ακολουθήσει τις διαδικασίες των προηγουμένων ασκήσεων.

### Άσκηση 35

Λειτουργία των FCU σε θέρμανση

Σκοπός

Να γίνει παρουσίαση της λειτουργίας του συστήματος με τα FCU κατά το χειμώνα (σε θέρμανση), αποτύπωση των μεταβολών του αέρα πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη και τα υπολογιστούν η θερμική ισχύς q. Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί ακόμη και το χειμώνα, επειδή δε χρειάζεται εξοπλισμός προσομοίωσης. Ουσιαστικά αποτελεί μία εναλλακτική λύση για το εργαστήριο που δε διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό.

Συνοπτική περιγραφή

Θα τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο των FCU σε κατάσταση θέρμανσης. Θα μετρηθούν μετά από περίπου 30' λειτουργίας οι συνθήκες στο χώρο. Θα γίνει αποτύπωση στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα υπολογιστούν η θερμαντική απόδοση q.

Διαδικασία της άσκησης

Η διαδικασία από την πλευρά του νερού είναι ανάλογη με αυτή που περιγράφεται στην άσκηση 18, αλλά είναι πολύ απλούστερη, λόγω της ανυπαρξίας λανθάνοντος φορτίου.

### Άσκηση 36

Λειτουργία της ΚΚΜ σε θέρμανση

Σκοπός

Να γίνει παρουσίαση της λειτουργίας της ΚΚΜ κατά το χειμώνα (με θέρμανση). Να γίνει αποτύπωση των μεταβολών του αέρα πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη και να υπολογιστούν η θερμική ισχύς q καθώς και η ποσότητα (λανθάνουσα θερμότητα qL ) που χρησιμοποιείται για την εξάτμιση του ψεκαζόμενου νερού.

Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί ακόμη και το χειμώνα, επειδή δε χρειάζεται εξοπλισμός προσομοίωσης. Αποτελεί και μία εναλλακτική λύση για το εργαστήριο που δε διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό. Ενσωματώνει όμως τη λειτουργία του υγραντήρα.

Συνοπτική περιγραφή

Θα τεθεί σε λειτουργία η ΚΚΜ σε κατάσταση θέρμανσης. Θα μετρηθούν αρχικά οι παροχές του αέρα και μετά από περίπου 30' λειτουργίας οι συνθήκες του αέρα στο χώρο και μέσα στους αεραγωγούς. Θα γίνει αποτύπωση στον ψυχρομετρικό χάρτη και θα υπολογιστούν η θερμαντική απόδοση q και το ποσό της θερμότητας qL που καταναλώνεται για την εξάτμιση του ψεκαζόμενου νερού. Μετά θα αλλάξει ο συσχετισμός νωπού αέρα - αέρα ανακυκλοφορίας και θα τεθούν άλλες επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Θα επαναληφθεί η διαδικασία με τις νέες συνθήκες.

Διαδικασία της άσκησης

Η διαδικασία είναι ανάλογη με την άσκηση 20 που έχει ήδη αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 1 του μέρους "Α" του βιβλίου.

## 5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

### Άσκηση 37

Τοποθέτηση FCU σε δίκτυο

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές να τοποθετούν και να αντικαθιστούν FCU.

Διαδικασία της άσκησης

Οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες και η κάθε ομάδα θα αφαιρέσει πλήρως το FCU από το δίκτυο και θα το επανατοποθετήσει. Θα προηγηθεί το άδειασμα του νερού την εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, θα ξαναγεμίσει με νερό το δίκτυο και θα ρυθμιστεί ο αυτόματος πλήρωσης (βλ. σχήμα Β-1). Θα τεθεί η αντλία σε λειτουργία και θα γίνει εξαέρωση των FCU. Τέλος θα γίνει δοκιμή της λειτουργίας.

### Άσκηση 38

Αντικατάσταση στοιχείου, πτερωτής και ανεμιστήρα σε FCU

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές πως να αντικαταστήσουν το στοιχείο του FCU, ή το συγκρότημα πτερωτής ανεμιστήρα.

Θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι ασκήσεις διαστασιολόγησης και τεχνικής περιγραφής των στοιχείων (ασκήσεις 15 και 16 στο μέρος "Γ"), για να γνωρίζουν οι μαθητές να προδιαγράψουν το στοιχείο.

Διαδικασία της άσκησης

Οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες και η κάθε ομάδα θα προβεί πρώτα στην αφαίρεση του στοιχείου από ένα FCU. Δεν απαιτείται η αφαίρεση του νερού όλης της εγκατάστασης, απλά θα κλείσουν τις βάνες των FCU. Θα ετοιμάσουν την τεχνική προδιαγραφή βάσει της οποίας θα παραγγείλουν το στοιχείο. Μετά, υποθέτοντας ότι ήρθε το νέο στοιχείο, θα προβούν σε επανατοποθέτηση του αφαιρεθέντος στοιχείου. Θα κάνουν έλεγχο στεγανότητας και θα θέσουν σε λειτουργία το δίκτυο. Στη συνέχεια θα προβούν σε αφαίρεση και επανατοποθέτηση του συστήματος πτερωτής-ανεμιστήρα.

### Άσκηση 39

Υπολογισμός του δικτύου σωληνώσεων και πειραματική επαλήθευση

Σκοπός

Να διαπιστώσουν οι μαθητές τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ ενός θεωρητικού υπολογισμού δικτύου και της πραγματικής συμπεριφοράς του.

Διαδικασία της άσκησης

Οι μαθητές θα κάνουν το σκίτσο του δικτύου και θα υπολογίσουν θεωρητικά το δίκτυο των σωληνώσεων. Μετά θα προβούν σε μέτρηση των παροχών και των πτώσεων πίεσης που παρουσιάζει πραγματικά το δίκτυο. Η μέτρηση θα γίνει με το όργανο και τις ρυθμιστικές βάνες του δικτύου. Οι ρυθμιστικές βάνες θα είναι κατά τη φάση αυτή τελείως ανοικτές (χωρίς καμία απολύτως ρύθμιση).

Στη συνέχεια θα κάνουν πίνακα με τα Δp στα διάφορα μήκη του δικτύου. Θα γίνει αμπερομέτρηση στην αντλία (ή στον κυκλοφορητή) και θα υπολογιστεί η απορροφούμενη ισχύς P. Μετά την ολοκλήρωση τόσο της θεωρητικής όσο και της πειραματικής ανάλυσης, θα γίνει σύγκριση των πραγματικών Δp, Q και P στα διάφορα σημεία του δικτύου. Μεγαλύτερη σημασία έχει η απόκλιση στη συνολική Δp και Q, που μετριούνται αμέσως μετά τον κυκλοφορητή.

### Άσκηση 40

Ρύθμιση των συντελεστών Kv του δικτύου των FCU και πειραματικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας της μεθόδου

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές πως ρυθμίζεται ένα δίκτυο βάσει των συντελεστών Kv που αναφέρονται στην προς εκτέλεση μελέτη. Διευκρινίζεται ότι δεν αναφέρουν όλες οι μελέτες συντελεστές Κv, διότι υπάρχει και άλλη μέθοδος εξισορρόπησης δικτύων. Αν όμως στη μελέτη αναφέρονται οι συντελεστές Κv, θα πρέπει οι βάνες να ρυθμιστούν σ' αυτές τις θέσεις και ο τεχνικός να γνωρίζει πως γίνεται αυτό.

Επίσης η άσκηση στοχεύει στο να διαπιστώσουν οι μαθητές την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης ενός δικτύου μέσω των ρυθμιστικών βανών, δηλαδή των συντελεστών Kv. Οι ρυθμιστικές βάνες του δικτύου, αν και όπως αναφέρεται στο μέρος "Α", θα έχουν δυνατότητα μέτρησης της πτώσης πίεσης και της παροχής νερού, συνοδεύονται πάντοτε από πίνακες με τους συντελεστές Kv και κατά συνέπεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως απλές ρυθμιστικές βάνες.

Διαδικασία της άσκησης

Θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της θεωρητικής ανάλυσης του δικτύου, από την προηγούμενη άσκηση. Η πειραματική ανάλυση δεν έχει νόημα , διότι στην πράξη, όταν μελετάμε ένα δίκτυο, δεν έχουμε στη διάθεση μας πειραματικά δεδομένα (για την ακρίβεια δεν έχουμε καν κατασκευάσει το δίκτυο).

Η ρύθμιση του δικτύου μέσω ρυθμιστικών βανών αναπτύσσεται στα κεφάλαια (6-11) και (6-12) του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ". Υποθέτουμε ότι τα φορτία που καλείται να καλύψει το κάθε FCU είναι όπως οι πιστοποιημένες αποδόσεις. Βάσει των πιστοποιημένων αποδόσεων των FCU υπολογίζουμε την παροχή νερού που θα πρέπει να διέρχεται μέσα από το κάθε FCU. Επίσης υπολογίζουμε και τις επιθυμητές πτώσεις πίεσης μέσα από το κάθε FCU, έτσι ώστε όλα τα FCU να παρουσιάζουν την ίδια πτώση πίεσης. Από τη σχέση (6-5) βρίσκουμε τις τιμές των συντελεστών Κv. Ρυθμίζουμε τις βάνες και το δίκτυο θεωρείται πλέον εξισορροπημένο.

Προβαίνουμε σε έλεγχο μέσω του οργάνου μέτρησης της πίεσης και των παροχών νερού και προβαίνουμε σε σύγκριση των αποτελεσμάτων. Πόσο σωστή θεωρείτε ότι είναι η ρύθμιση που γίνεται μέσω των συντελεστών Kv;

Υπενθυμίζουμε ότι αποκλίσεις της τάξης του ±10% στην παροχή του νερού είναι σαν να μην υπάρχουν, ενώ αποκλίσεις της τάξεως του ±20% έχουν αμελητέα επίπτωση στην απόδοση των FCU.

Αν υπάρχει χρόνος, εκτελέστε ξανά την άσκηση υποθέτοντας άλλα φορτία μέσω του κάθε FCU, π.χ. φορτία ίσα με το 80% των πιστοποιημένων.

### Άσκηση 41

Ρύθμιση του δικτύου μέσω οργάνων

Σκοπός

Ο σκοπός μας είναι να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη διαδικασία με την οποία γίνεται η ρύθμιση του δικτύου μέσω οργάνου μέτρησης της πίεσης και της παροχής νερού. Το ίδιο σκεπτικό της διαδικασίας εφαρμόζεται όχι μόνο όταν πρόκειται για δίκτυο σωληνώσεων αλλά και για δίκτυο αεραγωγών.

Οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση με όργανα γίνεται συνήθως από εξειδικευμένο προσωπικό. Η άσκηση δεν επιδιώκει να διδάξει πλήρως τη ρύθμιση αλλά να ενημερώσει τους μαθητές πως αυτή γίνεται και τι επιπτώσεις  θα έχουμε αν παραβιάσουμε κατά λάθος τις ρυθμίσεις των διακοπτών. Για την πλήρη εκπαίδευση των μαθητών στη ρύθμιση θα χρειαζόταν ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο αλλά και πολύς χρόνος.

Η διαδικασία της ρύθμισης

Η ρύθμιση συνήθως γίνεται κλάδο-κλάδο, όπως φαίνεται στο σχήμα (36-1), όπου έχουμε ένα δίκτυο με τρεις επιμέρους κλάδους. Για να ρυθμιστεί ένας κλάδος δεν είναι και τόσο απλό.Όσο περισσότερες ΚΜ έχει ο κλάδος, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται. Συνήθως απαιτούνται αρκετά περάσματα από όλες τις ρυθμιστικές βάνες μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, επειδή, όταν ρυθμίζεται η μία βάνα, απορυθμίζονται οι άλλες. Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε στο δίκτυο του σχήματος (36-1) είναι τα εξής:

Πρώτα ρυθμίζουμε ανά κλάδο τις βάνες που αναφέρονται στο σχήμα (36-1) με τον αριθμό (1). Σημασία έχει να πετύχουμε τις σωστές αναλογίες των παροχών των ΚΜ και όχι να πετύχουμε από τώρα τις τελικές παροχές. Για παράδειγμα αν σε ένα κλάδο θέλουμε σε τρεις ΚΜ να έχουμε τελικές παροχές 0,3 - 0,4 - 0,5 L/s και πετύχουμε αντίστοιχα 0,24 - 0,32 - 0,4 L/s, είμαστε εντάξει για τις ανάγκες αυτής της φάσης.

Σχήμα (36-1): Τα βασικά βήματα μίας διαδικασίας ρύθμισης δικτύου

- Όταν ρυθμιστούν όλοι οι επιμέρους κλάδοι, τότε αυτοί θεωρούνται σαν ένα μηχάνημα και μεταφερόμαστε στην περίπτωση (Β) του σχήματος (36-1), οπότε ρυθμίζουμε τις παροχές των κλάδων μέσω των βανών (2), έτσι ώστε να έχουν μεταξύ τους και οι κλάδοι τις επιθυμητές σχέσεις των παροχών.

- Τέλος ρυθμίζουμε τη συνολική παροχή μέσω της βάνας (3) του σχήματος (36-1), που αυτή τη φορά φροντίζουμε να είναι τόση όση πραγματικά  θέλουμε. Τότε αυτομάτως όλες οι παροχές μέσω των ΚΜ θα έχουν την επιθυμητή τιμή.

Διαδικασία της άσκησης

Η ρύθμιση του δικτύου θα γίνει ακολουθώντας την παραπάνω βασική διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μόνο έναν κλάδο. Θα χρειαστούν μερικά περάσματα από το τρίτο FCU ως το πρώτο μέχρι να επιτύχουμε τη σωστή σχέση μεταξύ των παροχών του νερού. Στο τέλος θα γίνει επαλήθευση κατά πόσο η ρύθμιση έγινε σωστά.

Μετά θα γίνει απορύθμιση ενός διακόπτη. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στην πράξη από «γνώστες» τεχνικούς. Απορυθμίστε το διακόπτη και κάντε νέες μετρήσεις. Αξιολογήστε τις επιπτώσεις.

## 6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### Άσκηση 42

Συντήρηση αντλίας

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές με ποιο τρόπο, σε περίπτωση ανάγκης, θα λύσουν την αντλία και θα καθαρίσουν την πτερωτή. Προαιρετικά και κατά την κρίση του καθηγητή, θα μάθουν να αντικαθιστούν και τα ρουλεμάν της αντλίας.

Διαδικασία της άσκησης

Το λύσιμο της αντλίας, ο εσωτερικός καθαρισμός και η αντικατάσταση των ρουλεμάν δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του ψυκτικού. Αλλά επειδή η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, καλό είναι ο ψυκτικός να  γνωρίζει πως γίνεται για τυχόν περίπτωση ανάγκης. Η βλάβη μίας αντλίας είναι πολύ πιθανή και η δυσκολία κατεπείγουσας εξεύρεσης μηχανοτεχνίτη είναι προφανής. Γι' αυτό στην πράξη ο ψυκτικός σε μία τέτοια επείγουσα περίπτωση μπορεί να αναγκαστεί να λύσει την αντλία μόνος του, για να αφαιρέσει π.χ. ένα πλαστικό κομμάτι που έσπασε από τον πύργο ψύξης και σφηνώθηκε μέσα στην πτερωτή.

Η αντικατάσταση των ρουλεμάν συνήθως δεν είναι και τόσο επείγουσα και γι' αυτό υπάρχει ο χρόνος για να βρεθεί και κληθεί ο κατάλληλος μηχανοτεχνίτης. Ως εκ τούτου, η αντικατάσταση των ρουλεμάν, θα γίνει κατά την κρίση του καθηγητή. Επειδή όμως η αντλία θα είναι ήδη λυμένη, στα χέρια των μαθητών και η αντικατάσταση ρουλεμάν δεν είναι δύσκολη ως εργασία, θα ήταν χρήσιμο για τους μαθητές να γνωρίζουν πως γίνεται, για να μπορέσουν αργότερα να αντιμετωπίσουν κάποια σοβαρή και επείγουσα ανάγκη.

### Άσκηση 43

Επισκευή βλάβης σωλήνα σε εναλλάκτη κελύφους-σωλήνων

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές να απομονώνουν σωλήνες που θα υποστούν βλάβη αλλά και να αντικαθιστούν σωλήνες.

Διαδικασία της άσκησης

Η διαδικασία της άσκησης επίσης περιγράφεται στο κεφάλαιο (1-13) του μέρους "Β" του βιβλίου.

### Άσκηση 44

Άνοιγμα και καθαρισμός πλακοειδούς εναλλάκτη - Κλείσιμο

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές να ανοίγουν, να καθαρίζουν και γενικότερα να συντηρούν λυόμενους πλακοειδείς εναλλάκτες.

Διαδικασία της άσκησης

Ο εναλλάκτης θα ανοιχτεί, θα καθαριστεί εσωτερικά και μετά θα μονταριστεί. Θα ακολουθηθούν και οι οδηγίες του προμηθευτή του πλακοειδούς εναλλάκτη.

### Άσκηση 45

Εξωτερικός χημικός καθαρισμός των στοιχείων

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές να ανοίγουν, να καθαρίζουν τα στοιχεία των FCU και να χρησιμοποιούν τον ψεκαστήρα.

Διαδικασία της άσκησης

Το υγρό καθαρισμού θα αραιωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Θα γίνει χημικός καθαρισμός όλων των στοιχείων (των FCU, των KKM ή HKM και του split unit). Θα προβούν στη χρήση του ψεκαστήρα όλοι οι μαθητές.

### Άσκηση 46

Καθαρισμός πύργου ψύξης

Σκοπός

Να μάθουν οι μαθητές να ανοίγουν να καθαρίζουν και να συντηρούν έναν πύργο ψύξης.

Διαδικασία της άσκησης

Προϋπόθεση φυσικά είναι να υπάρχει πύργος ψύξης. Η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο (1-8) του μέρους "Β".