Α  Σ  Κ  Η  Σ  Η    15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΟΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στον έλεγχο καλής λειτουργίας της ειδικής βαλβίδας αντιστροφής του κύκλου λειτουργίας, σε αντλία θερμότητας (θέρμανσης-ψύξης).

- Να κατανοήσουν τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας και τα πλεονεκτήματά τους.

- Να μάθουν να εντοπίζουν τις βλάβες που παρουσιάζονται στις βαλβίδες αντιστροφής του κύκλου λειτουργίας και να τις διορθώνουν.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αντλίες θερμότητας είναι κλιματιστικές μονάδες που έχουν τη δυνατότητα να αντιστρέφουν τον κύκλο λειτουργίας τους και να παρέχουν στον κλιματιζόμενο χώρο άλλοτε ψύξη και άλλοτε θέρμανση. Η αντιστροφή του κύκλου λειτουργίας μίας μονάδας  κλιματισμού γίνεται με μία ειδικής κατασκευής ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που λέγεται τετράοδη βαλβίδα αντιστροφής του κύκλου λειτουργίας. Λέγεται τετράοδη γιατί ο εσωτερικός μηχανισμός της συνδέεται εξωτερικά με τέσσερις σωλήνες εκ των οποίων οι δύο συνδέονται με την αναρρόφηση και την κατάθλιψη του συμπιεστή και οι άλλες δύο με τα στοιχεία (συμπυκνωτή και εξατμιστή).

Σχ. 15-1.    Συνήθης εξωτερική μορφή τετράοδης βαλβίδας αντιστροφής του κύκλου

λειτουργίας.

Από τη θερμοδυναμική είναι γνωστό σε όλους μας ότι η θερμότητα ρέει από σώματα υψηλότερων θερμοκρασιών, σε σώματα χαμηλότερων θερμοκρασιών

(Β’ Θερμοδυναμικό  αξίωμα). Το σύστημα όμως της αντλίας θερμότητας δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να μεταφέρει τη θερμότητα αντίθετα από τη φυσική της ροή. Δηλαδή, να αντλεί θερμότητα από μία χαμηλότερη στάθμη θερμοκρασίας, προς μία στάθμη υψηλότερη. Στη περίπτωσή μας αντλεί θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος, που το χειμώνα η θερμοκρασία του είναι χαμηλή, προς το θερμαινόμενο χώρο στον οποίο επικρατεί θερμοκρασία μεγαλύτερη από εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δηλαδή οι αντλίες θερμότητας, κατά τη λειτουργία τους στη θέρμανση, δεν μετατρέπουν ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική, αλλά αντλούν θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και τη μεταφέρουν στο κλιματιζόμενο (θερμαινόμενο)  χώρο. Γι’ αυτό και πήραν το όνομα αντλίες θερμότητας (heat pumps).

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούνται από τα ίδια ακριβώς κύρια εξαρτήματα από τα οποία αποτελούνται οι μονάδες κλιματισμού που δίνουν μόνο ψύξη, εκτός από τη παρουσία της τετράοδης βαλβίδας αντιστροφής του κύκλου λειτουργίας που υπάρχει μόνο στις αντλίες θερμότητας. Βέβαια το σύστημα συμπληρώνεται με δεύτερη εκτονωτική βαλβίδα, βαλβίδες αντεπιστροφής (check valves) και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών θερμότητας (σχ. 15-2).

Σχ. 15-2. Σχηματική παράσταση αντλίας θερμότητας, με όλα τα εξαρτήματα που την

απαρτίζουν, όπως λειτουργεί στο κύκλο ψύξης.

Όπως φαίνεται και στο (σχ.15-2) το ψυκτικό αέριο από  την κατάθλιψη του συμπιεστή οδηγείται στη τετράοδη βαλβίδα αντιστροφής και από εκεί στο εξωτερικό στοιχείο (συμπυκνωτή) της μονάδας. Μετά το συμπυκνωτή το ψυκτικό υγρό φτάνει στην εκτονωτική βαλβίδα και περνάει υποχρεωτικά μέσα από αυτήν, γιατί στη παράλληλη δίοδο υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής (check valve) που δεν επιτρέπει το πέρασμα του ψυκτικού υγρού προς τη κατεύθυνση της ροής του. Έτσι το ψυκτικό υγρό εκτονώνεται και κατόπιν εξατμίζεται στον εξατμιστή (εσωτερικό στοιχείο) αφαιρώντας θερμότητα από τον αέρα που κινείται μέσα απ’ αυτόν με τη βοήθεια του ανεμιστήρα. Ο ψυχόμενος αέρας οδηγείται στη συνέχεια στο κλιματιζόμενο (ψυχόμενο) χώρο. Κατόπιν το ψυκτικό αέριο οδηγείται στην αναρρόφηση του συμπιεστή, αφού πρώτα περάσει από την τετράοδη βαλβίδα αντιστροφής.

Στο κύκλο λειτουργίας της ψύξης το ηλεκτρομαγνητικό τμήμα της  τετράοδης βαλβίδας (το πηνίο) είναι συνήθως απενεργοποιημένο (δεν τροφοδοτείται με τάση). Αντίθετα, όταν ο θερμοστάτης ή ο ειδικός διακόπτης  «ψύξη-θέρμανση» τεθεί στη θέση «θέρμανση»,  το πηνίο τροφοδοτείται με τάση, ενεργοποιείται και αλλάζει η θέση του εμβόλου που βρίσκεται στο εσωτερικό της βαλβίδας. Έτσι, η κατεύθυνση ροής του ψυκτικού ρευστού αντιστρέφεται και ο εξατμιστής γίνεται συμπυκνωτής (εσωτερικό στοιχείο), ενώ ο μέχρι τώρα συμπυκνωτής γίνεται εξατμιστής (εξωτερικό στοιχείο). Η τάση λειτουργίας των τετράοδων βαλβίδων αντιστροφής μπορεί να είναι 220 V, ή και 24 V.

Σχ. 15-3. Σχηματική  παράσταση αντλίας θερμότητας, όπως λειτουργεί στον κύκλο

θέρμανσης.

Όλη  η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας στον κύκλο της θέρμανσης, είναι ακριβώς αντίστροφη από εκείνη του κύκλου της ψύξης (σχ. 15-3). Έτσι το εσωτερικό στοιχείο της μονάδας γίνεται συμπυκνωτής του οποίου η μεταλλική επιφάνεια έχει υψηλή θερμοκρασία. Με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα αναγκάζουμε συγκεκριμένη ποσότητα αέρα να έλθει σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες του εσωτερικού στοιχείου (συμπυκνωτή), να θερμανθεί και κατόπιν να οδηγηθεί στο θερμαινόμενο χώρο. Η λειτουργία των αντλιών θερμότητας ως μέσου θέρμανσης, θεωρείται πολύ οικονομική μια και υπολογίζεται ότι το κόστος θέρμανσης ενός χώρου με αντλία θερμότητας είναι περίπου το 1/3 του κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο. Οι αντλίες θερμότητας, ανάλογα με τη πηγή από την οποία αντλούν τη θερμότητα και με το ρευστό που τη διοχετεύουν, διακρίνονται σε αντλίες θερμότητας:

- Αέρα – αέρα

- Αέρα – νερού

- Νερού – νερού

- Νερού – αέρα

- Εδάφους – αέρα

- Εδάφους – νερού

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αντλιών θερμότητας είναι οι αέρα–αέρα και αέρα–νερού.

ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

- Αντλία θερμότητας σε πλήρη λειτουργία.

- Ηλεκτρικό πολύμετρο ή Ωμόμετρο και βολτόμετρο.

- Θερμόμετρα βολβού ή ηλεκτρονικά  -200C –500C.

- Κατσαβίδια (κοινά και σταυρωτά).

# ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Έλεγχος της κατάστασης του πηνίου.

- Βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστική μονάδα δεν βρίσκεται υπό τάση.

- Τοποθετήστε στο διακόπτη της μονάδας ένδειξη προειδοποίησης ώστε να μη βρεθείτε υπό τάση  από τυχαίο χειρισμό του διακόπτη από κάποιον άλλο.

- Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες του ηλεκτρομαγνήτη της τετράοδης βαλβίδας (φάση, ουδέτερο και γείωση).

- Συνδέστε τους δύο ακροδέκτες του ωμομέτρου στα δύο άκρα του πηνίου της τετράοδης βαλβίδας. Σημειώστε την ένδειξη του ωμομέτρου.                 ..….Ω.

- Αν το ωμόμετρο δείξει κάποια αντίσταση (από 1000-1500 Ω, ανάλογα με τα κατασκευαστικά του στοιχεία), το πηνίο είναι εντάξει και επομένως θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά όταν τροφοδοτηθεί με τάση.

- Αν η ένδειξη του ωμομέτρου είναι άπειρο ( ∞ ), σημαίνει ότι το πηνίο είναι κομμένο ή έχει καεί και επομένως πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο ίδιων χαρακτηριστικών.

- Αν η ένδειξη του ωμομέτρου είναι μηδενική (0), το πηνίο είναι βραχυκυκλωμένο. Και σ’ αυτή τη περίπτωση το πηνίο πρέπει να αντικατασταθεί.

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Μερικοί τεχνίτες ψυκτικοί δοκιμάζουν τη κατάσταση του πηνίου τροφοδοτώντας το με την ανάλογη τάση απ’ ευθείας στους ακροδέκτες του και δοκιμάζουν αν το πηνίο γίνεται ηλεκτρομαγνήτης με τη τοποθέτηση ενός κατσαβιδιού πάνω στο πηνίο. Αν το κατσαβίδι μαγνητίζεται το πηνίο λειτουργεί. Η ενέργεια αυτή δεν είναι σωστή γιατί σε περίπτωση που το πηνίο παρουσιάζει βραχυκύκλωμα ή διαρροή προς το μεταλλικό σώμα της βαλβίδας, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ηλεκτρική γραμμή της τετράοδης βαλβίδας ή ακόμη και ηλεκτροπληξία στον τεχνίτη.

Β. Έλεγχος της τετράοδης βαλβίδας αντιστροφής για εσωτερική διαρροή.

- Λειτουργήστε την κλιματιστική μονάδα στο κύκλο ψύξης για 10 λεπτά τουλάχιστον.

- Μετρήστε ταυτόχρονα με δύο θερμόμετρα τη θερμοκρασία της μεσαίας υποδοχής σύνδεσης της τετράοδης βαλβίδας και της υποδοχής σύνδεσης του εσωτερικού στοιχείου (εξατμιστή). Σημειώστε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων (σχ. 15-4).                                                     ….….0C.

Σχ. 15-4. Έλεγχος της τετράοδης βαλβίδας για διαρροή, στο κύκλο της ψύξης.

- Αν η διαφορά των δύο θερμομέτρων δεν ξεπερνά τους 3 0C, η βαλβίδα λειτουργεί κανονικά.

- Αν η διαφορά είναι μεγάλη, σημαίνει ότι το έμβολο (βάκτρο) της τετράοδης βαλβίδας δεν απομονώνει ικανοποιητικά τις εσωτερικές διόδους κατάθλιψης και αναρρόφησης με αποτέλεσμα να διαρρέει ψυκτικό αέριο υψηλής θερμοκρασίας προς το αέριο επιστροφής (αναρρόφησης) και έτσι να αυξάνεται η θερμοκρασία του αερίου της επιστροφής προς το συμπιεστή (σχ. 15-4). Σ’ αυτήν την περίπτωση η τετράοδη βαλβίδα θα πρέπει να αντικατασταθεί.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ανάλογη διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και για τον έλεγχο της τετράοδης βαλβίδας για διαρροή ψυκτικού στο κύκλο της θέρμανσης. Και σ’ αυτήν τη περίπτωση η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της σύνδεσης της κατάθλιψης του συμπιεστή και της σύνδεσης του σωλήνα του συμπυκνωτή (εσωτερικού στοιχείου) δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3 0C.

Σχ. 15-5.  Έλεγχος της τετράοδης βαλβίδας στο κύκλο της θέρμανσης.

- Σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και αποσυνδέστε τα θερμόμετρα από τους σωλήνες τετράοδης βαλβίδας.

- Τοποθετήστε τα θερμόμετρα στις θήκες τους και παραδώστε τα, μαζί μα τα υπόλοιπα όργανα και εργαλεία στον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

- Συζητήστε με τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου τις δυσκολίες που συναντήσατε στην εκτέλεση των μετρήσεων και σχολιάστε τα φαινόμενα και τα αποτελέσματα.

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Δώστε τον ορισμό της αντλίας θερμότητας.

- Ποιός είναι ο ρόλος της τετράοδης βαλβίδας στις αντλίες θερμότητας;

- Δείξτε με πρόχειρο σχέδιο τη δομή και τη σύνδεση μίας τετράοδης βαλβίδας στο κύκλωμα αντλίας θερμότητας, όταν λειτουργεί στο κύκλο της θέρμανσης.

- Ποιός ο σκοπός των βαλβίδων αντεπιστροφής (check valves) στο κύκλωμα των αντλιών θερμότητας;

- Αναπτύξτε τη διαδικασία ελέγχου του πηνίου της τετράοδης βαλβίδας για βλάβη.

- Αναπτύξτε τη διαδικασία ελέγχου του εσωτερικού μηχανισμού της τετράοδης βαλβίδας αντιστροφής για διαρροή.

- Γιατί τα τελευταία χρόνια προτιμούνται οι αντλίες θερμότητας για τη θέρμανση (ιδίως επαγγελματικών χώρων);

- Ποιοί τύποι αντλιών θερμότητας συναντώνται συχνότερα στην ελληνική αγορά και γιατί;

- Ποιά φαινόμενα θα παρατηρηθούν στην αντλία θερμότητας κατά τη λειτουργία της στο κύκλο της θέρμανσης, αν υπάρχει εσωτερική διαρροή στο μηχανικό μέρος της τετράοδης βαλβίδας;