## ΑΣΚΗΣΗ 20

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΜΙΞΗ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να αντιληφθούν οι μαθητές τις ψυχρομετρικές αλλαγές που γίνονται στον αέρα κατά τη διέλευση του μέσα από μία ΚΚΜ.

- Να γνωρίσουν οι μαθητές τι είναι ο αέρας ανακυκλοφορίας, τι είναι ο νωπός αέρας και τι αέρας επιτυγχάνεται με την ανάμιξή τους.

- Να αντιληφθούν την έννοια του πρωτεύοντος αέρα.

- Nα υπολογίσουν τον συντελεστή COP.

- Να δουν μέσω αυτής της άσκησης, παράλληλα με την προσέγγιση των παραπάνω εννοιών, πως είναι η λειτουργία μίας πραγματικής κλιματιστικής εγκατάστασης.

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(α) Γενικά

Η άσκηση αυτή είναι από τις πλέον απαιτητικές σε εξοπλισμό του εργαστηρίου. Παρουσιάζεται η λειτουργία μίας πραγματικής ΚΚΜ, όπου έχουμε ανανέωση του αέρα του χώρου. Η θεωρία αναπτύσσεται κυρίως στην παράγραφο (2-16) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ. Για την πλήρη εκτέλεσή της προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν δύο μαθήματα στο εργαστήριο.

(β) Το αντικείμενο της άσκησης

Η άσκηση αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει στην πράξη τις μεταβολές που φαίνονται στην παράγραφο (2-16) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ. Το σχήμα (2-8) του εν λόγω βιβλίου απεικονίζει τη λειτουργία με ανάμιξη νωπού αέρα και αέρα ανακυκλοφορίας, την οποία θα  δούμε να εξελίσσεται στην πράξη στα πλαίσια αυτής της άσκησης.

Το σχήμα (2-7) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ απεικονίζει το βασικό συλλογισμό της εργαστηριακής διάταξης. Αυτός προσεγγίζεται από διάταξη του σχήματος (20-1), το οποίο είναι όμοιο με το σχήμα (Γ-1) και η πλήρης περιγραφή του υπάρχει στο μέρος "Γ" του παρόντος βιβλίου στην παράγραφο 4.

Η μόνη διαφορά μεταξύ του σχήματος (2-7) και της διάταξης του σχήματος (20-1) είναι ότι στο δεύτερο δεν υπάρχει αεραγωγός απορριπτόμενου αέρα. Αυτό έγινε κυρίως για τη μείωση του κόστους της ΚΚΜ (θα χρειαζόταν και ένας ακόμη ανεμιστήρας). Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι ο αεραγωγός αυτός δεν είναι απαραίτητος, επειδή η απορριπτόμενη παροχή του αέρα είναι μικρή και μπορεί να απομακρύνεται μέσω των χαραμάδων των κουφωμάτων ή ακόμη και από ένα μικρό άνοιγμα 20x20 cm στον τοίχο του εργαστηρίου. Συγχρόνως η εισαγωγή νωπού αέρα στο χώρο του εργαστηρίου θα εξαναγκάζει την απομάκρυνση ίσης ποσότητας αέρα χώρου και θα εμποδίζει την είσοδο νωπού αέρα από τις χαραμάδες, πράγμα που είναι απαραίτητο για την ομαλή εξέλιξη της άσκησης (για να μη μεταβάλλονται οι εσωτερικές συνθήκες από εισερχόμενο αέρα από τα κουφώματα).

Η εργαστηριακή διάταξη του σχήματος (20-1) δεν είναι η μόνη κατάλληλη για την εκτέλεση της άσκησης. Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις οι οποίες αναπτύσσονται στην παράγραφο 6 του μέρους "Γ", ενώ στην παράγραφο 7 αναπτύσσεται ο τρόπος που θα είναι οργανωμένο το σύστημα αυτοματισμού. Η ανάπτυξη της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει ότι το εργαστήριο διαθέτει επακριβώς τον εξοπλισμό του σχήματος (20-1). Αν όχι, θα γίνουν από τον καθηγητή παρεμβάσεις, εκεί όπου χρειάζεται.

Σχήμα (20-1): Τυπική διάταξη της εργαστηριακής ΚΚΜ

(γ) Η ενεργειακή κατανάλωση

Ο συντελεστής COP ενός κλιματιστικού μηχανήματος είναι λόγος (ψυκτική ισχύς) / (απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς). Δηλαδή η σχέση που μας δίνει τον συντελεστή COP είναι:

COP = q / P			(20-1)

Όπου:

q = Η αποδιδόμενη ψυκτική ισχύς του ψυκτικού κύκλου σε W.

Ρ = Η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς σε W.

Ο τεχνικός όρος COP χρησιμοποιείται στο κύκλωμα ενός συμπιεστή (που περιλαμβάνει τον εξατμιστή και το συμπυκνωτή). Στην απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν αντλίες ή ανεμιστήρες. Η διάταξη του σχήματος (20-1) χρησιμοποιεί στην ΚΚΜ στοιχείο άμεσης εκτόνωσης, το οποίο έχει το ρόλο του εξατμιστή και κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τον COP της εν λόγω διάταξης.

Ο στόχος μας όμως δεν περιορίζεται στο να υπολογίσουμε τον συντελεστή COP του ψυκτικού κύκλου αλλά να βρούμε την ενεργειακή απόδοση της όλης εγκατάστασης, δηλαδή την αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ ανά kW απορροφούμενης ισχύος. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι ο λόγος:

Απόδοση (kW ψύξης/kW ηλεκτρ. ισχύος) =

qΤ / P			(20-2)

Όπου:

qΤ = Η ολική ψυκτική ισχύς

P = Η συνολική ηλεκτρική ισχύς, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων της εγκατάστασης.

Για μονοφασικές παροχές το P υπολογίζεται από τη σχέση:

P = V·I·cosφ		(20-3)

P  =  Η συνολική εισερχόμενη ισχύς σε W.

V = Η φασική τάση του ηλεκτρικού ρεύματος, συνήθως 220-235 V

Ι = Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε Α.

cosφ = Ο συντελεστής ισχύος που συνήθως δεν τον γνωρίζουμε. Μπορείτε όμως να λαμβάνετε cosφ  0,85.

Για τριφασικές παροχές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη σχέση (20-2), αθροίζοντας τα ρεύματα των τριών φάσεων. Αν δηλαδή η μία φάση διαρρέεται από 5 A, η άλλη από 7 Α και η άλλη από 11 Α, έχουμε Ι = 5+7+11 = 23 Α.

Αν όλες οι φάσεις διαρρέονται από την ίδια ηλεκτρική ισχύ, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

P =3⋅V⋅I⋅cosö			(20-4)

Όπου:

P  =  Η συνολική εισερχόμενη ισχύς σε W.

V = Η πολική τάση του ρεύματος, συνήθως 380-405 V.

Ι   =  Η φασική ένταση σε Α.

(δ) Υπολογισμός του λανθάνοντος φορτίου από τα συμπυκνώματα

Το λανθάνον φορτίο θα επαληθευτεί μετρώντας την ποσότητα των συμπυκνωμάτων σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Αρχίζουμε να μαζεύουμε τα συμπυκνώματα και να μετράμε το χρόνο μόνο αφού αρχίσει η κανονική ροή τους και όχι με το που θα αρχίσει να λειτουργεί η ΚΜ. Από την ποσότητα m των συμπυκνωμάτων (σε g) και από το χρονικό διάστημα που αυτή συγκεντρώθηκε, βρίσκουμε την παροχή των συμπυκνωμάτων wc (σε g/s) βάσει της σχέσης:

wc = m / θ			(20-5)

Το λανθάνον φορτίο υπολογίζεται από το wc βάσει της προσεγγιστικής σχέσης:

qL = hc wc				(20-6)

Όπου:

ql = Το λανθάνον φορτίο σε W.

hc = Ενθαλπία κορεσμένου ατμού στους 10°C = 2520 kJ/kg  2500 kJ/kg

(ε) Προσομοίωση ψυκτικών φορτίων και συνθηκών νωπού αέρα

Η διαδικασία αναπτύσσεται στο φύλλο 20-1.

Αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε στο χώρο συνθήκες που να είναι σχετικά κοντά με αυτές ενός κλιματιζόμενου χώρου, δηλαδή td = 26-28°C και φ = 40-50%. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό προσομοίωσης, ρυθμίζοντας το θερμοστάτη και τον υδροστάτη που ελέγχουν τις συνθήκες του αέρα του χώρου στις τιμές td = 27°C και φ = 50%.

Στην περίπτωση που το εργαστήριο δε διαθέτει εξοπλισμό προσομοίωσης, η άσκηση θα γίνει με ό,τι μέσα έχει το εργαστήριο. Θα πρέπει όμως να αυξηθεί η θέρμανση του χώρου για να μη δημιουργηθούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία, δεδομένου ότι οι μαθητές θα μείνουν σ' αυτές τις συνθήκες για αρκετές ώρες.

Θα τεθεί σε λειτουργία η ΚΚΜ για να ρυθμιστεί η λειτουργία του εξοπλισμού προσομοίωσης της θερμοκρασίας του νωπού αέρα. Οι συνθήκες του νωπού αέρα θα ρυθμιστούν ώστε να έχουμε θερμοκρασία αέρα 32-37°C και σχετική υγρασία 35-40%. Προς τούτο, με το σωλήνα Pitot, θα μετρηθεί πρώτα η παροχή του νωπού αέρα. Θα μετρηθούν επίσης οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη υπολογίζουμε την απαιτούμενη ισχύ των αντιστάσεων και την παροχή ατμού του υγραντήρα για να έχουμε την απαιτούμενη προσομοίωση των συνθηκών του νωπού αέρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι προσεγγιστικές σχέσεις:

Για τον υπολογισμό της ισχύος των αντιστάσεων σε kW

qT = CS Q2 Δt		(20-7)

P = qT / 1000		(20-8)

Όπου:

P = Η απαιτούμενη ισχύς των αντιστάσεων σε kW. Επειδή αυτή είναι σε βήματα (π.χ. 2,5-5-7,5-10 kW), θα επιλεγεί το πλησιέστερο βήμα.

CS = Συντελεστής που έχει την τιμή 1,2 στην επιφάνεια της θάλασσας και 1,1 σε υψόμετρο 750 m.

Q2 = Η παροχή του νωπού αέρα σε L/s.

Δt = Η θερμοκρασιακή διαφορά ξηρού βολβού μεταξύ θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας του χώρου.

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (20-7) και (20-8) και με CS = 1,2 καταλήγουμε στη σχέση που χρησιμοποιούμε στο φύλλο υπολογισμού:

P = 1,2 Q2 Δt/1000		(20-9)

Για τον υπολογισμό της παροχής ατμού του υγραντήρα

qL = CL Q2 ΔW			(20-10)

wg = qL	/ hg				(20-11)

Όπου:

wg = Η απαιτούμενη παροχή ατμού του υγραντήρα σε g/s

CL = Συντελεστής που έχει την τιμή 3000 στην επιφάνεια της θάλασσας και 2750 σε υψόμετρο 750 m.

Q2 = Η παροχή του νωπού αέρα σε L/s

ΔW = Η διαφορά υγρασίας, βάσει του ψυχρομετρικού χάρτη.

hg = Ενθαλπία κορεσμένου ατμού στους 110°C  2700 kJ/kg

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (20-10) και (20-11) και με CL = 3000 καταλήγουμε στη σχέση που χρησιμοποιούμε στο φύλλο υπολογισμού:

wg = 3000 Q2 ΔW / 2700	

wg = Q2 ΔW / 0,9		(20-12)

Υπολογισμός των συνθηκών του νωπού αέρα

Βάσει της ισχύος των αντιστάσεων που θα τοποθετηθούν και της ποσότητας ατμού του υγραντήρα, θα γίνει ο υπολογισμός των συνθηκών του νωπού αέρα. Προς τούτο η σχέση (20-9) θα επιλυθεί ως προς Δt και η (20-12) ως προς ΔW. Η ακριβής σχέση φαίνεται στο φύλλο υπολογισμού.

(στ) Μέτρηση των παροχών του αέρα και των θερμοκρασιών

Η διαδικασία αναπτύσσεται επίσης στο φύλλο 20-1.

Η παροχή Q2 του νωπού αέρα ήδη μετρήθηκε. Θα μετρηθούν επίσης η σχετική υγρασία του και η θερμοκρασία πριν την είσοδο στην ΚΚΜ ή σε περίπτωση αδυναμίας σωστής μέτρησης θα βρεθούν υπολογιστικά. Από τον ψυχρομετρικό χάρτη θα βρεθεί η v1 και βάσει αυτής θα υπολογιστεί η w1.

Θα μετρηθούν ακόμη και θα υπολογιστούν:

- Η παροχή αέρα ανακυκλοφορίας Q1 και οι συνθήκες του χώρου. Βάσει των παραπάνω θα βρεθεί ο ειδικός όγκος v1 και η παροχή μάζας w1, από τον ψυχρομετρικό χάρτη

- Η παροχή του πρωτεύοντος αέρα Q3 και οι συνθήκες του πρωτεύοντος αέρα (η μέτρηση θα γίνει στην έξοδο των στομίων). Βάσει αυτών θα βρεθεί ο ειδικός όγκος v3 και η παροχή μάζας w3, από τον ψυχρομετρικό χάρτη

Αν οι μετρήσεις των παροχών είναι σωστές θα πρέπει να ισχύει:

w3 = w1 + w2			(20-13)

Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η σχέση δεν θα ισχύει, λόγω της αδυναμίας σωστής μέτρησης των παροχών αέρα.

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Προτείνεται να ληφθεί η τιμή του w3 ως η ορθότερη από όλες, επειδή ο αεραγωγός αυτός έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα αέρα και τη μεγαλύτερη διατομή και ως εκ τούτου οι μετρήσεις σ' αυτόν είναι περισσότερο αξιόπιστες. Αντίστοιχα θα διορθωθούν τα w1, w2, Q1, και Q2. Ο διορθωτικός συντελεστής, με τον οποίο θα πολλαπλασιαστούν θα είναι:

δ = w3 / (w1 + w2)		(20-14)

Ευνόητο είναι ότι ο καθηγητής, ανάλογα και με τις συνθήκες του εργαστηρίου του, μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα την κατάσταση και να αποφασίσει άλλο τρόπο διόρθωσης. Π.χ. μπορεί να θέλει να λάβει ως νέα παροχή w3 το μέσο όρο των w3 και (w1 + w2), δηλαδή [νέα τιμή του w3] = (w1 + w2 + w3) / 2. Οπότε από τη σχέση (20-11) προκύπτει άλλη τιμή του δ για την διόρθωση των w1, w2, Q1, και Q2.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(α) Α' τρόπος: Βάσει των μετρήσεων των συνθηκών του αέρα

Η διαδικασία αναπτύσσεται στο φύλλο 20-2.

Θα γίνει στον ψυχρομετρικό χάρτη παρόμοια απεικόνιση με αυτή του σχήματος (2-8) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ. Θα υπολογιστούν το ολικό, το αισθητό και το λανθάνον φορτίο βάσει των στοιχείων του αέρα.

(β) Β' τρόπος: Το λανθάνον φορτίο από τα συμπυκνώματα

Η διαδικασία αναπτύσσεται στο φύλλο 20-3.

Οι μετρήσεις που λαμβάνονται από τη μεριά του αέρα, συνήθως έχουν μεγάλη ακρίβεια, ιδίως του λανθάνοντος φορτίου. Όμως το λανθάνον φορτίο μπορούμε να το υπολογίσουμε με πολύ πιο αξιόπιστο τρόπο, μετρώντας την ποσότητα συμπυκνώματος που συγκεντρώνεται μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε ότι αρχίζουμε να μαζεύουμε τα συμπυκνώματα και να μετράμε το χρόνο μόνο αφού αρχίσει η κανονική ροή τους και όχι με το που θα αρχίσει να λειτουργεί η ΚΜ.

Δεχόμενοι τον τρόπο αυτό ως περισσότερο σωστό, μπορείτε να διορθώσετε τα αποτελέσματα. Προς τούτο θα επαναληφθεί η διαδικασία στον ψυχρομετρικό χάρτη, με τις εξής παραδοχές:

- Το αισθητό φορτίο θα υπολογιστεί βάσει των θερμοκρασιών του αέρα.

- Το λανθάνον φορτίο θα είναι όσο προκύπτει από τα συμπυκνώματα.

Ουσιαστικά πρόκειται για επίλυση παρόμοια με αυτή του παραδείγματος της παραγράφου (2-16) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ, αλλά με άλλα αριθμητικά δεδομένα.

(γ) Έλεγχος αξιοπιστίας της μέτρησης

Θα ελεγχθεί ο βαθμός αξιοπιστίας της μέτρησης, βάσει της θέσης που προκύπτει η θερμοκρασία της ενεργού επιφανείας tS και του συντελεστή BF.

Η θερμοκρασία tS θα πρέπει να προκύπτει πάνω από τη μέση θερμοκρασία νερού (αν πρόκειται για στοιχείο νερού) ή πάνω από τη θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού ρευστού (αν πρόκειται για στοιχείο DX). Η θερμοκρασία θα μετρηθεί επί της επιφανείας των σωλήνων με θερμόμετρο επαφής. Να έχετε μόνο υπόψη σας ότι η θερμοκρασία αυτή είναι πάντα λίγο μεγαλύτερη από εκείνη που επικρατεί στο εσωτερικό των σωλήνων. Ως εκ τούτου και ελάχιστα μεγαλύτερη να προκύψει η tS ή ακόμη και ίση, είναι σχετικά μία καλή ένδειξη ότι η μέτρηση είναι αξιόπιστη.

Επίσης υπολογίστε τον BF. Θα πρέπει να έχει λογική τιμή και για στοιχείο 3 σειρών να είναι μεγαλύτερος του 0,15.

# ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Καμιά φορά οι μετρήσεις προκύπτουν τόσο λάθος ώστε ο BF να έχει αρνητική τιμή, δηλαδή η ευθεία λειτουργίας της ΚΜ να τέμνει (!) την καμπύλη κορεσμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αξιόπιστη μέτρηση.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ

Για την εκτέλεση της άσκησης θα απαιτηθούν οι εξής εργαστηριακές διατάξεις:

- Προσομοίωσης των ψυκτικών φορτίων. Δεχόμαστε ότι γι' αυτό το σκοπό θα υπάρχει μία ΗΚΜ εφοδιασμένη και με υγραντήρα (μία από τις εναλλακτικές λύσεις που περιγράφονται στο μέρος "Γ").

- Η ύπαρξη δικτύου με ΚΚΜ και δικτύου αεραγωγών. Δεχόμαστε ότι αυτή η διάταξη θα είναι όπως περιγράφεται στο μέρος "Γ" και φαίνεται και στο σχήμα (Α-1). Το ψυκτικό στοιχείο θα είναι άμεσης εκτόνωσης.

Επίσης θα απαιτηθούν και τα εξής όργανα:

- Μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

- Σωλήνας Pitot με διαφορικό μανόμετρο, ή ανάλογος εξοπλισμός για τη μέτρηση της ταχύτητας του αέρα.

- Ογκομετρικό δοχείο συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων.

- Αμπερομετρική πένσα

- Πολύμετρο ή βολτόμετρο για την μέτρηση της τάσης (εκτός και αν υπάρχει ενσωματωμένο βολτόμετρο στην αμπερομετρική πένσα, οπότε το όργανο αυτό δε χρειάζεται).

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η άσκηση αυτή, λόγω του μεγέθους της, αναμένεται ότι θα απαιτήσει δύο συνεχόμενα εργαστηριακά μαθήματα. Αν όμως ο καθηγητής διαπιστώσει ότι υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, μπορεί να εκτελέσει την άσκηση και σε ένα μόνο μάθημα.

Στο πρώτο μάθημα, κατά σειρά θα γίνουν τα εξής:

- Έναρξη λειτουργίας εξοπλισμού προσομοίωσης των ψυκτικών φορτίων, ώστε να επιτευχθεί η προσομοίωση κατά το χρόνο που θα γίνεται η θεωρητική ανάπτυξη.

- Θεωρητική ανάπτυξη της άσκησης.

- Διανομή στους μαθητές του φύλλου 20-1.

- Καταγραφή των συνθηκών περιβάλλοντος (φύλλο 20-1, Α/Α 1).

- Θα γίνουν οι υπολογισμοί για την προσομοίωση συνθηκών νωπού αέρα (Α/Α 2).

- Θα υπολογιστούν οι πραγματικές συνθήκες του νωπού αέρα που είναι το σημείο 2 (Α/Α 3).

- Θα καταγραφούν οι συνθήκες του χώρου, σημείο 1 (Α/Α 4).

- Θα γίνει μέτρηση των παροχών αέρα και η εκτέλεση των αντίστοιχων υπολογισμών (Α/Α 5).

- Θα διανεμηθεί στους μαθητές το φύλλο (20-2).

- Θα γίνει η απεικόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη και ο υπολογισμός των αποδόσεων (φύλλο 20-2, Α/Α 1 και 2).

- Θα ελεγχεί η αξιοπιστία της μέτρησης (Α/Α 3).

- Θα υπολογίσετε την ενεργειακή κατανάλωση (απόδοση ανά kW ηλεκτρικής ισχύος).

Στο  επόμενο εργαστηριακό μάθημα γίνονται κατά σειρά τα εξής:

- Επαναλαμβάνονται τα παραπάνω βήματα από 1 μέχρι και 8.

- Διανέμεται στους μαθητές το φύλλο (20-3).

- Γίνεται μέτρηση της ποσότητας των συμπυκνωμάτων (Α/Α 1).

- Γίνεται η απεικόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη (Α/Α 4).

- Γίνεται υπολογισμός του λανθάνοντος και του αισθητού φορτίου (Α/Α 3).

- Ελέγχεται η αξιοπιστία της μέτρησης (Α/Α 4).

- Γίνεται υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης (Α/Α 5).

| Φύλλο 20-1 ΑΣΚΗΣΗ 20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΑΕΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| 1 | Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος |  |
|  | Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία to/φο = |  |
|  | Ειδική υγρασία (από τον ψυχρομετρικό χάρτη) Wo = |  |
| 2 | Συνθήκες νωπού αέρα - Προσομοίωση συνθηκών 35°C/35% |  |
|  | Παροχή νωπού αέρα (κατόπιν μέτρησης) Q2 = |  |
|  | Απαιτούμενη ισχύς αντιστάσεων P = 1,2Q2(35-to)/1000 = |  |
|  | Απαιτούμενη παροχή υγραντήρα wg = (0,0125-Wo)/0,9 = |  |
|  | Επιλέγονται αντιστάσεις ισχύος (kW) P = |  |
|  | Επιλέγεται παροχή υγραντήρα (g/s) wg = |  |
| 3 | Πραγματικές συνθήκες νωπού αέρα πριν την είσοδο στην ΚΚΜ |  |
|  | Με μέτρηση (αν αυτή είναι δυνατό να γίνει) t2/φ2 = |  |
|  | Υπολογιστικά η t2 : t2 = to + (1000P)/1,2Q1 = |  |
|  | Υπολογιστικά η W2 : W2 = Wo + 0,9wg = |  |
|  | Βάσει των t1 και W2 βρίσκουμε το φ2. Οπότε: t2/φ2 = |  |
| 4 | Συνθήκες εσωτερικού χώρου |  |
|  | Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία t1/φ1 = |  |
|  | Ειδική υγρασία (από τον ψυχρομετρικό χάρτη) W1 = |  |
| 5 | Παροχές αέρα σε L/s και σε g/s |  |
|  | Παροχή νωπού αέρα (όπως μετρήθηκε προηγουμένως) Q2 = |  |
|  | Ειδικός όγκος v2 = |  |
|  | Παροχή μάζας w2 = Q2 / v2 = |  |
|  | Παροχή αέρα ανακυκλοφορίας (κατόπιν μέτρησης) Q1 = |  |
|  | Ειδικός όγκος v1= |  |
|  | Παροχή μάζας w1 = Q1 / v1 = |  |
|  | Παροχή πρωτεύοντος αέρα (κατόπιν μέτρησης) Q3 = |  |
|  | Ειδικός όγκος v3= |  |
|  | Παροχή μάζας w3 = Q3 / v3 = |  |
|  | Διορθωτικός συντελεστής δ = w3 / (w1 + w2) = |  |
|  | Διόρθωση w1 w1 = δw1 = |  |
|  | Διόρθωση w2 w2 = δw2 = |  |
|  | Έλεγχος αν ισχύει w3 = (w1 + w2) - (πρέπει να ισχύει) |  |
|  | Διόρθωση Q1 Q1 = δQ1 = |  |
|  | Διόρθωση Q2 Q2 = δQ2 = |  |

| Φύλλο 20-2 ΑΣΚΗΣΗ 20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΑΕΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Α' τρόπος: Υπολογισμός μόνο με τις θερμοκρασίες |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| 1 | Απεινόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη |  |
|  | Απόσταση σημείων 1-2 στον ψυχρομετρικό χάρτη, σε mm, x = |  |
|  | Απόσταση σημείων 2-3 (κανόνας κέντρου βάρους), x(w1/w3) = |  |
|  | Σημείο 3: Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία, t3/φ3 = |  |
|  | Σημείο 5: Πρωτεύων αέρας, μέτρηση στα στόμια t5/φ5 = |  |
|  | Ενθαλπία σημείου 3 h3 = |  |
|  | Ενθαλπία σημείου 5 h5 = |  |
| 2 | Υπολογισμός των αποδόσεων |  |
|  | Απόδοση σε ολικό φορτίο qT = w3(h3-h5) = |  |
|  | Εύρεση της τιμής του SHF (χάραξη παράλληλης στην 3-5), SHF= |  |
|  | Αισθητό φορτίο qS = SHFqT = |  |
|  | Λανθάνον φορτίο qL = qT-qS = |  |
| 3 | Έλεγχος αξιοπιστίας της μέτρησης |  |
|  | Υπολογισμός της θέσης του σημείου 4, (tS = t4) tS = |  |
|  | Μέση θερμοκρασία νερού ή θερμοκρασία εξάτμισης tm = |  |
|  | Ισχύει tS > tm ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
|  | Υπολογισμός του BF BF = (t5-t4)/(t3-t5) = |  |
|  | Θεωρείτε αξιόπιστη τη μέτρηση; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| 4 | Υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα σε Α του συμπιεστή και των ανεμιστήρων - για μονοφασική παροχή (*) (*) Αν τυχόν η παροχή είναι τριφασική θα αναφερθούν και οι 3 φάσεις |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ των παραπάνω σε Α, I = |  |
|  | Ηλεκτρική τάση, V = |  |
|  | Συντελεστής ισχύος cosφ (περίπου) cosφ = | 0,85 |
|  | Συνολική ισχύς VIcosφ = P = |  |
|  | Απόδοση σε kW ψύξης / kW ηλεκτρικής ισχύος qT / P = |  |

| Φύλλο 20-3 ΑΣΚΗΣΗ 20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΑΕΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|  | Β' τρόπος υπολογισμού: βάσει ποσότητας συμπυκνωμάτων |  |
| 1 | Συμπυκνώματα |  |
|  | Χρόνος συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων θ = |  |
|  | Ποσότητα συμπυκνωμάτων m = |  |
|  | Παροχή συμπυκνωμάτων wc = m/θ = |  |
| 2 | Απεινόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη |  |
|  | Απόσταση σημείων 1-2 στον ψυχρομετρικό χάρτη, σε mm, x = |  |
|  | Απόσταση σημείων 2-3 (κανόνας κέντρου βάρους), x(w1/w3) = |  |
|  | Σημείο 3: Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία, t3/φ3 = |  |
|  | Σημείο 5: Πρωτεύων αέρας, μέτρηση στα στόμια t5/φ5 = |  |
|  | Ενθαλπία σημείου 3 h3 = |  |
|  | Υπολογισμός συντελεστή SHF, SHF = qS/qL = |  |
|  | Υπολογισμός ενθαλπίας h5 = h3-qT/w3 = |  |
| 3 | Υπολογισμός των αποδόσεων |  |
|  | Aισθητό φορτίο qs = w3 (t3-t5) = |  |
|  | Λανθάνον φορτίο qL = 2500 wc = |  |
|  | Ολικό φορτίο qT = qS + qL = |  |
| 4 | Έλεγχος αξιοπιστίας της μέτρησης με τον Β' τρόπο |  |
|  | Υπολογισμός της θέσης του σημείου 4, (tS = t4) tS = |  |
|  | Μέση θερμοκρασία νερού ή θερμοκρασία εξάτμισης tm = |  |
|  | Ισχύει tS > tm ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
|  | Υπολογισμός του BF BF = (t5-t4)/(t3-t5) = |  |
|  | Θεωρείτε αξιόπιστη τη μέτρηση; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| 5 | Υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα σε Α του συμπιεστή και των ανεμιστήρων - για μονοφασική παροχή (*) (*) Αν τυχόν η παροχή είναι τριφασική θα αναφερθούν και οι 3 φάσεις |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ των παραπάνω σε Α, I = |  |
|  | Ηλεκτρική τάση, V = |  |
|  | Συντελεστής ισχύος cosφ (περίπου) cosφ = | 0,85 |
|  | Συνολική ισχύς VIcosφ = P = |  |
|  | Απόδοση σε kW / kW ηλεκτρικής ισχύος qT / P = |  |