## ΑΣΚΗΣΗ 18

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

## ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να έρθουν οι μαθητές σε μία πρώτη επαφή με τις έννοιες τις ψυκτικής απόδοσης, του ολικού φορτίου, του λανθάνοντος φορτίου και του αισθητού φορτίου.

- Να γίνει απεικόνιση των μεταβολών στον ψυχρομετρικό χάρτη.

- Παράλληλα με την προσέγγιση των παραπάνω εννοιών να γίνει παρουσίαση στους μαθητές μίας απλής αλλά σχετικά αξιόπιστης μεθόδου μέτρησης της απόδοσης μίας ΚΜ νερού.

- Να γίνει από τους μαθητές τεχνική αξιολόγηση όσον αφορά την αξιοπιστία της μεθόδου υπολογισμού των αποδόσεων.

- Να γίνει ενεργειακός υπολογισμός εγκατάστασης και θα υπολογιστεί η αποδιδόμενη ψυκτική ισχύς για κάθε kW καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος.

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στις παραγράφους (2-6), (2-7), (2-9) και (2-10) του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ", αναπτύξαμε τις έννοιες “ολικό φορτίο” qT, “αισθητό φορτίο” qS και “λανθάνον φορτίο” qL καθώς και του συντελεστή SHR (ή SHF). Επίσης, είδαμε τις αντίστοιχες απεικονίσεις στον ψυχρομετρικό χάρτη.

Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται στους μαθητές στην πράξη, μέσα από την παρούσα εργαστηριακή άσκηση με την οποία υπολογίζονται οι αποδόσεις των ΚΜ νερού με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.

(α) Ο υπολογισμός των αποδόσεων

Οι αποδόσεις υπολογίζονται από την πλευρά του νερού. Δεν θα γίνουν καθόλου μετρήσεις από την πλευρά του αέρα, οι οποίες είναι κατά πολύ λιγότερο αξιόπιστες. Το ολικό φορτίο θα μετρηθεί μετρώντας τη θερμική ισχύ που προστίθεται στο νερό, η οποία προφανώς, είναι ίση με το ολικό φορτίο (όση ποσότητα θερμότητας χάσει ο αέρας, τόση θα πάρει το νερό). Η σχέση δηλαδή με την οποία θα βρείτε το ολικό φορτίο είναι η:

qT = cp w1 Δt			(18-1)

Όπου:

qT  = Το ολικό φορτίο σε W

w1 = Η παροχή νερού είναι σε g/s

cp = Η ειδική θερμότητα του νερού  4,2 kJ/kgK

Δt = Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου του νερού στην ΚΜ.

Το λανθάνον φορτίο θα μετρηθεί, υπολογίζοντας την ποσότητα των συμπυκνωμάτων σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Αρχίζουμε να μαζεύουμε τα συμπυκνώματα και μετρώντας το χρόνο μόνο αφού αρχίσει η κανονική ροή τους και όχι με το που θα αρχίσει να λειτουργεί η ΚΜ. Βρίσκουμε την παροχή των συμπυκνωμάτων βάσει της σχέσης:

w2 = m / θ			(18-2)

Όπου:

w2	= Η παροχή των συμπυκνωμάτων (σε g/s)

m = Η ποσότητα των συμπυκνωμάτων (σε g)

θ = Το χρονικό διάστημα που έγινε η συγκέντρωση των συμπυκνωμάτων (σε s)

Προσοχή: Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να αρχίσουμε να μετράμε το χρόνο με το που θα αρχίσει η ροή των συμπυκνωμάτων, πριν αυτή σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε και μία δεύτερη μέτρηση για επαλήθευση.

Το λανθάνον φορτίο υπολογίζεται από το w2 βάσει της προσεγγιστικής σχέσης:

qL = hg w2				(18-3)

Όπου:

qL     = Το λανθάνον φορτίο σε W.

hg = Ενθαλπία κορεσμένου ατμού στους 10°C  2500 kJ/kg

w2	= Η παροχή των συμπυκνωμάτων (σε g/s), βάσει της (18-2)

Οι μεταβολές αυτές θα απεικονιστούν πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη κατά τον τρόπο που φαίνεται και στην παράγραφο (2-10), χρησιμοποιώντας την πιστοποιημένη παροχή αέρα, η οποία μας είναι ήδη γνωστή.

(β) Η ενεργειακή κατανάλωση

Η κάθε ψυκτική εγκατάσταση είναι μία αντλία θερμότητας που απορρίπτει θερμότητα στο περιβάλλον. Στη λειτουργία των συμπιεστών, σε προηγούμενη άσκηση είδαμε τον συντελεστή:

COP = q / P			(18-5)

Όπου:

q = Η ισχύς από τον ψυκτικό κύκλο

P = Η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνεται από τον συμπιεστή

Η τιμή του COP είναι αρκετά μεγαλύτερη της μονάδας επειδή το κάθε ψυκτικό μηχάνημα είναι μία αντλία θερμότητας που καταναλώνει κάποια ηλεκτρική ισχύ για να μεταφέρει μία μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας από το εσωτερικό περιβάλλον στο εξωτερικό. Συμπεριφέρεται δηλαδή σαν μία αντλία, η οποία καταναλώνει ηλεκτρική ισχύ για να μεταφέρει μία ποσότητα νερού. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία αντλία νερού, για κάθε 1 kW ηλεκτρικής ισχύος, μεταφέρει μέσω του δικτύου π.χ. 10 L/s νερό, έτσι ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι ένας συμπιεστής, για κάθε 1 kW ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώνει, μεταφέρει μέσω της ψυκτικής εγκατάστασης, π.χ. 2,5 kW θερμικής ισχύος. Το ότι στην ψυκτική εγκατάσταση και τα δύο εκφράζονται σε kW, μας επιτρέπει να τα διαιρέσουμε και να έχουμε τον συντελεστή COP που είναι πάντα μεγαλύτερος της μονάδας. Αυτό δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει, επειδή δεν πρόκειται για βαθμό απόδοσης.

Είναι ενδιαφέρον να δούμε την ενεργειακή κατανάλωση μίας περισσότερο περίπλοκης κλιματιστικής εγκατάστασης, όπως αυτής στην οποία εκτελείται η εργαστηριακή άσκηση. Δε θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά τον όρο COP, επειδή αυτός είναι κυρίως συνδεδεμένος με τον ψυκτικό κύκλο.

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το λόγο (συνολική ψυκτική ισχύς) / (συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς). Τότε η σχέση που μας δίνει την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης είναι:

qΤ / P			(18-4)

Όπου:

Ρ = Η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση όλων των μηχανημάτων. Για μονοφασικές παροχές υπολογίζεται από τη σχέση:

P = V·I·συνφ		(18-5)

V = Η φασική τάση του ηλεκτρικού ρεύματος, συνήθως 220-235 V

Ι = Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

συνφ = Ο συντελεστής ισχύος που συνήθως δεν τον γνωρίζουμε. Μπορείτε όμως να λαμβάνετε συνφ  0,85.

Για τριφασικές παροχές, όπου η κάθε φάση διαρρέεται από διαφορετική ένταση ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη σχέση (18-5), αθροίζοντας τα ρεύματα των τριών φάσεων. Αν δηλαδή η μία φάση διαρρέεται από 5 A, η άλλη από 7 Α και η άλλη από 11 Α, έχουμε Ι = 5+7+11 = 23 Α.

Αν όλες οι φάσεις διαρρέονται από την ίδια ηλεκτρική ισχύ (π.χ τριφασικοί κινητήρες), τότε θα χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

P =3⋅V⋅I⋅óõíö = 1,73⋅V⋅I⋅óõíö			(18-6)

Όπου:

V = Η πολική τάση του ρεύματος, συνήθως 380-405 V

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

(α) Γενικά

Η ακρίβεια των μετρήσεων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία σ' αυτή την εργαστηριακή άσκηση. Ο κύριος σκοπός είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών της ψυχρομετρίας από μέρους των μαθητών.

Με την ευκαιρία  όμως αυτής της άσκησης, θα αντιληφθούν οι μαθητές και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται προκειμένου να γίνονται σωστές μετρήσεις, και φυσικά ότι είναι πρακτικά αδύνατον να εκτιμηθεί η απόδοση ενός μηχανήματος με επί τόπου του έργου μετρήσεις. Όσον αφορά την αξιοπιστία του υπολογισμού των αποδόσεων, η άσκηση στοχεύει να αφήσει τους μαθητές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

(β) Πως προκύπτουν οι πιστοποιημένες αποδόσεις

Οι πιστοποιημένες αποδόσεις προκύπτουν κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που γίνεται σε συγκεκριμένο εργαστηριακό περιβάλλον. Αν π.χ. η πιστοποίηση είναι από τη Eurovent (εταιρεία που ασχολείται με πιστοποίηση αποδόσεων κλιματισμού μηχανημάτων στον ευρωπαικό χώρο, ανάλογου ρόλου με την ARI στην Αμερική), οι συνθήκες του αέρα του δωματίου θα είναι 27/19°C και η είσοδος/έξοδος  του νερού  στα FCU θα είναι 7/12°C.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Eurovent αποδέχεται ως σωστές τις αποδόσεις ενός κατασκευαστή στοιχείων αν αυτές δε διαφέρουν περισσότερο από 5% από τις μετρήσεις που θα κάνει. Αυτό το 5% είναι χαρακτηριστικό σημείο της δυσκολίας της σωστής μέτρησης των αποδόσεων των ΚΜ ακόμη και με εργαστηριακά μέσα. Επίσης αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι μετρήσεις δύο διαφορετικών, αλλά σοβαρών και οργανωμένων εργαστηρίων, που δεν έχουν όμως καμία συνεργασία μεταξύ τους, πάντα παρουσιάζουν αποκλίσεις στα αποτελέσματα τους, οι οποίες συχνά είναι πολύ σημαντικές.

Έτσι, αν υποτεθεί για παράδειγμα ότι ζητάτε να προμηθευτείτε μία ΚΜ και ένας κατασκευαστής σας δώσει πιστοποιημένη απόδοση για το δικό του μηχάνημα 8,5 kW ενώ ένας άλλος σας δώσει πιστοποιημένη απόδοση 8,1 kW, μη βιαστείτε να τα αξιολογήστε και να θεωρήσετε ότι το πρώτο έχει καλύτερη απόδοση. Τέτοιες μικροδιαφορές δεν αξιολογούνται και τα δύο μηχανήματα θεωρούνται ότι είναι περίπου τα ίδια (εκτός και αν η πιστοποίηση έχει γίνει στο ίδιο εργαστήριο).

(γ) Εξαγωγή συμπερασμάτων

Αναμένεται ότι θα υπάρχουν κάποιες διαφορές, επειδή το εργαστηριακό περιβάλλον του σχολείου δεν είναι και τόσο κατάλληλο για τη λήψη μετρήσεων ακριβείας. Το ερώτημα όμως είναι πόσο μεγάλες θα είναι οι διαφορές και αν αυτές έχουν σημασία για τις συνήθεις πρακτικές εφαρμογές όπου απόκλιση της τάξεως του 10% συνήθως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης θα μπορούσαν οι μαθητές να εκφέρουν γνώμη κατά πόσο ο έλεγχος των αποδόσεων, όταν γίνεται επί του έργου (και όχι σε εργαστήριο), θα πρέπει να θεωρείται ως αξιόπιστος.

Τα συμπεράσματα μπορούν να δοθούν στους μαθητές ως κατ' οίκον εργασία. Θα συντάξουν δηλαδή τεχνική έκθεση όπου θα αναπτύξουν τις απόψεις τους. Όλες οι απόψεις θα πρέπει να θεωρούνται σωστές, αρκεί να είναι τεκμηριωμένες. Επίσης, μαθητές που έχουν αντικρουόμενες απόψεις θα συζητήσουν τις διαφορές τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος και θα προσπαθήσουν να τις γεφυρώσουν. Ο τεχνικός διάλογος είναι πάντοτε απαραίτητος και οι τεχνικές απόψεις του κάθε συναδέλφου πρέπει να γίνονται σεβαστές, ανεξάρτητα από το αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε μαζί του.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ

Για την εκτέλεση της άσκησης θα απαιτηθούν οι εξής εργαστηριακές διατάξεις:

- Προσομοίωσης των ψυκτικών φορτίων. Δεχόμαστε ότι γι' αυτό το σκοπό θα υπάρχει μία ΗΚΜ εφοδιασμένη και με υγραντήρα (μία από τις εναλλακτικές λύσεις που περιγράφονται στο μέρος "Γ"). Θα πρέπει να δημιουργηθούν στο χώρο συνθήκες ανάλογες με αυτές των πιστοποιημένων αποδόσεων που συνήθως είναι 27/19°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην περίπτωση που το εργαστήριο δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό προσομοίωσης, η άσκηση θα γίνει με ό,τι μέσα έχει το εργαστήριο. Θα πρέπει όμως να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί η θέρμανση του χώρου, ώστε να μην αναπτυχθούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία, δεδομένου ότι οι μαθητές θα παραμείνουν σ' αυτές τις συνθήκες για αρκετές ώρες. Το μειονέκτημα σ' αυτήν την περίπτωση είναι ότι οι αποδόσεις που θα μετρήσετε δεν θα μπορούν να συγκριθούν με τις πιστοποιημένες, επειδή δεν θα έχετε στο χώρο σταθερές συνθήκες 27/19°C. Κατά συνέπεια δεν θα μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για την αξιοπιστία της μεθόδου, δηλαδή ένα σημαντικό μέρος της άσκησης δεν θα μπορέσει να εκτελεστεί.

- Δίκτυο με FCU. Δεχόμαστε ότι αυτή η διάταξη θα έχει 3 FCU, όπως περιγράφεται στο μέρος "Γ", παράγραφος 10. Η διάταξη δηλαδή θα είναι όπως στο σχήμα (18-1).

Επίσης θα απαιτηθούν και τα εξής όργανα:

Σχήμα 18-1: Η διάταξη εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης

- Μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του χώρου.

- Θερμόμετρο εμβάπτισης για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού που εξέρχεται από το chiller.

- Ηλεκτρονικό θερμόμετρο επαφής. Με αυτό το όργανο βρίσκετε τη θερμοκρασία στην επιφάνεια των σωλήνων του νερού η οποία όμως συνήθως είναι λίγο διαφορετική από την πραγματική θερμοκρασία νερού. Μπορείτε όμως να δεχτείτε το Δt ως περίπου ίσο με τη θερμοκρασιακή διαφορά στην επιφάνεια των σωλήνων εισόδου και εξόδου του νερού.

Σημείωση: Η θερμοκρασία του νερού στην έξοδο του chiller θα βρίσκεται επακριβώς από το θερμόμετρο εμβάπτισης. Μόνο η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού μέσα στο κάθε FCU θα υπολογίζεται με το θερμόμετρο επαφής.

- Ογκομετρικό δοχείο συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων

- Αμπερομετρική πένσα.

- Πολύμετρο ή βολτόμετρο για την μέτρηση της τάσης (εκτός και αν υπάρχει ενσωματωμένο βολτόμετρο στην αμπερομετρική πένσα, οπότε το όργανο αυτό δε χρειάζεται).

- Όργανο μέτρησης της παροχής νερού (μέσω των ειδικών ρυθμιστικών βανών των FCU). Η διάταξη μίας τέτοιας μέτρησης φαίνεται στο σχήμα (18-2). Βάνες όπως αυτές του σχήματος (18-2) υπάρχουν σε πολλά μεγέθη, αρχίζοντας από 1/2".

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχήμα 18-2: Διάταξη μέτρησης της παροχής και της πίεσης μέσω ειδικών βανών

- Αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε στο χώρο συνθήκες που να είναι σχετικά κοντά σε αυτές των πιστοποιημένων αποδόσεων (27/19°C). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε την ΗΚΜ ρυθμίζοντας το θερμοστάτη και τον υδροστάτη που ελέγχουν τις συνθήκες του αέρα του χώρου στις τιμές td = 27°C και φ = 47% (που αντιστοιχούν σε 27/19°C).

- Ενώ θα λειτουργεί ο εξοπλισμός για τη δημιουργία των συνθηκών προσομοίωσης, θα γίνει η θεωρητική ανάπτυξη της άσκησης από τον καθηγητή.

- Εκκινήστε το chiller. Βάλτε τα FCU να λειτουργούν στην υψηλή ταχύτητα.

- Χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα κάνει τις μετρήσεις της σε διαφορετικό FCU.

- Ο κάθε μαθητής παίρνει ένα αντίγραφο του φύλλο 18-1 που υπάρχει στο τέλος της παρούσας άσκησης.

- Μελετήστε για 10' το φύλλο της άσκησης.Η ψυκτική απόδοση του κάθε FCU της εργαστηριακής διάταξης θα υπολογιστεί κάνοντας μετρήσεις μόνο από την πλευρά του νερού. Προσέξτε ότι οι υπολογισμοί προβλέπεται να γίνουν και για τις τρεις ταχύτητες του αέρα για το κάθε FCU. Τώρα θα κάνετε μετρήσεις μόνο στην υψηλή ταχύτητα.

- Καταγράψτε στο φύλλο της άσκησης τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά των FCU (Α/Α 1).

- Καταγράψτε τις συνθήκες του χώρου (Α/Α 2). Ιδανικές συνθήκες είναι αυτές των πιστοποιημένων αποδόσεων (27/19°C  27°C/47%).

- Ρυθμίστε τις συνθήκες του κρύου νερού. Ιδανική θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι 7°C και άνοδος θερμοκρασίας Δt = 5°C. Για να ρυθμιστεί το Δt αλλάζετε την παροχή μέσω της ρυθμιστικής βάνας του κάθε FCU. Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του κρύου νερού 7°C δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Το κατά πόσο θα το επιτύχετε εξαρτάται και από τον αυτοματισμό πού έχει το chiller που διαθέτετε. Η παρουσία τρίοδης βάνας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.

- Περιμένετε 5-10' για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία. Αν οι συνθήκες ροής του νερού απέχουν πολύ από τις ιδανικές, κάντε άλλη μία προσπάθεια για τη ρύθμισή τους. Αν και πάλι δεν τα καταφέρετε, συνεχίστε την άσκηση με τις συνθήκες που τελικά επιτύχατε.

- Συμπληρώνετε τις συνθήκες του κρύου νερού στο φύλλο της άσκησης (Α/Α 3).

- Μετράτε την παροχή νερού Q1 με το ειδικό όργανο πάνω στη ρυθμιστική βάνα. Από το Q1 υπολογίζετε την παροχή μάζας του νερού w1 σε g/s, δεχόμενοι ρ = 1000 g/L. Συμπληρώνετε στο φύλλο της άσκησης (Α/Α 3).

- Όταν αρχίσουν να ρέουν κανονικά τα συμπυκνώματα, τα μαζεύετε σε ένα ογκομετρικό δοχείο και μετράτε το ποσό των συμπυκνωμάτων για 10'. Επαναλαμβάνετε για άλλα 10' και συγκρίνετε τους δύο όγκους. Αν έχουν μεγάλη διαφορά, αγνοείτε την πρώτη μέτρηση και κάνετε μία τρίτη μέτρηση (άλλα 10'). Λαμβάνετε το μέσο όρο των δύο μετρήσεων και συμπληρώνετε το φύλο 18-1 (Α/Α 4).

- Με τα στοιχεία που βρήκατε υπολογίστε το ολικό, το λανθάνον και το αισθητό φορτίο (Α/Α 5).

- Συγκρίνετε τις αποδόσεις που βρήκατε με τις αποδόσεις των FCU οι οποίες, από την παραγγελία των FCU είναι πιστοποιημένες. Υπολογίστε τις διαφορές (%) σε σχέση με τις πιστοποιημένες (Α/Α 6).

- Προχωρήστε στην απεικόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη (Α/Α 7). Θα γίνει όπως περιγράφεται στην παράγραφο (2-10) του βιβλίου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ". Τα απαραίτητα στοιχεία για την απεικόνιση υπολογίζονται στο φύλλο (18-1). Το σημείο 1 (όπου βρίσκουμε τα v1, W1 κλπ.) είναι οι συνθήκες του χώρου κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι οποίες σίγουρα θα έχουν κάποια διαφορά από τις συνθήκες πιστοποίησης των παροχών αέρα και των αποδόσεων.

- Ελέγξτε αν η ευθεία του SHR τέμνει την καμπύλη κορεσμού σε λογικό σημείο tS (θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1°C πάνω από τη μέση θερμοκρασία του νερού). Επίσης υπολογίστε τον BF, (θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0,15). Θεωρείτε, βάσει των tS και BF, τη μέτρηση που έγινε ως αξιόπιστη;

- Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου και σχολιάστε τα αποτελέσματα.

## ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- Ο κάθε μαθητής παίρνει ένα αντίγραφο του φύλλου (16-2).

- Με την αμπερομετρική τσιμπίδα μετρήστε το ηλεκτρικό ρεύμα που τραβάει το chiller, μαζί με τις αντλίες και τους ανεμιστήρες (Α/Α 1).

Ομοίως μετρήστε το ρεύμα που απορροφά το κάθε FCU (A/A 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε μετρήσεις σε σημεία που διαρρέονται από τάση να παίρνετε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, πρώτα για τη δική σας ασφάλεια και κατά δεύτερο λόγο για την ασφάλεια των οργάνων που χρησιμοποιείτε.

- Μετρήστε την τάση και υπολογίστε τη συνολική ηλεκτρική κατανάλωση (Α/Α 3).

- Αναγράψτε την ψυκτική ισχύ του κάθε FCU και βρείτε τη συνολική ψυκτική ισχύ. Η κάθε ομάδα που μέτρησε από ένα FCU γνωστοποιεί τα αποτέλεσμα qT στις άλλες ομάδες (Α/Α 4).

- Μετρήστε τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος και γράψτε την (Α/Α 5). Αυτή έχει σημασία διότι όσο είναι χαμηλότερη, τόσο μικρότερη είναι η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος.

- Βάσει των παραπάνω, υπολογίζεται ο συντελεστής εκμετάλευσης  (COP) της εγκατάστασης από τη σχέση (18-5). Η τιμή του αναμένεται ότι θα είναι αρκετά πάνω από τη μονάδα και κατά πάσα πιθανότητα μεταξύ 1,5 και 3,0.

## ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΩΝ FCU

Κανονικά προβλέπεται να γίνουν μετρήσεις και στις τρεις ταχύτητες των FCU. Η άσκηση αυτή έχει μεγάλη διδακτική αξία και η επανάληψή της θα βοηθήσει τους μαθητές να εμπεδώσουν καλύτερα την πρακτική σημασία της ψυχρομετρίας.

Το κατά πόσο όμως χρειάζεται οι μαθητές να κάνουν μετρήσεις και στις άλλες δύο ταχύτητες των FCU αφήνεται στην κρίση του καθηγητή.

Η άσκηση αυτή εκτιμάται ότι για να εκτελεστεί πλήρως θα απαιτήσει δύο μαθήματα. Γι' αυτό οι μετρήσεις στις άλλες δύο ταχύτητες, αν ο καθηγητής κρίνει ότι θα πρέπει να τις εκτελέσουν οι μαθητές, θα γίνουν στο επόμενο μάθημα.

| # Φύλλο 18-1 ΑΣΚΗΣΗ 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΠΟΔΟΣΗ FCU, Α/Α:_____ |  | Υψηλή ταχύτητα | Μεσαία ταχύτητα | Χαμηλή ταχύτητα |
| 1 | Πιστοποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά Συνθήκες 27/19°C (φ=47%) |  |  |  |
|  | Παροχή αέρα |  |  |  |
|  | Απόδοση σε ολικό φορτίο qT |  |  |  |
|  | Απόδοση σε αισθητό φορτίο qS |  |  |  |
|  | Απόδοση σε λανθάνον φορτίο qL |  |  |  |
| 2 | Συνθήκες πειράματος |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία αέρα χώρου (ιδανική 27°C) |  |  |  |
|  | Σχετική υγρασία χώρου (ιδανική 47%) |  |  |  |
| 3 | Συνθήκες ψυχρού νερού |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία εισόδου νερού ti (ιδανικό 7°C) |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία επιφανείας σωλήνα εισόδου, t1 |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία επιφανείας σωλήνα εξόδου, t2 |  |  |  |
|  | Θερμοκρασιακή διαφορά Δt = t2-t1 |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία εξόδου νερού to = ti + Δt |  |  |  |
|  | Παροχή νερού w1 |  |  |  |
| 4 | Συμπυκνώματα |  |  |  |
|  | Χρόνος συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων θ |  |  |  |
|  | Ποσότητα συμπυκνωμάτων m |  |  |  |
|  | Παροχή συμπυκνωμάτων w2=m/θ |  |  |  |
| 5 | Αποδόσεις της ΚΜ |  |  |  |
|  | Ολικό φορτίο qT = 4,2 w1 Δt |  |  |  |
|  | Λανθάνον φορτίο qL = 2500 w2 |  |  |  |
|  | Aισθητό φορτίο qS = qT - qL |  |  |  |
| 6 | Ποσοστιαίες διαφορές % 100x[(πιστοποιημένη απόδοση)-(μετρηθείσα απόδοση)] / (πιστοποιημένη απόδοση) |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε ολικό φορτίο |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε αισθητό φορτίο |  |  |  |
|  | Στην απόδοση σε λανθάνον φορτίο |  |  |  |
| 7 | Απεινόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη |  |  |  |
|  | SHR = qS/qT  Προσδιορίζεται η ευθεία |  |  |  |
|  | Ειδικός όγκος αέρα v1 |  |  |  |
|  | Παροχή μάζας αέρα wa = Q / v1 |  |  |  |
|  | Ειδική υγρασία W1 |  |  |  |
|  | ΔW = qL / wa |  |  |  |
|  | W2 = W1-ΔW  Η θέση του σημείου 2 |  |  |  |
| 8 | Εκτίμηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία ενεργού επιφανείας tS |  |  |  |
|  | Συντελεστής BF |  |  |  |
|  | Μέση θερμοκρασία νερού, tm=(to-ti)/2 |  |  |  |
|  | Θεωρείτε αξιόπιστη τη μέτρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |  |  |

| Φύλλο 18-2 ΑΣΚΗΣΗ 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ |  | Υψηλή ταχύτητα | Μεσαία ταχύτητα | Χαμηλή ταχύτητα |
| 1 | Εξωτερική μονάδα |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα σε Α του συμπιεστή και των ανεμιστήρων - για μονοφασική παροχή (*) (*) Αν τυχόν η παροχή είναι τριφασική θα αναφερθούν και οι 3 φάσεις |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα της αντλίας του πύργου ψύξης (αν υπάρχει) |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα της αντλίας κυκλοφορίας του κρύου νερού στα FCU |  |  |  |
| 2 | Ηλεκτρικό ρεύμα σε Α των ανεμιστήρων των FCU |  |  |  |
|  | Fan Coil No 1 |  |  |  |
|  | Fan Coil No 2 |  |  |  |
|  | Fan Coil No 3 |  |  |  |
| 3 | Υπολογισμός της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ των παραπάνω σε Α, I = |  |  |  |
|  | Ηλεκτρική τάση, V = |  |  |  |
|  | Συντελεστής ισχύος συνφ (περίπου) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Συνολική ισχύς VIσυνφ = P = |  |  |  |
| 4 | Υπολογισμός της συνολικής απόδοσης σε ολική ισχύ |  |  |  |
|  | Από το FCU No 1 |  |  |  |
|  | Από το FCU No 2 |  |  |  |
|  | Από το FCU No 3 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΣqT |  |  |  |
| 5 | Yπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης ανά kW ηλεκτρικής ισχύος |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος |  |  |  |
|  | ΣqT / P = |  |  |  |

Κατά ASHRAE, μπορούμε να προσθέσουμε την ισχύ των αντλιών και των ανεμιστήρων.