Α  Σ  Κ  Η  Σ  Η    10

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ

# ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε αεραγωγούς.

- Να ασκηθούν επίσης στον υπολογισμό της μάζας του αέρα που περνά μέσα από αεραγωγό κλιματιστικής μονάδας.

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε αεραγωγούς είναι εργασία μεγάλης σπουδαιότητας γιατί, όπως είναι γνωστό, το μέγεθος της ταχύτητας του αέρα συνδέεται στενά και με τη στάθμη θορύβου που προξενεί η ροή του στους αεραγωγούς. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα (m/s) του αέρα, αυξάνεται και η στάθμη θορύβου (db) και αντίστροφα.

Στο 4ο κεφάλαιο του σχολικού σας βιβλίου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ» αναλύονται όλα τα στοιχεία ροής του αέρα, καθώς και τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και θορύβου σε αεραγωγούς και κλιματιζόμενους χώρους. Στον πίνακα

(10-1) που ακολουθεί δίνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του αέρα σε κύριο αεραγωγό και στο υπόλοιπο δίκτυο, ανάλογη με το είδος του χώρου που εξυπηρετεί η εγκατάσταση.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   10 - 1

Συνιστούμενη ταχύτητα αέρα στους αεραγωγούς διαφόρων χώρων σε m/s

| Είδος χώρου | Κύριος Αεραγωγός | Υπόλοιπο δίκτυο |
| --- | --- | --- |
| - Κατοικίες - Βιβλιοθήκες - Γραφεία (γενικά) - Γραφεία ιδιωτικά - Τράπεζες - Ξενοδοχεία - Εστιατόρια - Σχολεία-θέατρα - Νοσοκομεία-κλινικές - Μεγάλα καταστήματα - Μικρά καταστήματα | 5 5 9 7.5 9 7.5 9 6 5 10 8 | 3.5 4 6 5 6 4.5 6 4.5 4 7.5 6 |

Η μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σ’ έναν αεραγωγό γίνεται με ειδικά όργανα που λέγονται ταχύμετρα αέρα ή ανεμόμετρα. Δύο τέτοια όργανα απευθείας μέτρησης της ταχύτητας του αέρα φαίνονται στο σχήμα (10-1).

Σχ. 10-1.  Α. Σύγχρονο ψηφιακό πολύμετρο για τη μέτρηση των στοιχείων του αέρα.

Β. Θερμοανεμόμετρο για τη μέτρηση της ταχύτητας και θερμοκρασίας του

αέρα σε αεραγωγούς.

Μία άλλη έμμεση μέθοδος μέτρησης της ταχύτητας του αέρα σε αεραγωγούς, είναι η μέθοδος του σωλήνα pitot. Ο σωλήνας pitot είναι μία κατασκευή που συνδυάζει τη ταυτόχρονη μέτρηση της στατικής και ολικής πίεσης. Οι επικρατούσες πιέσεις (στατική και ολική) μεταφέρονται με ελαστικούς σωλήνες σ’ ένα κεκλιμένο μανόμετρο υδραργύρου (σχ. 10-2) στο οποίο παίρνουμε τη διαφορά των δύο πιέσεων. Η πίεση που μας δείχνει το μανόμετρο είναι η δυναμική πίεση ή πίεση ταχύτητας της μάζας του αέρα.

Σχ. 10-2.  Διαδικασία μέτρησης της δυναμικής πίεσης σε αεραγωγό με κεκλιμένο

μανόμετρο και σωλήνα pitot.

Όταν μετρήσουμε τη δυναμική πίεση του αέρα στον αεραγωγό, υπολογίζουμε τη ταχύτητα του από τη σχέση:

V= Τετραγωνική ρίζα με υπόριζο ποσότητα Pd/0,6             (10–1)

Όπου:

V: Η ταχύτητα του αέρα σε m/s.

Pd: Η μετρηθείσα δυναμική πίεση σε Pa.

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κατά τη μέτρηση της ολικής (Pt) και στατικής πίεσης (Ps) σε αεραγωγό κλιματιστικής μονάδας, σημειώθηκαν οι εξής ενδείξεις:

Pt = 35 Pa και Ps = 10 Pa. Να βρεθεί η ταχύτητα του αέρα στον αεραγωγό.

# ΛΥΣΗ

Γνωρίζουμε ότι    Pt = Ps + Pd   ή    Pd = Pt - Ps.

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση τις μετρηθείσες πιέσεις, έχουμε:

Pd = 35 - 20 = 15 Pa.

Από τη σχέση (10-1) έχουμε:

V = Τετρ.ρίζα Pd/0,6                  =                  =                  = 5 m/s.

Στο σχήμα (10-2) φαίνεται η μέτρηση της δυναμικής πίεσης (Pd) με σωλήνα pitot.

Η μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε αεραγωγό δεν πρέπει να γίνεται μόνο σ’ ένα σημείο. Θα πρέπει η διατομή του αεραγωγού να χωρίζεται υποθετικά σε μικρά τμήματα. Στους κυκλικούς αεραγωγούς πρέπει να παίρνονται τουλάχιστον 20 μετρήσεις, ενώ στους ορθογώνιους ο ελάχιστος αριθμός μετρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16. Ο μέσος όρος ταχύτητας όλων των μετρήσεων παίρνεται ως μέση ταχύτητα του αέρα στον αεραγωγό.

Σχ. 10-3.  Η διατομή του αεραγωγού θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρά τμήματα

στο κέντρο των οποίων θα παίρνονται οι μετρήσεις.

Α. Κυκλική διατομή αεραγωγού.   Β. Ορθογώνια διατομή.

Αφού υπολογίσουμε τη μέση ταχύτητα του αέρα στον αεραγωγό, καθώς και τη κάθετη προς τον αέρα διατομή του αεραγωγού, είναι εύκολο να υπολογίσουμε τον διερχόμενο όγκο ή τη μάζα του αέρα, εφαρμόζοντας την ακόλουθη σχέση:

Q = A x V          (10-2)

Όπου:

Q : Ο διερχόμενος όγκος του αέρα σε m3/s.

A : H κάθετη διατομή του αεραγωγού σε m2.

V : H μέση ταχύτητα του αέρα στον αεραγωγό σε m/s.

# ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΥΛΙΚΑ

- Κλιματιστική μονάδα συνδεδεμένη σε δίκτυο αεραγωγών.

- Ταχύμετρο αέρα κατάλληλο για μετρήσεις μέσα σε αεραγωγό.

- Ηλεκτροδράπανο για τη διάνοιξη των αναγκαίων οπών στον αεραγωγό, από τις οποίες θα εισέλθει το όργανο (ή το αισθητήριό του) για τη μέτρηση της ταχύτητας του αέρα.

- Μετροταινία.

- Χαρτί – μολύβι.

# ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  - Μετρήστε τις διαστάσεις του αεραγωγού (μήκος – πλάτος).

  - Υπολογίστε τη διατομή του αεραγωγού σε (m2).

  - Χωρίστε τη διατομή του αεραγωγού σε νοητά τετράγωνα, πλευράς 15 cm ή μικρότερα.

  - Βάλτε σε λειτουργία τη μονάδα ώστε να αναπτυχθεί ροή αέρα στον αεραγωγό.

  - Μετρήστε στο κέντρο των νοερών τετραγώνων της διατομής του αεραγωγού την ταχύτητα του αέρα και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  10 - 2

| Αριθμός Μετρήσεων | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πλευρά (Α) | Πλευρά (Β) | Διατομή (m2) | Μετρήσεις ταχύτητας |  |  |  |  |  | Μέση ταχύτητα (m/s) | 3 x 5 (Q) | Παρατηρήσεις |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Κ.λ.π. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Επαναλάβετε τις μετρήσεις σας για ακόμη μία φορά και συμπληρώστε τον πίνακα (10-2).

  - Αν οι μετρήσεις και τις δύο φορές είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη, έχετε μετρήσει σωστά και η μέση ταχύτητα που χρειάζεστε είναι η αντιπροσωπευτικότερη δυνατή.

  - Υπολογίστε τον όγκο του διερχόμενου αέρα σε m3/s και σε L/s, εφαρμόζοντας τη σχέση (10-2).

  - Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου για έλεγχο των αποτελεσμάτων σας.

  - Αν όλα είναι καλά, σταματήστε τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας και μαζέψτε τα όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιήσατε.

  - Παραδώστε τα όργανα και τα εργαλεία στον υπεύθυνο του εργαστηρίου έτοιμα για μία νέα χρήση.

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

    - Με ποιές μεθόδους μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα του αέρα

σε αεραγωγό;

    - Τί είναι το κεκλιμένο μανόμετρο και πώς συνδέεται για τη μέτρηση

της στατικής πίεσης (Ps); Σχεδιάστε πρόχειρα τη σύνδεση του

μανομέτρου.

3.   Τί είναι ο σωλήνας pitot και ποιό στοιχείο του αέρα μπορούμε να

μετρήσουμε;

4.   Σχεδιάστε τη διατομή ενός αεραγωγού 500 x 300 mm και δείξτε τη

διαδικασία μέτρησης της ταχύτητας του αέρα, σ’ αυτόν.

- Υπολογίστε τη μάζα του διερχόμενου αέρα σε L/s, αν οι διαστάσεις

του αεραγωγού είναι 500 x 300 mm και η ένδειξη της συσκευής pitot

είναι 20 Pa.