Α Σ Κ Η Σ Η   2

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT TYPE)

###### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι ασκήσεις που ακολουθούν (2-7) αναφέρονται σε ημικεντρική μονάδα κλιματισμού, διαιρούμενου τύπου με αντλία θερμότητας (heat pump) καινούργια ή με το ψυκτικό ρευστό συγκεντρωμένο στο εξωτερικό τμήμα της.

##### ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στην επιλογή της σωστής θέσης για την τοποθέτηση του εσωτερικού τμήματος μιας  ημικεντρικής μονάδας κλιματισμού διαιρούμενου τύπου.

- Να μάθουν να εφαρμόζουν τους κανόνες μιας καλής εγκατάστασης μονάδας διαιρούμενου τύπου.

- Να ασκηθούν οι μαθητές στη σωστή τοποθέτηση και στερέωση του εσωτερικού τμήματος   ημικεντρικής μονάδας διαιρούμενου τύπου.

EIΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι μονάδες κλιματισμού που συναντούμε συνήθως στα εργαστήρια των ΤΕΕ είναι ημικεντρικές, απευθείας εκτόνωσης, για ψύξη και θέρμανση (αντλίες θερμότητας), αερόψυκτες και διαιρούμενου τύπου (SPLIT).

Oι μονάδες διαιρούμενου τύπου αποτελούνται από δύο τμήματα:

- Το εσωτερικό τμήμα, που τοποθετείται πάντα στο εσωτερικό της οικοδομής ή και μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο και το οποίο επεξεργάζεται τον αέρα ( τον ψύχει, τον θερμαίνει, τον καθαρίζει, τον υγραίνει κλπ.) και τον στέλνει στον κλιματιζόμενο χώρο με τα επιθυμητά ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά.

- Το εξωτερικό τμήμα, που τοποθετείται πάντα στο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου και περιλαμβάνει το συμπιεστή της μονάδας καθώς και όλα τα εξαρτήματα αυτοματισμού για τον έλεγχο και προστασία της μονάδας, εκτός από το θερμοστάτη χώρου. Στις αντλίες θερμότητας (για θέρμανση-ψύξη), στο εξωτερικό τμήμα της μονάδας είναι εγκατεστημένη και η τετράοδη βαλβίδα αναστροφής του κύκλου λειτουργίας μέσω της οποίας η μονάδα μετατρέπεται άλλοτε σε μονάδα ψύξης (καλοκαιρινή λειτουργία) και άλλοτε σε μονάδα θέρμανσης (χειμερινή λειτουργία), ανάλογα με την εποχή και τη δική μας επιλογή.

Σχ. 2-1. Ημικεντρική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split type).

H προτίμηση αυτού του τύπου κλιματιστικών μονάδων για τις ασκήσεις κλιματισμού στο εργαστήριο δεν είναι τυχαία. Το είδος αυτό των μονάδων είναι πολύ διαδεδομένο στις εφαρμογές κλιματισμού επαγγελματικού τύπου αλλά και σε περιπτώσεις κλιματισμού διαμερισμάτων. Οι μονάδες αυτές παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, μερικά από τα οποία αναφέρονται πιο κάτω:

- Είναι απλές στην κατασκευή τους.

- Εγκαθίστανται εύκολα.

- Υπάρχει ποικιλία μοντέλων των εσωτερικών τμημάτων τους (τμήμα επεξεργασίας του αέρα). Το γεγονός αυτό διευκολύνει την τοποθέτησή τους σε ψευδοροφές, σε δάπεδα, σε υπόγεια, σε τοίχους (σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση) ή όπου αλλού υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

- Μπορούν να ελέγχουν σχεδόν όλα τα στοιχεία του κλιματιζόμενου αέρα (θερμοκρασία, υγρασία, καθαρότητα του αέρα, εισαγωγή νωπού αέρα, κλπ).

- Μπορούν να κλιματίζουν το χώρο καλοκαίρι και χειμώνα.

Σχ. 2-2. Τρεις συνηθισμένες θέσεις τοποθέτησης του εσωτερικού τμήματος μονάδας

κλιματισμού διαιρούμενου τύπου (σε κατακόρυφη και οριζόντια θέση).

Το εσωτερικό τμήμα των διαιρούμενων μονάδων ονομάζεται και «τμήμα επεξεργασίας»  του κλιματιζόμενου αέρα, διότι εκεί διαμορφώνεται η επιθυμητή κατάσταση του αέρα (κλιματίζεται) και στη συνέχεια διοχετεύεται στο χώρο που θέλουμε να κλιματίσουμε μέσω αεραγωγών ή χωρίς αεραγωγούς.

Το εσωτερικό τμήμα των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου περιλαμβάνει:

- Το κιβώτιο ανάμιξης του αέρα επιστροφής και του νωπού αέρα (εξωτερικού ή φρέσκου αέρα).

- Το φίλτρο του αέρα.

- Το στοιχείο (σερπαντίνα) κλιματισμού του αέρα, το οποίο ψύχει ή θερμαίνει τον αέρα, ανάλογα με την εποχή.

- Το συλλέκτη συμπυκνωμάτων (σκαφάκι), όπου συλλέγεται το νερό των συμπυκνωμάτων, όταν η μονάδα λειτουργεί στην ψύξη.

- Τον ανεμιστήρα, μέσω του οποίου αναρροφάται ο αέρας και στέλνεται στους χώρους που κλιματίζονται, αφού περάσει πρώτα  από το στοιχείο ψύξης – θέρμανσης.

- Τον ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου της μονάδας.

Σχ. 2-3.  Εσωτερικό τμήμα ημικεντρικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου στην οποία φαίνεται το στοιχείο ψύξης-θέρμανσης τύπου Α´.

Όλα τα παραπάνω εξαρτήματα καλύπτονται από μεταλλικό περίβλημα συγκεκριμένων προδιαγραφών. Το μεταλλικό περίβλημα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να στερεώνονται σ΄ αυτό καλά όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία της μονάδας. Στο μεταλλικό περίβλημα υπάρχουν θυρίδες από τις οποίες μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας, για έλεγχο και συντήρηση (service).

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ  - ΥΛΙΚΑ

- Ημικεντρική μονάδα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου, ψύξης- θέρμανσης  (αντλία θερμότητας), για σύνδεση με αεραγωγό (καναλάτη).

- Μέσο μετακίνησης και ανύψωσης της εσωτερικής μονάδας (κλάρκ, μηχανισμός ανύψωσης της εσωτερικής μονάδας για την τοποθέτηση και τη στερέωσή της στην προβλεπόμενη θέση).

- Υλικά στερέωσης (ανάλογα με την θέση που θα τοποθετηθεί), σιδηρογωνιές 50 x 50 mm ή ντίζες ανάρτησης από την οροφή της αίθουσας,  διαμέτρου

10-12mm.

- Σε περίπτωση τοποθέτησης της μονάδας στο δάπεδο, θα απαιτηθούν σιδηρογωνιές 50 x 50 mm για την κατασκευή βάσης τοποθέτησης της μονάδας ύψους τουλάχιστον 500 mm από το δάπεδο.

- Ηλεκτροδράπανο, σειρά από τρυπάνια μετάλλων και διαμαντοτρύπανα, βύσματα (ούπατ).

- Σιδηροπρίονο.

- Ηλεκτροσυγκόλληση, υλικά  ηλεκτροσυγκόλλησης.

- Σειρά από γερμανικά κλειδιά.

- Σειρά από πολύγωνα κλειδιά.

- Κατσαβίδια κοινά και σταυρωτά (Phillips).

- Αλφάδι.

##### ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Παραλάβετε το εσωτερικό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας και εξετάστε το προσεκτικά για τυχόν χτυπήματα ή βλάβες που μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του από τον προμηθευτή.

- Εξετάστε το χώρο που θα κλιματίσει η μονάδα και συνεργαστείτε με τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου για την καλύτερη επιλογή της θέσης του εσωτερικού τμήματος της μονάδας (τμήμα επεξεργασίας του αέρα). Δικαιολογήστε τη θέση που επιλέξατε.

- Αποφασίστε αν η μονάδα θα τοποθετηθεί στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή της αίθουσας (ορατή ή μέσα σε ψευδοροφή).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

- Μετρήστε προσεχτικά τις διαστάσεις της μονάδας και αφήστε αρκετό χώρο γύρω της, ώστε να υπάρχει πρόσβαση από τους μαθητές στα εξαρτήματα που βρίσκονται στη μονάδα, για μετρήσεις και συντήρηση (service).

Σχ. 2-4. Τοποθέτηση του εσωτερικού τμήματος μονάδας διαιρούμενου τύπου, σε κατακόρυφη θέση.

- Ετοιμάστε μεταλλική βάση από σιδηρογωνιές 50 x 50 mm στις διαστάσεις της βάσης της μονάδας, ύψους 500 mm περίπου.

- Tοποθετήστε τη μεταλλική βάση στη θέση που αποφασίσατε να τοποθετηθεί η μονάδα. Στερεώστε την στο δάπεδο, αφού πρώτα τοποθετήσετε στα τέσσερα σημεία επαφής της με το δάπεδο λαστιχένια παρεμβάσματα για την απορρόφηση των κραδασμών. Αν η μονάδα τοποθετηθεί μπροστά από τοίχο, αφήστε μια απόσταση 40-50 cm από τον τοίχο για σύνδεση των σωληνώσεων και service.

Σχ. 2-5. Μεταλλική βάση τοποθέτησης του εσωτερικού τμήματος κλιματιστικής

μονάδας.

- Σηκώστε με προσοχή το εσωτερικό τμήμα της μονάδας και τοποθετήστε το στη μεταλλική βάση που κατασκευάσατε, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή (αν υπάρχουν).

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν το βάρος του εσωτερικού τμήματος της μονάδας είναι μεγάλο και πέρα από τα όρια της δυνατότητας μετακίνησής του από τους μαθητές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανυψωτικός μηχανισμός.

- Ελέγξτε αν η μονάδα «κάθισε» καλά πάνω στην βάση και η πρόσβαση στις σωληνώσεις ψυκτικού ρευστού και συμπυκνωμάτων είναι ικανοποιητική.

- Ελέγξτε με ένα αλφάδι την οριζόντια και κατακόρυφη θέση του εσωτερικού τμήματος  της μονάδας που εγκαταστήσατε.

- Δοκιμάστε την ελεύθερη ροή συμπυκνωμάτων, ρίχνοντας στο συλλέκτη συμπυκνωμάτων (σκαφάκι) λίγο νερό. Καλέστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου για έλεγχο της εργασίας και παραδώστε τα εργαλεία στον υπεύθυνο όπως τα παραλάβατε (καθαρά και έτοιμα για μια νέα χρήση).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Τί εννοούμε με τον όρο «αντλία θερμότητας»;

- Ποιό είναι το χαρακτηριστικό εξάρτημα των αντλιών θερμότητας και σε ποιό τμήμα της κλιματιστικής μονάδας βρίσκεται;

- Ποιά πλεονεκτήματα παρουσιάζουν οι ημικεντρικές μονάδες κλιματισμού διαιρούμενου τύπου;

- Ποιά είναι τα κύρια εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό τμήμα των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού;

- Πώς δοκιμάζεται η ελεύθερη ροή των συμπυκνωμάτων στις ημικεντρικές μονάδες διαιρούμενου τύπου;