## ΑΣΚΗΣΗ 21

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΕΡΑ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να εμβαθύνουν οι μαθητές στις ψυχρομετρικές αλλαγές που γίνονται στον αέρα κατά τη διέλευσή του μέσα από μία ΚΚΜ.

- Να αντιληφθούν καλύτερα τι σημαίνει αναθέρμανση του αέρα, πότε αυτή είναι αναπόφευκτη και θα πρέπει να γίνεται.

- Να υπολογίσουν την απόδοση των κλιματιστικών εγκαταστάσεων με αναθέρμανση και να δουν πως μειώνεται δραματικά ο λόγος (ψυκτική απόδοση σε kW / kW παρεχόμενης ηλεκτρικής ισχύος).

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(α) Γενικά

Η άσκηση αυτή είναι η πλέον απαιτητική από όλες τις ασκήσεις σε εξοπλισμό εργαστηρίου και παρουσιάζει στην πράξη την έννοια της αναθέρμανσης του πρωτεύοντος αέρα. Συγχρόνως παρουσιάζεται η λειτουργία μίας πλήρως εξοπλισμένης, πραγματικής ΚΚΜ, όπου εκτός από ανανέωση του αέρα του χώρου έχουμε και τη δυνατότητα αναθέρμανσης για να αντιμετωπιστούν τα υψηλά λανθάνοντα φορτία του χώρου.

(β) Το αντικείμενο της άσκησης

Στην παράγραφο (2-12) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ, αναπτύσσεται η διαδικασία της αναθέρμανσης. Πριν την αναθέρμανση όμως έχουμε τη δημιουργία μίγματος νωπού αέρα με αέρα ανακυκλοφορίας, που αναπτύσσεται στην παράγραφο (2-16) του εν λόγω βιβλίου και που απετέλεσε το αντικείμενο της άσκησης 20.

Η παρούσα άσκηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία επέκταση της άσκησης 20, με την προσθήκη της λειτουργίας της αναθέρμανσης. Όλα όσα έγιναν στην άσκηση 20 θα επαναληφθούν. Η διαδικασία θα είναι σε γενικές γραμμές η ίδια αλλά με διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να απαιτείται η λειτουργία του στοιχείου αναθέρμανσης.

Η εργαστηριακή διάταξη είναι η ίδια με αυτή της άσκησης 20 και φαίνεται στο σχήμα 21-1.  Είναι επίσης η ίδια με αυτή του σχήματος (Γ-1) και αναπτύσσεται λεπτομερώς στην παράγραφο 4 του μέρους "Γ". Η διαφορά είναι ότι οι αντιστάσεις αναθέρμανσης, που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση 20, στην παρούσα άσκηση είναι το πλέον απαραίτητο στοιχείο.

Όπως αναφέραμε και στην άσκηση 20, η εργαστηριακή διάταξη του σχήματος (21-1) δεν είναι η μόνη κατάλληλη για την εκτέλεση της άσκησης. Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις οι οποίες αναπτύσσονται στην παράγραφο 6 του μέρους "Γ", ενώ στην παράγραφο 7 αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο θα είναι οργανωμένο το σύστημα αυτοματισμού. Η ανάπτυξη της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει ότι το εργαστήριο διαθέτει επακριβώς τον εξοπλισμό του σχήματος (21-1). Αν υπάρχουν διαφορές, θα γίνουν από τον καθηγητή παρεμβάσεις εκεί που χρειάζεται.

Σχήμα (21-1): Τυπική διάταξη της εργαστηριακής ΚΚΜ

(γ) Τι είναι και πότε χρειάζεται η αναθέρμανση

Η διαδικασία της αναθέρμανσης που αναπτύσσεται στην παράγραφο (2-12) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ, απαιτείται όταν η σχετική υγρασία στο χώρο είναι μεγάλη και ως εκ τούτου είναι μεγάλο και το λανθάνον φορτίο. Κατά τον υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή η επιθυμητή θέση της ευθείας του SHR δεν τέμνει την καμπύλη κορεσμού ή την τέμνει σε σημείο που είναι κάτω από τη μέση θερμοκρασία του νερού (αν έχουμε στοιχείο νερού) ή από τη θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού υγρού (αν έχουμε στοιχείο DX). Η λειτουργία κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη.

Με την αναθέρμανση δημιουργούμε ένα πρόσθετο, "ψεύτικο" φορτίο, για να αυξήσουμε την τιμή του SHR, ώστε να φέρουμε τις συνθήκες εκεί που τις θέλουμε. Η αναθέρμανση είναι φυσικά μία απώλεια ενέργειας, φαινομενικά άσκοπη, αλλά δεν υπάρχει άλλη τεχνική λύση για το πρόβλημα. Αν π.χ. απαιτείται, χωρίς την αναθέρμανση, ψυκτικό στοιχείο 20 kW, τότε η ανάγκη προσθήκης στοιχείου αναθέρμανσης 10 kW, μας υποχρεώνει παράλληλα να τοποθετήσουμε ψυκτικό στοιχείο κατά 10 kW μεγαλύτερο, δηλαδή να είναι 30 kW. Με άλλα λόγια μεγαλώνει το κόστος της εγκατάστασης και πέφτει και ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (δηλαδή καταναλώνονται περισσότερα kW ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε kW παραγόμενης ψύξης).

(δ) Τι θα συμβεί αν δεν γίνει αναθέρμανση του αέρα

Σε κατάσταση πραγματικής λειτουργίας, η ευθεία του SHR πάντοτε θα τέμνει τη καμπύλη κορεσμού στο σημείο tS, που ονομάζεται θερμοκρασία ενεργού επιφανείας και θα είναι πάντοτε πάνω από τη μέση θερμοκρασία του νερού ή από τη θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού υγρού. Και αυτό θα συμβεί διότι το απαιτεί η φύση, είτε εμείς το θέλουμε είτε όχι. Η ΚΜ δεν μπορεί να πάει κόντρα στη φύση, γι' αυτό και θα λειτουργήσει με τρόπο ώστε να δημιουργήσει το σημείο tS, σε σωστή θέση και για να το επιτύχει θα αναπτύξει τις αντίστοιχες συνθήκες στο χώρο αδιαφορώντας για το τι θα ήθελε ο μελετητής να συμβαίνει.

Αν δεν λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, δηλαδή αν δεν προβλέψουμε το στοιχείο αναθέρμανσης, το αποτέλεσμα στην πράξη θα είναι να αναπτυχθούν στο χώρο διαφορετικές συνθήκες από αυτές που προβλέπει η μελέτη. Δηλαδή η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και το αποτέλεσμα συνήθως είναι να έχουμε μεγάλη τιμή της σχετικής υγρασίας του χώρου και οι συνθήκες ενδέχεται να είναι εκτός της περιοχής άνεσης.

(ε) Η ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης

Θα διαπιστώσετε ότι η ενεργειακή απόδοση μίας εγκατάστασης με αναθέρμανση είναι πολύ χαμηλή. Δυστυχώς όμως, όπως ήδη αναφέραμε, είναι αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και διατάξεις αναθέρμανσης που κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας για την αναθέρμανση τη θερμότητα που περιέχεται στο νωπό αέρα. Στην περίπτωση αυτή η αναθέρμανση επιτυγχάνεται μέσω ενός πλακοειδούς εναλλάκτη αέρος-αέρος.

Αναλυτικά η θεωρία είχε αναπτυχθεί στις εισαγωγικές πληροφορίες της άσκησης 20. Επαναλαμβάνουμε εδώ, περιληπτικά, τα κυριότερα σημεία, για να μην είναι αναγκασμένοι οι μαθητές να ανατρέχουν σε προηγούμενες σελίδες του βιβλίου.

Ο στόχος μας είναι να βρούμε την ενεργειακή απόδοση της όλης εγκατάστασης, δηλαδή την αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ ανά kW απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύος. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι ο λόγος:

Απόδοση (kW ψύξης/kW ηλεκτρ. ισχύος) =

qΤ / P			(21-1)

Όπου:

qΤ = Η ολική απόδοση σε ψυκτικό φορτίο σε Kw.

P = Η συνολική ηλεκτρική ισχύς, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων της εγκατάστασης  σε Kw.

Για μονοφασικές παροχές το P υπολογίζεται από τη σχέση:

P = V·I·cosφ			(21-2)

V = Η φασική τάση του ηλεκτρικού ρεύματος, συνήθως 220-235 V

Ι = Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

cosφ = Ο συντελεστής ισχύος που συνήθως δεν τον γνωρίζουμε. Μπορείτε όμως να λαμβάνετε cosφ  0,85.

Για τριφασικές παροχές θα χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

P =3⋅V⋅I⋅cosö			(21-3)

Όπου:

V = Η πολική τάση του ρεύματος, συνήθως 380-405 V

(στ) Υπολογισμός του λανθάνοντος φορτίου από τα συμπυκνώματα

Το λανθάνον φορτίο θα επαληθευτεί μετρώντας την ποσότητα των συμπυκνωμάτων σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Αναλυτικά η θεωρία είχε αναπτυχθεί στις εισαγωγικές πληροφορίες της άσκησης 20.

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής:

- Από την ποσότητα m των συμπυκνωμάτων (σε g) και από το χρονικό διάστημα που αυτή συγκεντρώθηκε, βρίσκουμε την παροχή των συμπυκνωμάτων wc (σε g/s) βάσει της σχέσης:

wc = m / θ			(21-4)

- Το λανθάνον φορτίο (σε W) υπολογίζεται από το wc βάσει της προσεγγιστικής σχέσης:

qL = 2500 wc			(21-5)

(ζ) Προσομοίωση ψυκτικών φορτίων και συνθηκών νωπού αέρα

Εδώ οι συνθήκες που θα πρέπει να δημιουργήσουμε είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που απαιτούνται στην άσκηση 20. Η διαδικασία αναπτύσσεται στο το φύλλο (21-1).

Αρχικά πρέπει να δημιουργήστε στο χώρο συνθήκες που να είναι σχετικά κοντά σε αυτές ενός κλιματιζόμενου χώρου, με υψηλό λανθάνον φορτίο, δηλαδή td = 25-27°C και φ = 60-70%. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό προσομοίωσης, ρυθμίζοντας το θερμοστάτη και τον υδροστάτη που ελέγχουν τις συνθήκες του αέρα του χώρου στις τιμές td = 26°C και φ = 65%. Θα προσέξατε ίσως ότι ορίζουμε μικρότερες θερμοκρασίες από ότι στην άσκηση 20, για να περιοριστούν οι ανάγκες παροχής νερού στους υγραντήρες.

Στην περίπτωση που το εργαστήριο δε διαθέτει τον εξοπλισμό προσομοίωσης, τουλάχιστο για την προσομοίωση υψηλού λανθάνοντος φορτίου, η άσκηση αυτή, σε αντίθεση με την άσκηση 20, δεν θα μπορεί να εκτελεστεί. Θα πρέπει επίσης, όπως και στην άσκηση 20, να αυξηθεί η θέρμανση του χώρου, για να μη δημιουργηθούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προξενήσουν βλάβη στην υγεία, δεδομένου ότι οι μαθητές θα μείνουν σ' αυτές τις συνθήκες για αρκετές ώρες.

Θα τεθεί σε λειτουργία η ΚΚΜ για να ρυθμιστεί η λειτουργία του εξοπλισμού προσομοίωσης της θερμοκρασίας του νωπού αέρα, οι συνθήκες του οποίου θα ρυθμιστούν ώστε να έχουμε θερμοκρασία αέρα 31-35°C και σχετική υγρασία 50-55%. Προς τούτο, με το σωλήνα Pitot, θα μετρηθεί πρώτα η παροχή του νωπού αέρα. Θα μετρηθούν επίσης οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη, υπολογίζουμε την απαιτούμενη ισχύ των αντιστάσεων και την παροχή ατμού του υγραντήρα για να έχουμε την απαιτούμενη προσομοίωση των συνθηκών του νωπού αέρα.

Οι προσεγγιστικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στις εισαγωγικές πληροφορίες της άσκησης 20, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ. Για να αποφύγουν οι μαθητές να ανατρέχουν σε προηγούμενες σελίδες, υπενθυμίζουμε ότι καταλήγουν στις εξής σχέσεις:

Για τον υπολογισμό της ισχύος των αντιστάσεων σε kW

P = 1,2 Q2 Δt/1000		(21-6)

Όπου:

P = Η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς των αντιστάσεων σε kW. Επειδή αυτή είναι σε βήματα (π.χ. 2,5-5-7,5-10 kW), θα επιλεγεί το πλησιέστερο βήμα.

Q2 = Η παροχή του νωπού αέρα σε L/s.

Δt = Η θερμοκρασιακή διαφορά ξηρού βολβού μεταξύ θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας του χώρου.

Για τον υπολογισμό της παροχής ατμού του υγραντήρα

wg = Q2 ΔW / 0,9			(21-7)

Όπου:

wg = Η απαιτούμενη παροχή ατμού του υγραντήρα σε g/s. Αν προκύπτει πολύ υψηλή, θα τεθεί στη μέγιστη τιμή του υγραντήρα.

Q2 = η παροχή του νωπού αέρα σε L/s

ΔW = Η διαφορά υγρασίας, βάσει του ψυχρομετρικού χάρτη.

Υπολογισμός των συνθηκών του νωπού αέρα

Βάσει της ισχύος των αντιστάσεων που θα τοποθετηθούν και της ποσότητας ατμού του υγραντήρα, θα γίνει ο υπολογισμός των συνθηκών του νωπού αέρα. Έτσι η σχέση (21-6) θα επιλυθεί ως προς Δt και η (21-7) ως προς ΔW. Η σχέση που προκύπτει φαίνεται στο φύλλο υπολογισμού.

(η) Λειτουργία με αναθέρμανση

Θα πρέπει να εξαναγκαστεί το στοιχείο αναθέρμανσης να λειτουργήσει. Για να επιτευχθεί αυτό, ο υγροστάτης που ελέγχει την έναρξη της λειτουργίας του στοιχείου αναθέρμανσης θα τοποθετηθεί στο 55-60% ή, αν χρειάζεται, ακόμη χαμηλότερα. Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα αναγκάσουν το στοιχείο αναθέρμανσης να λειτουργήσει.

(θ) Μέτρηση των παροχών αέρα και των θερμοκρασιών

Η διαδικασία αναπτύσσεται στο φύλλο (21-1). Η πλήρης θεωρητική ανάπτυξη υπάρχει στις εισαγωγικές πληροφορίες της άσκησης 20. Για να μην ανατρέχουν οι μαθητές να σε προηγούμενες σελίδες, υπενθυμίζουμε στη συνέχεια, πολύ συνοπτικά, τη όλη διαδικασία.

Η παροχή Q2 του νωπού αέρα ήδη μετρήθηκε. Θα υπολογιστούν επίσης η σχετική υγρασία του και η θερμοκρασία πριν την είσοδο στην ΚΚΜ. Από τον ψυχρομετρικό χάρτη θα βρεθεί η v1 και βάσει αυτής θα υπολογιστεί η w1.

Θα μετρηθούν ακόμη και θα υπολογιστούν:

- Η παροχή αέρα ανακυκλοφορίας Q1 και οι συνθήκες του χώρου. Βάσει αυτών από τον ψυχρομετρικό χάρτη θα βρεθεί ο ειδικός όγκος v1 και η παροχή μάζας w1.

- Η παροχή του πρωτεύοντος αέρα Q3 και οι συνθήκες του πρωτεύοντος αέρα (στην έξοδο των στομίων). Βάσει αυτών, από τον ψυχρομετρικό χάρτη θα βρεθεί ο ειδικός όγκος v3 και η παροχή μάζας w3.

Αν οι μετρήσεις των παροχών είναι σωστές, θα πρέπει να ισχύει:

w3 = w1 + w2					(21-8)

Επειδή, κατά πάσα πιθανότητα, αυτή η σχέση δεν θα ισχύει (λόγω των σφαλμάτων των μετρήσεων), θα ληφθεί η τιμή του w3 ως η ορθότερη από όλες και θα διορθωθούν τα w1, w2, Q1, και Q2. Ο διορθωτικός συντελεστής, με τον οποίο θα πολλαπλασιαστούν, θα είναι:

δ = w3 / (w1 + w2)		(21-9)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(α) Α' τρόπος: Βάσει των μετρήσεων των συνθηκών του αέρα

Η διαδικασία αναπτύσσεται στα φύλλα (21-1) και (21-2).

Πάντα πρώτα θα πρέπει να βρούμε το σημείο 3, που προέρχεται από την ανάμειξη του νωπό αέρα και του αέρα ανακυκλοφορίας όπως φαίνεται στο σχήμα (2-8) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ. Ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε μέρος της άσκησης 20.

Κατόπιν η διαδικασία των υπολογισμών θα συνεχιστεί όπως στο σχήμα (2-5) του ιδίου βιβλίου. Προσέξτε όμως ότι το σημείο 3 του σχήματος (2-8) επέχει τη θέση του σημείου 1 του σχήματος (2-5), του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε επακριβώς τις διαδικασίες των εν λόγω σχημάτων του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ καθώς και των αντιστοίχων κεφαλαίων της θεωρίας, προτιμήθηκε στις εργαστηριακές ασκήσεις να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι ακριβώς αριθμοί. Για το λόγο αυτό, το σημείο 3, μετά τον υπολογισμό των συνθηκών του, στη συνέχεια του φύλλου (21-2) αναφέρεται πλέον ως σημείο 1.

Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, η απεικόνιση των μεταβολών του αέρα θα γίνει σε άλλο φύλλο του ψυχρομετρικού χάρτη και θα είναι ανάλογη με αυτή του σχήματος (2-5). Θα υπολογιστούν το λανθάνον και το αισθητό φορτίο του χώρου. Για τον υπολογισμό του αισθητού φορτίου που οφείλεται στα φορτία του χώρου, θα αφαιρεθεί από αυτό η ισχύς των αντιστάσεων αναθέρμανσης.

(β) Β' τρόπος: Το λανθάνον φορτίο να προκύπτει από τα συμπυκνώματα

Η διαδικασία αναπτύσσεται στα φύλλα (21-1) και (21-3). Βασικά ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά το φύλλο (21-2) αντικαθίσταται με το φύλλο (21-3).

Οι μετρήσεις που λαμβάνονται από τη μεριά του αέρα δεν μπορούν να θεωρούνται αρκετά αξιόπιστες, ιδίως αυτές που αφορούν τον υπολογισμό του λανθάνοντος φορτίου. Όμως το λανθάνον φορτίο μπορούμε να το υπολογίσουμε με πολύ πιο αξιόπιστο τρόπο, μετρώντας την ποσότητα συμπυκνώματος που συγκεντρώνεται μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε ότι αρχίζουμε να μαζεύουμε τα συμπυκνώματα και να μετράμε το χρόνο μόνο αφού αρχίσει η κανονική ροή τους και όχι με το που θα αρχίσει να λειτουργεί η ΚΜ.

Δεχόμενοι τον τρόπο αυτό ως περισσότερο σωστό, μπορείτε να έχετε πιο σωστά αποτελέσματα στον ψυχρομετρικό χάρτη. Προς τούτο θα επαναληφθεί η διαδικασία σχεδίασης πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη, με τις εξής παραδοχές:

- Το αισθητό φορτίο θα υπολογιστεί βάσει των θερμοκρασιών του αέρα.

- Το λανθάνον φορτίο θα είναι όσο προκύπτει από τα συμπυκνώματα.

(γ) Έλεγχος αξιοπιστίας της μέτρησης

Θα ελεγχθεί ο βαθμός αξιοπιστίας της μέτρησης, βάσει της θέσης που προκύπτει η θερμοκρασία της ενεργού επιφανείας tS και της τιμής του BF.

Η θερμοκρασία tS θα πρέπει να προκύπτει πάνω από τη μέση θερμοκρασία νερού (αν πρόκειται για στοιχείο νερού) ή πάνω από τη θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού ρευστού (αν πρόκειται για στοιχείο DX). Η θερμοκρασία θα μετρηθεί επί της επιφανείας των σωλήνων, με θερμόμετρο επαφής. Να έχετε μόνο υπόψη σας ότι η θερμοκρασία αυτή είναι πάντα λίγο μεγαλύτερη από αυτή που επικρατεί στο εσωτερικό των σωλήνων. Ως εκ τούτου και ελάχιστα μεγαλύτερη να προκύψει η tS ή ακόμη και ίση, είναι σχετικά μία καλή ένδειξη ότι η μέτρηση είναι αξιόπιστη.

Επίσης υπολογίστε τον BF. Θα πρέπει να έχει λογική τιμή και για στοιχείο 3 σειρών να είναι μεγαλύτερος του 0,15. Καμιά φορά οι μετρήσεις προκύπτουν τόσο λάθος ώστε ο BF να έχει αρνητική τιμή, δηλαδή η ευθεία λειτουργίας της ΚΜ να τέμνει(!) την καμπύλη κορεσμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αξιόπιστη μέτρηση.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ

Για την εκτέλεση της άσκησης θα απαιτηθούν οι ίδιες εργαστηριακές διατάξεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση 20.

Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι η ΚΚΜ χρειάζεται να  διαθέτει και ηλεκτρικές αντιστάσεις αναθέρμανσης, όπως ακριβώς περιγράφεται στο μέρος "Γ", παράγραφος 4.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πορεία της εργασίας είναι όμοια με αυτή της άσκησης 20. Η βασική διαφορά είναι ότι θα αυξηθεί η σχετική υγρασία του χώρου προκειμένου να αναγκάσουμε το στοιχείο αναθέρμανσης να λειτουργήσει. Κατά τα λοιπά θα επαναληφθούν όλες οι προηγούμενες εργασίες της άσκησης 20 αλλά με διαφορετικά αριθμητικά δεδομένα και θα συμπληρωθούν τα φύλλα (21-1), (21-2), (21-3).

Η άσκηση αυτή, λόγω του μεγέθους της, αναμένεται ότι θα χρειαστεί να γίνει σε δύο συνεχόμενα εργαστηριακά μαθήματα. Αν όμως ο καθηγητής διαπιστώσει ότι υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, μπορεί να εκτελέσει την άσκηση και σε ένα μόνο μάθημα.

Στο πρώτο μάθημα, κατά σειρά θα γίνουν τα εξής:

- Έναρξη λειτουργίας εξοπλισμού προσομοίωσης των ψυκτικών φορτίων, ώστε να επιτευχθεί η προσομοίωση κατά το χρόνο που θα γίνεται η θεωρητική ανάπτυξη.

- Θεωρητική ανάπτυξη της άσκησης.

- Θα διανεμηθεί στους μαθητές το φύλλο (21-1).

- Θα καταγραφούν οι συνθήκες περιβάλλοντος (φύλλο 21-1, Α/Α 1).

- Θα γίνουν οι υπολογισμοί για την προσομοίωση συνθηκών νωπού αέρα (Α/Α 2).

- Θα υπολογιστούν οι πραγματικές συνθήκες του νωπού αέρα που είναι το σημείο 2 (Α/Α 2).

- Θα καταγραφούν οι συνθήκες του χώρου, σημείο 1 (Α/Α 4).

- Θα γίνει μέτρηση των παροχών αέρα και η εκτέλεση των αντίστοιχων υπολογισμών (Α/Α 5).

- Θα διανεμηθεί στους μαθητές το φύλλο (21-2).

- Θα γίνει η απεικόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη και ο υπολογισμός των αποδόσεων (φύλλο 21-2, Α/Α 1 και 2).

- Θα ελεγθεί η αξιοπιστία της μέτρησης (Α/Α 3).

- Θα κάνετε τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης (απόδοση ανά kW ηλεκτρικής ισχύος).

Στο επόμενο μάθημα θα γίνουν κατά σειρά τα εξής:

- Θα επαναληφθούν τα παραπάνω βήματα από 1 μέχρι και 8.

- Θα διανεμηθεί στους μαθητές το φύλλο (21-3).

- Θα γίνει μέτρηση της ποσότητας των συμπυκνωμάτων (Α/Α 1).

- Θα γίνει η απεικόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη και ο υπολογισμός των αποδόσεων (Α/Α 2 και 3).

- Θα γίνει υπολογισμός του λανθάνοντος και του αισθητού φορτίου (Α/Α 4).

- Θα ελεγθεί η αξιοπιστία της μέτρησης (Α/Α 5).

- Θα γίνει υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης (Α/Α 6).

| Φύλλο 21-1 ΑΣΚΗΣΗ 21 # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| 1 | Συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος |  |
|  | Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία to/φο = |  |
|  | Ειδική υγρασία (από τον ψυχρομετρικό χάρτη) Wo = |  |
| 2 | Συνθήκες νωπού αέρα - Προσομοίωση συνθηκών 35°C/35% |  |
|  | Παροχή νωπού αέρα (κατόπιν μέτρησης) Q1 = |  |
|  | Απαιτούμενη ισχύς αντιστάσεων P = 1,2Q1(33-to)/1000 = |  |
|  | Απαιτούμενη παροχή υγραντήρα wg = (0,016-Wo)/0,9 = |  |
|  | Επιλέγονται αντιστάσεις ισχύος (kW) P = |  |
|  | Επιλέγεται παροχή υγραντήρα (g/s) wg = |  |
| 3 | Πραγματικές συνθήκες νωπού αέρα πριν την είσοδο στην ΚΚΜ |  |
|  | Με μέτρηση (αν αυτή είναι δυνατόν να γίνει) t2/φ2 = |  |
|  | Υπολογιστικά η t2 : t2 = to + (1000P)/1,2Q1 = |  |
|  | Υπολογιστικά η W2 : W2 = Wo + 0,9wg = |  |
|  | Βάσει των t2 και W2 βρίσκουμε το φ2. Οπότε: t2/φ2 = |  |
| 4 | Συνθήκες εσωτερικού χώρου |  |
|  | Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία t1/φ1 = |  |
|  | Ειδική υγρασία (από τον ψυχρομετρικό χάρτη) W1 = |  |
| 5 | Παροχές αέρα σε L/s και σε g/s |  |
|  | Παροχή νωπού αέρα (όπως μετρήθηκε προηγουμένως) Q2 = |  |
|  | Ειδικός όγκος v2 = |  |
|  | Παροχή μάζας w2 = Q2 / v2 = |  |
|  | Παροχή αέρα ανακυκλοφορίας (κατόπιν μέτρησης) Q1 = |  |
|  | Ειδικός όγκος v1= |  |
|  | Παροχή μάζας w1 = Q1 / v1 = |  |
|  | Παροχή πρωτεύοντος αέρα (κατόπιν μέτρησης) Q3 = |  |
|  | Ειδικός όγκος v3= |  |
|  | Παροχή μάζας w3 = Q3 / v3 = |  |
|  | Διορθωτικός συντελεστής δ = w3 / (w1 + w2) = |  |
|  | Διόρθωση w1 w1 = δw1 = |  |
|  | Διόρθωση w2 w2 = δw2 = |  |
|  | Έλεγχος αν ισχύει w3 = (w1 + w2) - (πρέπει να ισχύει) |  |
|  | Διόρθωση Q1 Q1 = δQ1 = |  |
|  | Διόρθωση Q2 Q2 = δQ2 = |  |

| Φύλλο 21-2 ΑΣΚΗΣΗ 21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Α' τρόπος: Υπολογισμός μόνο με τις θερμοκρασίες |  |
| 1 | Απεινόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη |  |
|  | Απόσταση σημείων 1-2 στον ψυχρομετρικό χάρτη, σε mm, x = |  |
|  | Απόσταση σημείων 2-3 (κανόνας κέντρου βάρους), x(w1/w3) = |  |
| 2 | Υπολογισμός των αποδόσεων Η άσκηση θα συνεχιστεί σε άλλο φύλλο του ψυχρομετρικού χάρτη και το σημείο 3, θα μετονομαστεί σε σημείο 1, για να υπάρχει η ίδια αρίθμηση με το σχήμα (2-5) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ. |  |
|  | Σημείο 1: Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία, t1/φ1 = |  |
|  | Σημείο 4: Πρωτεύων αέρας, μέτρηση στα στόμια t4/φ4 = |  |
|  | Ενθαλπία σημείου 1 h1 = |  |
|  | Ενθαλπία σημείου 4 h4 = |  |
| 3 | Υπολογισμός των φορτίων |  |
|  | Απόδοση σε ολικό φορτίο q1-4 = w1(h1-h4) = |  |
|  | Ισχύς αντιστάσεων αναθέρμανσης (με αμπερομέτρηση) qh = |  |
|  | Ολικό φορτίο χώρου qT = q1-4-qh = |  |
|  | Προσδιορισμός του σημείου 2 h2 = qT/w1 |  |
|  | Εύρεση της τιμής του SHF (χάραξη παράλληλης στη 1-2), SHF= |  |
|  | Αισθητό φορτίο qS = SHFqT = |  |
|  | Λανθάνον φορτίο qL = qT-qS = |  |
| 4 | Έλεγχος αξιοπιστίας της μέτρησης |  |
|  | Υπολογισμός της θέσης του σημείου 4, (tS = t4) tS = |  |
|  | Μέση θερμοκρασία νερού ή θερμοκρασία εξάτμισης tm = |  |
|  | Ισχύει tS > tm ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
|  | Υπολογισμός του BF BF = (t4-t3)/(t1-t3) = |  |
|  | Θεωρείτε αξιόπιστη τη μέτρηση; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| 5 | Υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα σε Α του συμπιεστή και των ανεμιστήρων - για μονοφασική παροχή (*) (*) Αν τυχόν η παροχή είναι τριφασική, θα αναφερθούν και οι 3 φάσεις |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ των παραπάνω σε Α, I = |  |
|  | Ηλεκτρική τάση, V = |  |
|  | Συντελεστής ισχύος cosφ (περίπου) cosφ = | 0,85 |
|  | Συνολική ισχύς VIcosφ = P = |  |
|  | Απόδοση σε kW ψύξης / kW ηλεκτρικής ισχύος qT / P = |  |

| Φύλλο 21-3 ΑΣΚΗΣΗ 21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΚΜ ΜΕ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΕΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Β' τρόπος υπολογισμού: βάσει ποσότητας συμπυκνωμάτων |  |
| 1 | Συμπυκνώματα |  |
|  | Χρόνος συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων θ = |  |
|  | Ποσότητα συμπυκνωμάτων m = |  |
|  | Παροχή συμπυκνωμάτων wc = m/θ = |  |
| 2 | Απεινόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη |  |
|  | Απόσταση σημείων 1-2 στον ψυχρομετρικό χάρτη, σε mm, x = |  |
|  | Απόσταση σημείων 2-3 (κανόνας κέντρου βάρους), x(w1/w3) = |  |
| 3 | ### Υπολογισμός των αποδόσεων Η άσκηση θα συνεχιστεί σε άλλο φύλλο του ψυχρομετρικού χάρτη και το σημείο 3 θα μετονομαστεί σε σημείο 1, για να υπάρχει η ίδια αρίθμηση με το σχήμα (2-5) του βιβλίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ. |  |
|  | Σημείο 1: Θερμοκρασία / Σχετική υγρασία, t1/φ1 = |  |
|  | Σημείο 4: Πρωτεύων αέρας, μέτρηση στα στόμια t4/φ4 = |  |
|  | Ενθαλπία σημείου 1 h1 = |  |
|  | Ενθαλπία σημείου 4 h4 = |  |
|  | Υπολογισμός συντελεστή SHF, SHF = qS/qL = |  |
|  | Υπολογισμός ενθαλπίας h5 = h3-qT/w3 = |  |
| 4 | Υπολογισμός των φορτίων |  |
|  | Aισθητό φορτίο + ισχύς αντιστάσεων qS(1-4) = w1 (t1-t4) = |  |
|  | Ισχύς αντιστάσεων αναθέρμανσης (με αμπερομέτρηση) qh = |  |
|  | Αισθητό φορτίο χώρου qS = qS(1-4)-qh = |  |
|  | Λανθάνον φορτίο qL = 2500 wc = |  |
|  | Ολικό φορτίο qT = qS + qL = |  |
| 5 | Έλεγχος αξιοπιστίας της μέτρησης |  |
|  | Υπολογισμός της θέσης του σημείου 4, (tS = t3) tS = |  |
|  | Μέση θερμοκρασία νερού ή θερμοκρασία εξάτμισης tm = |  |
|  | Ισχύει tS > tm ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
|  | Υπολογισμός του BF BF = (t4-t3)/(t1-t3) = |  |
|  | Θεωρείτε αξιόπιστη τη μέτρηση; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| 6 | Υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης |  |
|  | Ηλεκτρικό ρεύμα σε Α του συμπιεστή και των ανεμιστήρων - για μονοφασική παροχή (*) (*) Αν τυχόν η παροχή είναι τριφασική θα αναφερθούν και οι 3 φάσεις |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ των παραπάνω σε Α, I = |  |
|  | Ηλεκτρική τάση, V = |  |
|  | Συντελεστής ισχύος cosφ (περίπου) cosφ = | 0,85 |
|  | Συνολική ισχύς VIcosφ = P = |  |
|  | Απόδοση σε kW / kW ηλεκτρικής ισχύος qT / P = |  |